- Опросный лист-заявка

- на поставку элегазовых баковых выключателей типа ВГБ - УЭТМ®-35

- с полимерными изоляторами и встроенными трансформаторами тока.

| Изготовитель: ООО «ЭЛЬМАШ (УЭТМ)» ул. Фронтовых бригад, 22, г. Екатеринбург, Россия, 620017 тел. (343) 324-51-23, факс (343) 324-58-02 |  |  |  |  | Заполняется на каждый заказываемый выключатель или на партию, при полностью аналогичном исполнении всех выключателей партии |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | !2 | 1. Для составления коммерческого предложения и проработки производственного заказа необходимо заполнить все пункты данного опросного листа. 2. Незаполненные пункты тех. требований могут быть заполнены по усмотрению завода-изготовителя. |  |
|  |  |  |  | !2 | Внесение изменений в шаблон опросного листа не допустимо. |  |
| Заказчик: |  |  |  |  |  |  |
| Телефон / Факс: |  |  |  |  |  |  |
| Дата заполнения заявки: |  |  |  |  |  |  |
| Наименование энергообъекта – места установки выключателя: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (электрические сети, станция, подстанция) |

- Количество заказываемых изделий, шт.

| - Выключатель элегазовый баковый ВГБ-35, шт. |  |
| --- | --- |

- Параметры выключателя ВГБ-35, которые выполняются по заявке заказчика:

| Наименование параметра (характеристики) | Требуемые характеристики и значения параметров |  |
| --- | --- | --- |
| - Номинальный ток, А | 630 | 1000 |
| - Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69: | Т1 −10°C+55°C | УХЛ1 −60°C+40°C |
| - Исполнение в зависимости от расстояния между приводом и выключателем (см. рис.1 из каталога): | Стандартное - размер Б: 850 мм; - размер В: 2540 мм; - размер С: 260 мм. | Специальное - размер Б: 1350 мм; - размер В: 3040 мм; - размер С: 760 мм. |

- Исполнение выключателя по типу привода (нужное отметить)

| Исполнение привода | Наименование параметра | Требуемые параметры |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Стандартная поставка |  | По заказу |
| исп. 1 | Номинальное напряжение постоянного тока цепей питания электромагнитов включения, отключения и контактора, В | = 220 |  | = 110 |
| исп. 2 | Номинальное напряжение переменного тока цепей питания электромагнита включения, В | ~ 220 |  | - |
|  | Номинальное напряжение постоянного тока цепей питания электромагнита отключения и контактора, В | = 220 |  | - |
| исп. 3 | Номинальное напряжение переменного тока цепей питания электромагнитов включения, отключения и контактора, В | ~ 220 |  | - |
|  | Электромагнит релейного отключения YAV на напряжение, В | = 220 | ~220 | = 110 |
|  | Токовые электромагниты YAA на ток, А | 5 |  | 3 |
| исп. 4 | Номинальное напряжение постоянного тока цепей питания электромагнитов включения, отключения и контактора, В | = 220 |  | = 110 |

- Варианты комплектации встроенными трансформаторами тока.

- Отметить требуемую комплектацию:

- Вариант комплектации № 776-122

| Трансформатор тока | I1 ном./ I2 ном., А | Класс точности / нагрузка, ВА | КБ ном или К ном | I1 ном./ I2 ном., А | Класс точности / нагрузка, ВА | КБ ном или К ном | I1 ном./ I2 ном., А | Класс точности / нагрузка, ВА | КБ ном или К ном | I1 ном./ I2 ном., А | Класс точности / нагрузка, ВА | КБ ном или К ном |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТА1 | 600/5 | 0,5/30 | 10 | 400/5 | 0,5/20 | 10 | 300/5 | 0,5/15 | 10 | 200/5 | 0,5/10 | 10 |
| ТА2 | 600/5 | 0,2S/30 | 10 | 400/5 | 0,2S/20 | 10 | 300/5 | 0,5S/15 | 10 | 200/5 | 0,5S/10 | 10 |
| ТА3 | 600/5 | 10P/30 | 20 | 400/5 | 10P/20 | 20 | 300/5 | 10P/15 | 20 | 200/5 | 10P/10 | 20 |
| ТА4 | 600/5 | 10P/30 | 20 | 400/5 | 10P/20 | 20 | 300/5 | 10P/15 | 20 | 200/5 | 10P/10 | 20 |

* По согласованию с заказчиком допускаются поставки с номинальной нагрузкой 10 ВА.

- Другие варианты комплектации можно выбрать на нашем сайте в разделе - варианты комплектации встроенными трансформаторами тока.

Укажите номер комплекта трансформаторов:

Комплект №

  - Вариант комплектации, изготавливаемый по специальному заказу, требующий согласования

с изготовителем:

Технические характеристики указываются заказчиком1)

| Трансформатор тока | I1 ном./ I2 ном., А | Класс точности / нагрузка, ВА | КБ ном или К ном | I1 ном./ I2 ном., А | Класс точности / нагрузка, ВА | КБ ном или К ном | I1 ном./ I2 ном., А | Класс точности / нагрузка, ВА | КБ ном или К ном | I1 ном./ I2 ном., А | Класс точности / нагрузка, ВА | КБ ном или К ном |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТА1 | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  |
| ТА2 | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  |
| ТА3 | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  |
| ТА4 | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  |
| ТА5 | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  |
| ТА6 | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  |
| Заполняется при выборе классов точности 5PR, 10PR, TPY, TPZ |  |  | Действующее значение первичного тока короткого замыкания, А |  |  |  |  |  |  |  | IКЗ,эфф = |  |
|  |  |  | Номинальная постоянная времени затухания апериодической составляющей первичного тока, мс |  |  |  |  |  |  |  | Тр = |  |
|  |  |  | Длительность протекания ТКЗ tкз и/или tкз1-tбт-tкз2 (в течение которого ТТ должен находится в пределах заданного класса точности без насыщения), необходимая для нормальной работы РЗА, с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

С подробной информацией  о классах точности 5PR, 10PR, TPY, TPZ можно ознакомиться в стандартах ПНСТ - 282 и ПНСТ-283.   Доступ к стандартам ПНСТ: https://www.gost.ru/portal/gost/ , http://www.uetm.ru/

1) Рекомендуется заполнить только необходимые заказчику параметры отпаек, остальные параметры будут подобраны производителем.

2) Только при количестве трансформаторов тока не более шести на полюс.

*) При заполнении в электронном виде, в случае отсутствия необходимого значения, значение указывается  в дополнительных требованиях.

Расположение трансформаторов тока на вводах выключателя ВГБ-УЭТМ-35:

Выключатель с 4 трансформаторами тока на фазу			Выключатель с 6 трансформаторами тока на фазу

- Дополнительная комплектация:

| 5.1. Приставка пружинная, шт.1) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.2. Установка предохранительной мембраны на выключатель, да/нет2) |  |  |  |
| 5.3. Комплект электродов искрового промежутка, 3) 1 или 2 комплекта на выключатель, указать расположение по отношению к приводу. |  |  |  |
|  | Привод |  |  |
| 1) Пружинная приставка предназначена для динамического включения выключателя при отсутствии электропитания вторичных цепей. 2) Мембрана предназначена для защиты бака выключателя от разрыва при превышении внутреннего давления (например, из-за дугового перекрытия в баке). 3) Комплект электродов искрового промежутка предназначен для защиты изоляции выключателя от ненормированных воздействий грозовых перенапряжений (более подробная информация дана в 6БП.020.261 ТИ), в один комплект входят электроды для оснащения 3 вводов с одной стороны выключателя. |  |  |  |

- Дополнительные требования заказчика:

| ЗАКАЗЧИК в лице |  |
| --- | --- |

М.П.	_________________________(подпись, печать)