| ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ГОСТ Р ____ - (проект) |

ТРАНСФОРМАТОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ

Часть 8

Технические условия на электронные трансформаторы тока

Издание официальное

Москва

Стандартинформ

2019

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью «Эльмаш (УЭТМ)» (ООО «Эльмаш (УЭТМ)»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 016 «Электроэнергетика»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ  Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от				2018 г. №

Правила применения настоящего стандарта и проведения его мониторинга установлены в ГОСТ Р 1.16—2011 (разделы 5 и 6).

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии собирает сведения о практическом применении настоящего стандарта. Данные сведения, а также замечания и предложения по содержанию стандарта можно направить не позднее чем за 4 мес до истечения срока его действия разработчику настоящего стандарта по адресу: Grigoriy_Vedernikov@uetm.ru, tk16@so-ups.ru, pk2@rosseti.ru и в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии по адресу: 109074 Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 1.

В случае отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты» и также будет размещена на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

© Стандартинформ, оформление, 2018

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Термины, определения, обозначения и сокращения

4 Классификация

5 Основные параметры

6 Технические требования

7 Требования безопасности

8 Правила приемки

9 Методы контроля

10 Транспортирование и хранение

11 Указания по эксплуатации

12 Гарантии изготовителя

Введение

Настоящий стандарт относится к серии стандартов на измерительные трансформаторы (преобразователи) тока и напряжения и устанавливает общие технические условия к электронным  трансформаторам тока.

Перечень стандартов в серии «Трансформаторы измерительные» представлен ниже:

| Серия, объединяющая стандарты | Разрабатываемый/ разработанный стандарт | Наименование стандарта на трансформаторы конкретных видов |
| --- | --- | --- |
| ПНСТ 282-2018 | ПНСТ 282 - 2018 | Трансформаторы измерительные. Общие технические условия |
|  | ПНСТ 283 - 2018 | Технические условия на трансформаторы тока |
|  | ПНСТ 319 - 2018 | Технические условия на индуктивные трансформаторы напряжения |
|  | ПНСТ (проект) - 4 | Технические условия на комбинированные трансформаторы |
|  | ПНСТ (проект) - 5 | Технические условия на емкостные трансформаторы напряжения |
|  | ГОСТ Р (проект) - 6 | Общие технические условия на электронные измерительные трансформаторы |
|  | ГОСТ Р (проект) - 7 | Технические условия на электронные трансформаторы напряжения |
|  | ГОСТ Р (проект) - 8 | Технические условия на электронные трансформаторы тока |
|  | ГОСТ Р (проект) - 9 | Технические условия на автономные устройства сопряжения с шиной процесса |
|  | ГОСТ Р (проект) - 10 | Технические условия на комбинированные электронные измерительные трансформаторы |
|  | ГОСТ Р (проект) - 11 | Технические условия на маломощные измерительные трансформаторы (датчики) |
|  | ГОСТ Р (проект) - 12 | Технические условия на средства измерения показателей качества электроэнергии |

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

_____________________________________________________________________________

ТРАНСФОРМАТОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ

Часть 8

Технические условия на электронные трансформаторы тока

Instrument transformers.

Part 8: Requirements for electronic current transformers

_____________________________________________________________________________

Дата введения – с ______________

по _____________

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на электронные трансформаторы тока от 3 до 750 кВ, предназначенные для применения в электрических цепях переменного тока частотой  50 или 60 Гц, с целью передачи сигнала измерительной информации приборам измерения, защиты, автоматики, сигнализации и управления, разработанные после                         1 января 20__ г.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ПНСТ 282–2018 Трансформаторы измерительные. Часть 1. Общие технические условия

ПНСТ 283–2018 Трансформаторы измерительные. Часть 2. Технические условия на трансформаторы тока

ГОСТ Р (проект) -6 Трансформаторы измерительные. Часть 6. Общие технические условия на электронные измерительные трансформаторы.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины с соответствующими определениями в соответствии с  разделом 3 ПНСТ 283–2018, ГОСТ Р (проект) -6

4 Классификация

- Классификация и условное обозначение трансформатора - в соответствии с разделом 4 ПНСТ 283–2018 со следующими дополнениями к пункту 4.2:

Целевое назначение (Н) должно быть заменено на ЭТТ

Пример - Условное обозначение опорного электронного трансформатора тока с газовой изоляцией типа ТРГ-110 с категорией исполнения по длине пути утечки внешней изоляции II*, имеющего обмотку для измерения с классом точности 0,2, три обмотки для защиты с классами точности 5Р, наибольший рабочий ток 1800А (номинальный ток 1200А с длительно допустимой перегрузкой 50  %), предназначенного для эксплуатации в районах с умеренным климатом категорией размещения 1:

ЭТТРГ- 110 II*-0,2/5Р/5Р/5Р-1800 У1

5 Основные параметры

- Основные параметры -  в соответствии с ГОСТ Р (проект)-6, раздел 5

6 Технические требования

- 6.1 Общие требования – по ГОСТ Р (проект)-6, подраздел 6.1.

- 6.2 Требования по устойчивости к внешним воздействиям окружающей среды – по ГОСТ Р (проект)-6, подраздел 6.2.

- 6.3 Требования по сейсмостойкости – по ГОСТ Р (проект)-6, подраздел 6.3.

- 6.4 Требования к изоляции – по ГОСТ Р (проект)-6, подраздел 6.4.

- 6.5 Сопротивление вторичных обмоток постоянному току – по ГОСТ Р (проект)-6, подраздел 6.5.

- 6.6 Требования в части радиопомех – по ГОСТ Р (проект)-6, подраздел 6.6.

- 6.7 Метрологические характеристики - по ГОСТ Р (проект)-6, подраздел 6.7

- 6.8 Требования к нагреву – по ГОСТ Р (проект)-6 подраздел 6.8.

- 6.9 Требования к стойкости при токах короткого замыкания – по ГОСТ Р (проект)-6 подраздел 6.9.

- 6.10 Обозначение выводов обмоток – по ГОСТ Р (проект)-6 подраздел 6.10.

- 6.11 Требования к конструкции – по ГОСТ Р (проект)-6 подраздел 6.11.

- 6.12 Требования к надежности – по ГОСТ Р (проект)-6 подраздел 6.12.

- 6.13 Комплектность – по ГОСТ Р (проект)-6 подраздел 6.13.

- 6.14 Маркировка – по ГОСТ Р (проект)-6 подраздел 6.14.

- 6.15 Упаковка – по ГОСТ Р (проект)-6 подраздел 6.15.

- 6.16 Требования к системе передачи цифрового сигнала – по ГОСТ Р (проект)-6 подраздел 6.16.

- 6.17 Требования к цифровому интерфейсу обмена информацией – по ГОСТ Р (проект)-6 подраздел 6.17.

6,18 Требования к интеграции трансформатора в АСУ ТП – по ГОСТ Р (проект)-6 подраздел 6.18 со следующими дополнениями к 6.18.5:

- Информационная модель трансформатора должна содержать логический узел TCTR, который определяет общие параметры физических устройств и реализованный в соответствии с таблицей 3.

Примечания

1 На каждую фазу приходится по одному узлу. Эти три/четыре экземпляра могут быть распределены по различным физическим устройствам, установленным в каждой фазе измерительного трансформатора.

2 Ток поставляется в виде значений выборок. Значения выборок передаются в виде инженерных значений, то есть как “истинные” (исправленные) значения первичного тока. Поэтому, коэффициент трансформации и корректирующие факторы не представляют интереса для переданных значений, а требуются для целей технического обслуживания внешнего стандартного (магнитного) преобразователя. Кроме того, обеспечение информации статуса и некоторые другие настройки принимаются из логического узла TCTR.

- Таблица 3 – Структура логического узла TCTR

| Имя объекта данных | Класс данных | Примечание |
| --- | --- | --- |
| - Описание |  |  |
| NamPlt | LPL | Табличка с информацией логического узла |
| Измеренные значения |  |  |
| AmpSv 1) | SAV | Ток (выборочное значение) |
| Параметры настройки |  |  |
| Cor 2) | ASG | Коррекция вектора тока ТТ |
| AngCor 2) | ASG | Коррекция угла вектора тока ТТ |
| CorCrv 2) | CSG | Кривая величины вектора и коррекции угла |
| - Настройки |  |  |
| Примечания 1) Объект AmpSv обязателен, если он передается по каналу связи, и поэтому является видимым. 2) Объекты Cor, AngCor и CorCrv обязательны, если требуется две или более корректирующих пар. |  |  |

- А. Имя каждого логического узла TCTR должно иметь следующий формат: InnpTCTRn, где

- nn - 	номер вторичной обмотки или контура электронного трансформатора (в диапазоне от 01 до 99), уникально идентифицирующий электронный трансформатор в рамках присоединения;

- p - 	идентификация фазы (A, B, C или N). Это значение является частью секции описания подстанции на языке SCL;

- n	 - атрибут “inst” элемента LN в секциях описания подстанции (Substation) и устройства (IED). n – десятичное число (от 1 до 99), однозначно идентифицирующее экземпляр логического узла TCTR в пределах логического устройства; в общем случае, значение фиксируется производителем (номер трансформатора).

- Например, логический узел TCTR может быть представлен следующим обозначением:

I01ATCTR1

- Б. Атрибут NamPlt.d должен содержать паспортные данные ЭТТ в части измерения соответствующей электрической величины тока и в той части, которая не описывается классом данных LPL. Формат описания должен представлять собой строку, состоящую из последовательности обозначения параметра и его значения, разделяемых знаком равно (“=”). Параметры со значениями отделяются друг от друга символом “;”. Символ “x” идентифицирует возможность настройки значения. Возможные значения (диапазоны значений) параметров отделяются знаком “,”.

- Параметры, в последовательности их задания:

- acc – класс точности ЭТТ, например, “0,5S/5P”.

- IPr – номинальный первичный ток в единицах ампер, например, “2400, 1200, 800”.

- KPcr – коэффициент расширенного тока, например, “20”.

- Kssc – номинальная предельная кратность при симметричном КЗ , например, “20”.

- Um – наибольшее рабочее напряжение в единицах вольт, например, “145000”.

- Ith – номинальный ток термической стойкости в единицах ампер, например, “63000”.

- Idyn– номинальный ток электродинамической стойкости в единицах ампер, например, “170000”.

- clip – предельное значение мгновенного тока в единицах ампер, например, “120000,60000,30000”. Первичный ток, превышающий значение предельного тока, может вызывать перегрузку электронных цепей ЭТТ, в результате чего может увеличиваться погрешность работы ЭТТ.

- Как пример, атрибут NamPlt.d может иметь следующее значение (строку):

- Acc=0,5S/5P; IPr=2400,1200,800; KPcr=20; Kssc=20; Um=145000; Ith=63000; Idyn=170000; clip=120000,60000,30000;

- Объект данных AmpSv логического узла TCTR должен соответствовать общему классу данных SAV в соответствии с таблицей 5, за исключением того, что атрибуты AmpSv.instMag.i, AmpSv.sVC.scaleFactor, AmpSv.sVC.offset и AmpSv.units.SIUnit являются обязательными и доступными только для чтения. Кроме этого:

Атрибут AmpSv.units.SIUnit должен иметь значение 5, что соответствует амперам.

Атрибут AmpSv.sVC.offsetдолжен иметь значение 0.

Атрибут AmpSv.sVC.scaleFactorдолжен иметь значение 0.001.

Атрибут AmpSv.instMag.iдолжен отсчитываться в миллиамперах.

а) Класс LPL (Logical node name plate – установка ссылки на объект) –данные этого класса используют для описания логических узлов.

Таблица 4 – Спецификация класса общих данных LPL

| Имя атрибута данных | Тип атрибута | Функциональная связь | TrgOp | Значение/диапазон значений | Условия наличие атрибута |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Конфигурация, описание и расширение |  |  |  |  |  |
| vendor | VISIBLE STRING255 | DC |  | Название производителя | О |
| swRev | VISIBLE STRING255 | DC |  | Версия программного обеспечения | О |
| d | VISIBLE STRING255 | DC (только для чтения!) |  | В соответствии с пунктом а.1) | О |
| configRev | VISIBLE STRING255 | DC |  | Версия конфигурации | AC_LN0_M |
| IdNs | VISIBLE STRING255 | EX |  | Пространство имен логического устройства (включен только в логический узел LLN0) | AC_LN0_EX |
| InNs | VISIBLE STRING255 | EX |  | Пространство имен логического узла | AC_DLD_M |
| cdcNs | VISIBLE STRING255 | EX |  | Пространство имен класса общих данных | AC_DLNDA_M |
| cdcName | VISIBLE STRING255 | EX |  | Имя класса общих данных | AC_DLNDA_M |
| dataNs | VISIBLE STRING255 | EX |  | Пространство имен данных | AC_DLN_M |
| Примечание Сервисы – в соответствии с таблицей 17 ГОСТ Р (проект)-6 |  |  |  |  |  |

б) Класс SAV (Sampled value – выборочные значения) – данные этого класса используют для представления выборок мгновенных значений аналоговых сигналов.

Таблица 5 – Класс общих данных SAV

| Имя атрибута данных | Тип атрибута | Функциональная связь | TrgOp | Значение/диапазон значений | Условия наличие атрибута |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Измеряемые атрибуты |  |  |  |  |  |
| stVal | AnalogueValue | MX |  | Определяется производителем | О |
| q | Quality | MX | qchg | Определяется производителем | О |
| Конфигурация, описание и расширение |  |  |  |  |  |
| sVC | ScaledValueConfig | CF | dchg | Определяется производителем (включен только в логический узел LLN0) | AC_LN0_EX |
| cdcNs | VISIBLE STRING255 | EX |  | Пространство имен класса общих данных | AC_DLNDA_M |
| cdcName | VISIBLE STRING255 | EX |  | Имя класса общих данных | AC_DLNDA_M |
| dataNs | VISIBLE STRING255 | EX |  | Пространство имен данных | AC_DLN_M |
| Сервисы – в соответствии с таблицей 6 |  |  |  |  |  |

Таблица 6 – Основной шаблон информации об измеряемой величине

| Модель сервиса | Сервис | Сервис применяется к атрибутам с функциональной связью | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| GenCommonDataClass | SetDataValues GetDataValues GetDataDefinition GetDataDirectory | DC, CF, SV, BL ВСЕ ВСЕ ВСЕ |  |
| Data set | GetDataSetValues SetDataSetValues | ВСЕ DC, CF, SV, BL |  |
| Reporting GSE Sampled values | Report SendGOOSEMessage SendMSVMessage SendUSVMessage | ВСЕ MX MX MX | Как установлено внутри набора данных используемого для определения содержания сообщения |

в) Класс ASG (analogue setting – задание значения аналогового сигнала)

Таблица 7 - Класс общих данных ASG

| Имя атрибута данных | Тип атрибута | Функциональная связь | TrgOp | Значение/диапазон значений | Условия наличие атрибута |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задание значений аналоговой переменной |  |  |  |  |  |
| setMag | AnalogueValue | SP | dchg | Значение аналогового сигнала | AC_NSG_M |
| setMag | AnalogueValue | SG, SE |  | Значение аналогового сигнала | AC_SG_M |
| Конфигурация, описание и расширение |  |  |  |  |  |
| sVC | ScaledValueConfig | CF | dchg | Конфигурация масштабируемого значения (включен только в логический узел LLN0) | AC_SCAV |
| cdcNs | VISIBLE STRING255 | EX |  | Пространство имен класса общих данных | AC_DLNDA_M |
| cdcName | VISIBLE STRING255 | EX |  | Имя класса общих данных | AC_DLNDA_M |
| dataNs | VISIBLE STRING255 | EX |  | Пространство имен данных | AC_DLN_M |
| Сервисы – в соответствии с таблицей 8 |  |  |  |  |  |

Таблица 8 – Основной шаблон информации для задания значений аналоговой переменной

| Модель сервиса | Сервис | Сервис применяется к атрибутам с функциональной связью | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| GenCommonDataClass | SetDataValues GetDataValues GetDataDefinition GetDataDirectory | DC, CF, SP ВСЕ КРОМЕ SE ВСЕ ВСЕ |  |
| Data set | GetDataSetValues SetDataSetValues | ВСЕ КРОМЕ SE DC, CF |  |
| Reporting GSE | Report SendGOOSEMessage | ВСЕ КРОМЕ SE SP | Как установлено внутри набора данных используемого для определения содержания сообщения |
| Control | SetEditSGValues GetEditSGValues | SE SE, SG |  |

г) Класс CSG (Curve shape setting – настройка формы кривой)

Таблица 9 - Класс общих данных CSG

| Имя атрибута данных | Тип атрибута | Функциональная связь | TrgOp | Значение/диапазон значений | Условия наличие атрибута |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Настройка |  |  |  |  |  |
| pointZ | FLOAT32 | SP |  | Местоположение точки на кривой | AC_NSG_O |
| numPts | INT16U | SP |  | Число точек, используемых для определения кривой (1 < numPts ≤ maxPts) | AC_NSG_M |
| crvPts | ARRAY 0…maxPts-1 OF Point | SP |  | Массив с точками, специфицирующими форму кривой | AC_NSG_M |
| pointZ | FLOAT32 | SG, SE |  | Местоположение точки на кривой | AC_NSG_O |
| numPts | INT16U | SG, SE |  | Число точек, используемых для определения кривой (1 < numPts ≤ maxPts) | AC_NSG_M |
| crvPts | ARRAY 0…maxPts-1 OF Point | SG, SE |  | Массив с точками, специфицирующими форму кривой | AC_NSG_M |
| Конфигурация, описание и расширение |  |  |  |  |  |
| xUnits | Unit | CF |  | Единица оси x кривой (включен только в логический узел LLN0) | О |
| yUnits | Unit | CF |  | Единица оси y кривой | О |
| maxPts | INT16U | CF |  | Максимальное значение точек | О |
| xD | VISIBLE STRING255 | DC |  | Описание значения x кривой | О |
| yD | VISIBLE STRING255 | DC |  | Описание значения y кривой | О |
| cdcNs | VISIBLE STRING255 | EX |  | Пространство имен класса общих данных | AC_DLNDA_M |
| cdcName | VISIBLE STRING255 | EX |  | Имя класса общих данных | AC_DLNDA_M |
| dataNs | VISIBLE STRING255 | EX |  | Пространство имен данных | AC_DLN_M |
| Сервисы – в соответствии с таблицей 9 |  |  |  |  |  |

- 6.19 Требования к помехоустойчивости – по ГОСТ Р (проект)-6 подраздел 6.19.

- 6.20 Требования к электромагнитной эмиссии – по ГОСТ Р (проект)-6 подраздел 6.20.

7 Требования безопасности

8 Правила приемки

В соответствии с разделом 8 ПНСТ 282-2018. При этом для электронных трансформаторов устанавливаются испытания по таблице Х.

Таблица Х- Испытания для трансформаторов тока

| Наименование испытания и проверки | Необходимость проведения испытаний |  |  | Техни-ческие требо-вания | Метод конт-роля | ПНСТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в целях утверждения типа | квалификацион- ных | прие-мо- сдато- чных |  |  |  |
| 1 Проверка на соответствие требованиям сборочного чертежа | + | + | + | 6.1; 6.10; | 9.1 | ПНСТ 282–2018, 283–2018 |
| 2 Испытание электрической прочности изоляции первичной обмотки одноминутным напряжением промышленной частоты | - | + | + | 6.4.1 | 9.2.1 | ПНСТ 282–2018 |
| 3 Испытание электрической прочности изоляции первичной обмотки одноминутным напряжением промышленной частоты газонаполненных трансформаторов при избыточном давлении газа, равном нулю. | - | + | - | 6.4.9 | 9.2.10 | ПНСТ 282–2018 |
| 4 Испытание электрической прочности изоляции напряжениями грозовых импульсов | - | + | - | 6.4.1 | 9.2.1 | ПНСТ 282–2018 |
| 5 Испытание электрической прочности изоляции первичной обмотки трансформаторов с номинальным напряжением 330 кВ и выше напряжением коммутационного импульса | - | + | - | 6.4.1 | 9.2.1 | ПНСТ 282–2018 |
| 6 Испытание внутренней изоляции первичной обмотки маслонаполненных трансформаторов на стойкость к тепловому пробою | - | О | - | 6.4.2 | 9.2.2 | ПНСТ 282–2018 |
| 7 Испытания электрической прочности изоляции вторичных обмоток одноминутным напряжением промышленной частоты | - | + | + | 6.4.3 | 9.2.3 | ПНСТ 282–2018 |
| 8 Измерение сопротивления изоляции обмоток | - | + | + | 6.4.4 | 9.2.4 | ПНСТ 282–2018 |
| 9 Испытание изоляции первичной обмотки маслонаполненных трансформаторов с номинальным напряжением 330 кВ и выше многократными срезанными импульсами | - | О | - | 6.4.5 | 9.2.5 | ПНСТ 282–2018 |
| 10 Измерение уровня частичных разрядов | - | + | + | 6.4.6 | 9.2.6 | ПНСТ 282–2018 |
| 11 Измерение тангенса угла диэлектрических потерь масляной и маслобарьерной изоляции первичной обмотки трансформаторов | - | + | + | 6.4.7 | 9.2.7 | ПНСТ 282–2018 |
| 12 Испытание масла масляных трансформаторов: - определение пробивного напряжения, - определение тангенса угла диэлектрических потерь масла - определение влаго- и газосодержания (хроматографический анализ). | - - - | + + + | + + - | 6.4.7 6.4.7 6.11.2.1 | 9.2.8 9.2.8 | ПНСТ 282–2018 |
| 13 Проверка длины пути утечки внешней изоляции | - | + | - | 6.4.8 | 9.2.9 | ПНСТ 282–2018 |
| 14 Измерение сопротивления вторичных обмоток постоянному току | + | + | + | 6.5 | 9.5 | ПНСТ 282–2018 |
| 15 Испытание внешней изоляции в отношении уровня радиопомех | - | + | - | 6.6 | 9.3 | ПНСТ 282–2018 |
| 16 Определение количественной утечки газа газонаполненных трансформаторов | - | + | + | 6.11.3.2 | 9.4 | ПНСТ 282–2018 |
| 17 Испытание маслонаполненных трансформаторов на герметичность | - | + | + | 6.11.2.1 | 9.6 | ПНСТ 282–2018 |
| 18 Испытания на устойчивость к воздействию климатических факторов внешней среды | + | + | - | 6.2.1 | 9.7 | ПНСТ 282–2018 |
| 19 Испытания на устойчивость к воздействию механических факторов | - | + | - | 6.2.5 | 9.7 | ПНСТ 282–2018 |
| 20 Испытание на прочность при транспортировании | - | + | - | 6.15.2; 10.1 | 9.8 | ПНСТ 282–2018 |
| 21 Испытание упаковки на сбрасывание | - | + | - | 6.15.2; 10.1 | 9.9 | ПНСТ 282–2018 |
| 22 Подтверждение средней наработки до отказа 1) | - | - | - | 6.12.1 | 9.13 | ПНСТ 282–2018 |
| 23 Испытание на степень защиты оболочек | - | + | - | 7.3 | 9.11 | ПНСТ 282–2018 |
| 24 Испытание на внутреннее дуговое короткое замыкание трансформаторов | - | + | - | 6.11.6 | 9.10 | ПНСТ 282–2018 |
| 25 Испытание газонаполненных трансформаторов повышенным давлением | - | + | + | 6.11.3.6 | 9.12 | ПНСТ 282–2018 |
| 26 Испытание электрической прочности изоляции низковольтных компонентов |  |  |  | 6.4 |  | ГОСТ Р-6 |
| 26.1 Грозовыми импульсами | - | + | - |  | 9.2.1.1 |  |
| 26.2 Одноминутным напряжением промышленной частоты | - | + | + |  | 9.2.1.2 |  |
| 27 Испытание на нагрев при продолжительном режиме работы | - | + | - | 6.8 | 9.14 | ГОСТ Р-6 |
| 28 Испытания на помехоустойчивость | - | + | - | 6.19 | 9.15 | ГОСТ Р-6 |
| 29 Испытание электромагнитной эмиссии | - | + | - | 6.20 | 9.16 | ГОСТ Р-6 |
| 30 Испытание на соответствие сетевых параметров | - | + | О | 6.16 | 9.17 | ГОСТ Р-6 |
| 31 Испытание на соответствие структуры SV сообщения | - | + | О | 6.17.1 – 6.17.5 | 9.18.1 – 9.18.3 | ГОСТ Р-6 |
| 32 Испытание синхронизации | - | + | + | 6.17.6 | 9.18.4 | ГОСТ Р-6 |
| 33 Испытание на максимальное время задержки цифровой обработки сигнала | - | + | + | Таблица 1, п. 6.3 | 9.19 | ГОСТ Р-6 |
| 34 Испытание на измерение амплитудной и угловой погрешностей | + | + | + | 6.7 | 9.20.1 | ГОСТ Р-6 |
| 35 Испытание на точность при наличии гармоник | + | О | - | 6.7.4 - 6.7.6 | 9.20.2 | ГОСТ Р-6 |
| 36 Испытание на стойкость к механических факторов внешней среды | - | + | - | 6.2 | 9.21 | ГОСТ Р-6 |
| 37 Испытание на проверку времени активации | - | + | + | Таблица 1, п. 2 | 9.22 | ГОСТ Р-6 |
| 1) – Подтверждение средней наработки до отказа первый раз проводят через 10 лет после начала серийного производства, затем – не реже одного раза в 5 лет. Примечание – Знак «+» означает, что испытание проводят; знак «-» – не проводят, буква «О» означает, что испытание проводят, если это указано в стандарте на трансформатор конкретного типа. |  |  |  |  |  |  |

9 Методы контроля

9.1 Проверка на соответствие требованиям сборочного чертежа по 
ПНСТ 282–2018, подраздел 9.1.

9.2 Испытание изоляции – по ГОСТ Р (проект)-6, подраздел 9.2.

9.3 Испытание на радиопомехи – по ПНСТ 282–2018, подраздел 9.8.

9.4 Определение количественной утечки газа газонаполненных трансформаторов – по ПНСТ 282–2018, подраздел 9.4.

9.5 Измерение сопротивления вторичных обмоток постоянному току – по ПНСТ 282–2018, пункт 9.5.

9.6 Испытание маслонаполненных трансформаторов на герметичность – по ПНСТ 282–2018, пункт 9.6.

9.7 Испытания на устойчивость к воздействию климатических факторов внешней среды и механическим внешним воздействующим факторам – по ПНСТ 282–2018, пункт 9.7.

9.8 Испытание на прочность при транспортировании – по ПНСТ 282–2018, подраздел 9.8.

9.9 Испытание упаковки на сбрасывание – по ПНСТ 282–2018, подраздел 9.9.

9.10 Испытание на внутреннее дуговое короткое замыкание трансформаторов – по ПНСТ 282–2018, подраздел 9.10.

9.11 Испытание на степень защиты оболочек – по ПНСТ 282–2018, подраздел 9.11.

9.12 Испытание газонаполненных трансформаторов повышенным давлением – по ПНСТ 282–2018, подраздел 9.12.

9.13 Подтверждение средней наработки до отказа – по ПНСТ 282–2018, 
пункт 9.13.

9.14 Испытание на нагрев при продолжительном режиме работы - по ГОСТ Р (проект)-6, подраздел 9.14.

9.15	Испытания на помехоустойчивость – по ГОСТ Р (проект)-6, 
пункт 9.15.

9.16 Испытание электромагнитной эмиссии – по ГОСТ Р (проект)-6, 
пункт 9.16.

9.17 Испытание на соответствие сетевых параметров – по ГОСТ Р (проект)-6, пункт 9.17.

9.18 Испытание на соответствие структуры SV сообщения – по ГОСТ Р (проект)-6, пункт 9.18.

9.19 Испытание на максимальное время задержки цифровой обработки сигнала – по ГОСТ Р (проект)-6, пункт 9.19.

9.20 Испытание на точность при наличии гармоник – по ГОСТ Р (проект)-6, пункт 9.20.

9.21 Испытание на стойкость к механических факторов внешней среды – по ГОСТ Р (проект)-6, пункт 9.21.

9.22 Испытание на проверку времени активации – по ГОСТ Р (проект)-6, пункт 9.22.

9.23 Определение погрешностей – по ГОСТ Р (проект)-6 подраздел 9.20 со следующими дополнениями:

10 Транспортирование и хранение

Транспортирование и хранение – в соответствии с ПНСТ 282–2018, раздел 10.

11 Указания по эксплуатации

Указания по эксплуатации – в соответствии с ПНСТ 282–2018, раздел 11.

12 Гарантии изготовителя

Гарантии изготовителя – в соответствии с ПНСТ 282–2018, раздел 12.