Опросный лист-заявка

на поставку трансформаторов напряжения АНТИРЕЗОНАНСНЫХ элегазовых ЗНГ-УЭТМ® - 330

| Изготовитель: ООО «ЭЛЬМАШ (УЭТМ)» ул. Фронтовых бригад, 22, г. Екатеринбург, Россия, 620017 тел. (343) 324-51-23, факс (343) 324-58-02 |  | Заполняется на каждый заказываемый трансформатор или на партию, при полностью аналогичном исполнении всех трансформаторов партии |
| --- | --- | --- |
|  | !2 | 1. Для составления коммерческого предложения и проработки производственного заказа необходимо заполнить все пункты данного опросного листа. 2. Незаполненные пункты тех. требований могут быть заполнены по усмотрению завода-изготовителя. |
|  | !2 | Внесение изменений в шаблон опросного листа не допустимо. |

| Заказчик: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Телефон / Факс: |  |  |  |  |
| Дата заполнения заявки: |  |  |  |  |
| Наименование энергообъекта: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (место установки оборудования: электрические сети, станция, подстанция) |

Трансформаторы напряжения индуктивные заземляемые антирезонансные элегазовые ЗНГ-УЭТМ®-330 предназначены для применения в электрических сетях переменного тока частотой 50  или 60 Гц с эффективно заземленной нейтралью на открытых и закрытых распределительных устройствах.

Трансформаторы предназначены для передачи сигнала измерительной информации приборам измерения, устройствам защиты, сигнализации и управления.

Трансформаторы выпускаются  для эксплуатации в районах с тропическим, умеренным и холодным климатом категории размещения 1.

Трансформатор взрыво- и пожаробезопасен, так как в качестве главной изоляции применен инертный негорючий газ или смесь газов.

Трансформатор имеет три вторичных обмотки (условно обозначенные «У» - для подключения цепей учета, «И» - для подсоединения цепей измерения, и «Д» - для защиты от замыкания на землю).

Обеспечена возможность пломбирования выводов вторичной обмотки «У», что позволяет предотвратить несанкционированный доступ к выводам.

- Габаритный чертеж и принципиальная электрическая схема размещены на сайте: uetm.ru  Продукция  Высоковольтное оборудование   Трансформаторы напряжения ЗНГ-УЭТМ Трансформаторы напряжения ЗНГ-УЭТМ-330

- Количество заказываемого оборудования и комплектов ЗИП, шт.

|  | Трансформатор напряжения ЗНГ-УЭТМ®-330 (однофазный комплект). |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Групповой комплект ЗИП для газотехнологической подготовки трансформатора к пуску в эксплуатацию. Групповой комплект ЗИП для газотехнологической подготовки необходимо заказывать с первой партией трансформаторов напряжения, поставляемых на один объект. |  |  |
|  | Групповой комплект ЗИП для монтажа. Групповой комплект ЗИП для монтажа включает в себя приспособление для подъема и перемещения (монтажа). Групповой комплект ЗИП для монтажа рекомендуется заказывать с первой партией трансформаторов напряжения, поставляемых на один объект. |  |  |
|  | Газ, в составе комплектов ЗИП, для первичной заправки трансформатора Примечание: количество комплектов ЗИП, состоящих из баллона с газом, определяет изготовитель, исходя из количества заправляемых трансформаторов (справочная информация указана ниже). |  |  |
| СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Количество трансформаторов, на заправку которых хватает одного баллона газа из соответствующего ЗИП |  |  |  |

| Климатическое исполнение | Количество заправляемых ТТ, шт. ТТ / баллон |  |
| --- | --- | --- |
|  | Элегаз (SF6) | Азот (N2) |
| Т1, У1 | 2 | – |
| ХЛ1 | 6 + 2 |  |

- Параметры трансформатора напряжения, выполняемые по заявке заказчика:

2.1 Исполнение трансформатора

| Наименование параметра (характеристики) | Требуемые характеристики и значения параметров |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69: | Т1 −10°C+50°C | У1 −45°C+40°C |  | ХЛ1 −60°C+40°C |  |
| - Тип внешней изоляции: | Категория внешней изоляции по ГОСТ 9920-89 |  |  |  |  |
| - фарфор (цвет: светло-серый / коричневый ) | II* (2,25 см/кВ) |  | III (2,5 см/кВ) |  | IV (3,1 см/кВ) |
| - полимер (цвет: светло-серый ) | IV (3,1 см/кВ) |  |  |  |  |

2.4 Основные параметры трансформатора

| № п/п | Наименование параметра | Значение параметра |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЗНГ-УЭТМ®-330 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Номинальное первичное напряжение, кВ | 330 /3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 363 /3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Номинальное напряжение основных вторичных обмоток, В («У» выводы а1х1, «И» выводы а2х2) | 100 /3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Номинальное напряжение дополнительной вторичной обмотки, В («Д» выводы адхд) | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Примечания к таблице стандартных параметров Трансформатор напряжения имеет следующие параметры вторичных обмоток: Обмотка «У» в классе точности 0,2 с нагрузкой 100 ВА при отсутствии нагрузки на обмотках «И» и «Д». Обмотка «И» в классе точности 0,5 с нагрузкой 200 ВА при отсутствии нагрузки на обмотках «У» и «Д». Обмотка «Д» в классе точности 3Р с нагрузкой 200 ВА при отсутствии нагрузки на обмотках «У» и «И». Обмотки «У» и «И» при совместной работе, работают в классе точности 0,2 с нагрузками 50 ВА. | Стандартные параметры |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Класс точности вторичной обмотки |  |  |  |  | Номинальная нагрузка, ВА с cosφ= 0,8 |  |  |
|  |  | a1x1 (У) |  | а2x2 (И) |  | aдxд (Д) | a1x1 (У) | а2x2 (И) | aдxд (Д) |
|  |  | 0,2 |  | - |  | - | 100 | - | - |
|  |  | - |  | 0,5 |  | - | - | 200 | - |
|  |  | - |  | - |  | 3Р | - | - | 200 |
|  |  | 0,2 |  | 0,5 |  | - | 50 | 100 | - |
| 6 | Номинальные классы точности и предельные мощности вторичных обмоток : Обмотка; Класс точности; Номинальная нагрузка, ВА. - обмотки У; 0,2; 0,5; 1; 3; до 1000. - обмотки И; 0,2; 0,5; 1; 3; до 1000. - обмотки Д; 3Р; 6Р; до 500. | По заказу1) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Класс точности вторичной обмотки |  |  |  |  | Номинальная нагрузка, ВА с cosφ= 0,8 |  |  |
|  |  | a1x1 (У) | а2x2 (И) |  | aдxд (Д) |  | a1x1 (У) | а2x2 (И) | aдxд (Д) |
| 7 | Предельная мощность трансформатора, ВА | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: 1)При заказе трансформатора напряжения с параметрами, отличными от стандартных,  требуется согласование с изготовителем.

- Дополнительные требования:

- Комплектация заводскими металлоконструкциями

| Комплектовать заводскими металлоконструкциями1) | Да |  | Нет |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Высота L, мм | Количество |  |
| Стандартная высота опорных металлоконструкций, мм Отметьте необходимую высоту опорной металлоконструкции. Заводская металлоконструкция поставляется за отдельную плату. | 2200 2700 3000 3200 3500 3800 4000 4200 4400 |  |  |
| Высота опорных металлоконструкций по заказу, мм |  |  |  |

5.    Дополнительная комплектация:

| Шкаф | вторичных соединений (подключения и распределения вторичных цепей трансформаторов напряжения) – 1 шт. на 3 трансформатора напряжения* |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | преобразования аналоговых сигналов ПАС/ПДС-УЭТМ – 1 шт. на 3 трансформатора напряжения и, при необходимости, 3 трансформатора тока** (необходимо заполнить опросный лист) |  |  |
| Количество |  |  |  |
| Комплектация шкафа вторичных соединений кабелем до трансформатора напряжения. |  |  |  |
| Фаза трансформатора со стороны установки шкафа на металлоконструкции* |  | А | С |
| - При заказе кабеля без заводских металлоконструкций, указать номер исполнения стандартого комплекта кабелей 0БП.702.589*: |  |  |  |

- * Информацию о шкафе вторичных соединений и кабеле можно найти по адресу: uetm.ru  Продукция  
Высоковольтное оборудование   Трансформаторы напряжения ЗНГ-УЭТМШкаф вторичных соединений трансформаторов напряжения.

- ** Информацию о шкафе преобразователей аналоговых и дискретных сигналов можно найти по адресу: uetm.ru Продукция Высоковольтное оборудование   Оборудование для цифровых подстанций Шкаф преобразования аналоговых сигналов ПАС/ПДС-УЭТМ®

Поставка шкафа вторичных соединений осуществляется за отдельную плату. Шкаф выполняется в соответствии с техническими требованиями приведенными на сайте.

Внимание! Использование шкафа вторичных соединений должно в обязательном порядке предусматриваться проектом на его установку.

6.    Проведение шефмонтажных работ (участие в монтаже, газотехнологические работы, проверка исправности) предприятием-изготовителем:                                           Да                     Нет

При отказе от  шефмонтажных работ с предприятия-изготовителя снимаются гарантийные обязательства.

| ЗАКАЗЧИК в лице |  |
| --- | --- |

______________________(подпись, печать)

М.П.