Опросный лист – заявка

на поставку выключателей автоматических быстродействующих типа

ВАБ-УЭТМ®-49/15 на напряжение 1650 В.

Изготовитель:  ООО «Эльмаш (УЭТМ)»

Россия, 620017, г. Екатеринбург,

ул. Фронтовых бригад, 22,

тел. (343) 324-51-23, факс (343) 324-58-02

Заказчик_____________________________________________________________________________________

Телефон_______________________________Факс__________________________________________________

Предполагаемое место установки________________________________________________________________

Дата заполнения заявки ________________________________________________________________________

Выключатели автоматические быстродействующие постоянного тока ВАБ-УЭТМ®-49-3200/15-Л-УХЛ4, ВАБ-УЭТМ®-49-5000/15-Л-УХЛ4 (линейные) предназначены для защиты линий и установок от токов коротких замыканий и недопустимых перегрузок.

Выключатели автоматические быстродействующие ВАБ-УЭТМ®-49-4000/15-К-УХЛ4 (катодные) предназначены для защиты преобразовательных установок от обратных токов.

- Количество заказываемых выключателей                  шт.

2.    Основные технические характеристики выключателя приведены в таблице 1.

Габаритные, установочные и присоединительные размеры выключателей, электрические схемы приведены на сайте https://www.uetm.ru

Таблица 1.

| Тип исполнения | Номинальный рабочий ток, А | Тип реле, установка реле | Диапазон токов уставки*, А | Номинальное напряжение постоянного тока цепей управления, В | Наименование выключателя, обозначение приложения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Линейный | - 3200 | РДШ-3000 (неполяризованное) - Горизонтально - Вертикально | - 2000-5000 | - 110 - 220 | ВАБ-УЭТМ®-49-3200/15-Л-УХЛ4 |
|  |  | РДП-3000 (поляризованное) - Горизонтально - Вертикально (с подключением шины «-» внизу) | - 800-5000 |  |  |
|  | - 5000 | РДШ-6000 (неполяризованное) - Горизонтально - Вертикально | - 2000-4000 - 4000-7000 | - 110 - 220 | ВАБ-УЭТМ®-49-5000/15-Л-УХЛ4 |
|  |  | РДП-6000 (поляризованное) - Горизонтально - Вертикально (с подключением шины «-» внизу) | - 2000-6000 - 5000-12000 |  |  |
| - Катодный | - 4000 - 5000 | встроенное поляризованное | Не более 2000 | - 110 - 220 | ВАБ-УЭТМ®-49-4000/15-К-УХЛ4 ВАБ-УЭТМ®-49-5000/15-К-УХЛ4 |

* - По согласованию могут быть установлены другие диапазоны уставок.

3.    Дополнительные требования заказчика:_________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

ЗАКАЗЧИК в лице ____________________________________________________________________________

М.П.                                                                           ________________________ (подпись)