Варианты комплектации встроенными трансформаторами тока для ВЭБ-УЭТМ-110

| № п/п | № Комплекта | Номинальные токи, А | № п/п | № Комплекта | Номинальные токи, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | № 602-584 | 600-400-300-200/5 | 18 | № 602-569 | 2000-1500-1000-500/5 |
| 2 | № 602-585 | 800-600-400-300/5 |  |  |  |
| 3 | № 602-601 | 1000-800-600-400/5 |  |  |  |
| 4 | № 602-610 | 1200-1000-750-600/5 |  |  |  |
| 5 | № 602-602 | 1500-1000-600-300/5 |  |  |  |
| 6 | № 602-599 | 2000-1500-1000-500/5 |  |  |  |
| 7 | № 602-570 | 2500-2000-1500-1000/5 |  |  |  |
| 8 | № 602-600 | 600-400-300-200/5 |  |  |  |
| 9 | № 602-571 | 2000-1500-1000-500/5 |  |  |  |
| 10 | № 602-606 | 600-400-300-200/5 |  |  |  |
| 11 | № 602-607 | 600-400-300-200/5 |  |  |  |
| 12 | № 602-572 | 600-400-300-200/5 |  |  |  |
| 13 | № 602-608 | 1000-600-400-300/5 |  |  |  |
| 14 | № 602-609 | 1000-800-600-400/1 |  |  |  |
| 15 | № 602-611 | 1200-1000-600-400/5 |  |  |  |
| 16 | № 602-573 | 1500-1000-750-600/1 |  |  |  |
| 17 | № 602-574 | 2000-1500-1000-500/1 |  |  |  |

Расположение трансформаторов тока на вводах выключателя ВЭБ-УЭТМ-110:

Элегазовый баковый выключатель ВЭБ-УЭТМ®-110

| 1. Комплект № 602-584 (600-400-300-200/5) Трансформатор тока | Выводы | Расчетное сопротивление постоянному току, не более, Ом |
| --- | --- | --- |
| Для измерения ТА3 | И1-И5 | 0,121 |
|  | И1-И4 | 0,084 |
|  | И1-И3 | 0,062 |
|  | И1-И2 | 0,040 |
| Для измерения ТА6 | И1-И5 | 0,136 |
|  | И1-И4 | 0,091 |
|  | И1-И3 | 0,065 |
|  | И1-И2 | 0,039 |
| Для защиты ТА1,ТА2,ТА4,ТА5 | И1-И5 | 0,238 |
|  | И1-И4 | 0,166 |
|  | И1-И3 | 0,125 |
|  | И1-И2 | 0,085 |

| Трансформатор тока | I1ном / I2ном , А S1-S5 | Класс точности /нагрузка (S2ном), В·А | КБном или Кном | I1ном / I2ном , А S1-S4 | Класс точности /нагрузка (S2ном), В·А | КБном или Кном | I1ном / I2ном , А S1-S3 | Класс точности /нагрузка (S2ном), В·А | КБном или Кном | I1ном / I2ном , А S1-S2 | Класс точности /нагрузка (S2ном), В·А | КБном или Кном |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TA1 | 600/5 | 10P/30 | 30 | 400/5 | 10P/30 | 20 | 300/5 | 10P/30 | 15 | 200/5 | 10P/20 | 15 |
| TA2 | 600/5 | 10P/30 | 30 | 400/5 | 10P/30 | 20 | 300/5 | 10P/30 | 15 | 200/5 | 10P/20 | 15 |
| TA3 | 600/5 | 0,5/30 | 10 | 400/5 | 0,5/30 | 10 | 300/5 | 0,5/30 | 10 | 200/5 | 0,5/10 | 10 |
| TA4 | 600/5 | 10P/30 | 30 | 400/5 | 10P/30 | 20 | 300/5 | 10P/30 | 15 | 200/5 | 10P/20 | 15 |
| TA5 | 600/5 | 10P/30 | 30 | 400/5 | 10P/30 | 20 | 300/5 | 10P/30 | 15 | 200/5 | 10P/20 | 15 |
| TA6 | 600/5 | 0,2S/30 | 10 | 400/5 | 0,5S/30 | 10 | 300/5 | 0,5S/20 | 10 | 200/5 | 0,5/10 | 10 |

| Кривые коэффициентов безопасности Трансформатор тока для измерения ТА3 Трансформатор тока для измерения ТА6 | Класс точности от нагрузки Трансформатор тока для измерения ТА3 Трансформатор тока для измерения ТА6 Трансформатор тока для защиты ТА1, ТА2, ТА4, ТА5 | Кривые предельных кратностей Трансформатор тока для защиты ТА1, ТА2, ТА4, ТА5 |
| --- | --- | --- |

Элегазовый баковый выключатель ВЭБ-УЭТМ®-110

| 2. Комплект № 602-585 (800-600-400-300/5) Трансформатор тока | Выводы | Расчетное сопротивление постоянному току, не более, Ом |
| --- | --- | --- |
| Для измерения ТА3 | И1-И5 | 0,154 |
|  | И1-И4 | 0,111 |
|  | И1-И3 | 0,069 |
|  | И1-И2 | 0,048 |
| Для измерения ТА6 | И1-И5 | 0,160 |
|  | И1-И4 | 0,123 |
|  | И1-И3 | 0,080 |
|  | И1-И2 | 0,058 |
| Для защиты ТА1,ТА2,ТА4,ТА5 | И1-И5 | 0,295 |
|  | И1-И4 | 0,226 |
|  | И1-И3 | 0,149 |
|  | И1-И2 | 0,119 |

| Трансформатор тока | I1ном / I2ном , А S1-S5 | Класс точности /нагрузка (S2ном), В·А | КБном или Кном | I1ном / I2ном , А S1-S4 | Класс точности /нагрузка (S2ном), В·А | КБном или Кном | I1ном / I2ном , А S1-S3 | Класс точности /нагрузка (S2ном), В·А | КБном или Кном | I1ном / I2ном , А S1-S2 | Класс точности /нагрузка (S2ном), В·А | КБном или Кном |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TA1 | 800/5 | 10P/30 | 30 | 600/5 | 10P/25 | 30 | 400/5 | 10P/15 | 30 | 300/5 | 10P/10 | 30 |
| TA2 | 800/5 | 10P/30 | 30 | 600/5 | 10P/25 | 30 | 400/5 | 10P/15 | 30 | 300/5 | 10P/10 | 30 |
| TA3 | 800/5 | 0,5/40 | 10 | 600/5 | 0,5/30 | 10 | 400/5 | 0,5/30 | 10 | 300/5 | 0,5/30 | 10 |
| TA4 | 800/5 | 10P/30 | 30 | 600/5 | 10P/25 | 30 | 400/5 | 10P/15 | 30 | 300/5 | 10P/10 | 30 |
| TA5 | 800/5 | 10P/30 | 30 | 600/5 | 10P/25 | 30 | 400/5 | 10P/15 | 30 | 300/5 | 10P/10 | 30 |
| TA6 | 800/5 | 0,2S/40 | 10 | 600/5 | 0,2S/25 | 10 | 400/5 | 0,5S/20 | 10 | 300/5 | 0,5S/10 | 10 |

| Кривые коэффициентов безопасности Трансформатор тока для измерения ТА3 Трансформатор тока для измерения ТА6 | Класс точности от нагрузки Трансформатор тока для измерения ТА3 Трансформатор тока для измерения ТА6 | Кривые предельных кратностей Трансформатор тока для защиты ТА1, ТА2, ТА4, ТА5 Класс точности от нагрузки Трансформатор тока для защиты ТА1, ТА2, ТА4, ТА5. |
| --- | --- | --- |

| Элегазовый баковый выключатель ВЭБ-УЭТМ®-110 Трансформатор тока | Выводы | Расчетное сопротивление постоянному току, не более, Ом |
| --- | --- | --- |
| Для измерения ТА3 | И1-И5 | 0,240 |
|  | И1-И4 | 0,197 |
|  | И1-И3 | 0,147 |
|  | И1-И2 | 0,104 |
| Для измерения ТА6 | И1-И5 | 0,202 |
|  | И1-И4 | 0,157 |
|  | И1-И3 | 0,112 |
|  | И1-И2 | 0,067 |
| Для защиты ТА1,ТА2,ТА4,ТА5 | И1-И5 | 0,394 |
|  | И1-И4 | 0,321 |
|  | И1-И3 | 0,240 |
|  | И1-И2 | 0,167 |

3. Комплект № 602-601  (1000-800-600-400/5)

| Трансформатор тока | I1ном / I2ном , А S1-S5 | Класс точности /нагрузка (S2ном), В·А | КБном или Кном | I1ном / I2ном , А S1-S4 | Класс точности /нагрузка (S2ном), В·А | КБном или Кном | I1ном / I2ном , А S1-S3 | Класс точности /нагрузка (S2ном), В·А | КБном или Кном | I1ном / I2ном , А S1-S2 | Класс точности /нагрузка (S2ном), В·А | КБном или Кном |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TA1 | 1000/5 | 5P/50 | 30 | 800/5 | 5P/50 | 25 | 600/5 | 5P/30 | 30 | 400/5 | 10P/30 | 20 |
| TA2 | 1000/5 | 5P/50 | 30 | 800/5 | 5P/50 | 25 | 600/5 | 5P/30 | 30 | 400/5 | 10P/30 | 20 |
| TA3 | 1000/5 | 0,2/50 | 10 | 800/5 | 0,2/50 | 10 | 600/5 | 0,2/50 | 10 | 400/5 | 0,5/50 | 10 |
| TA4 | 1000/5 | 5P/50 | 30 | 800/5 | 5P/50 | 25 | 600/5 | 5P/30 | 30 | 400/5 | 10P/30 | 20 |
| TA5 | 1000/5 | 5P/50 | 30 | 800/5 | 5P/50 | 25 | 600/5 | 5P/30 | 30 | 400/5 | 10P/30 | 20 |
| TA6 | 1000/5 | 0,2S/50 | 10 | 800/5 | 0,2S/50 | 10 | 600/5 | 0,2S/30 | 10 | 400/5 | 0,5S/30 | 10 |

| Кривые коэффициентов безопасности Трансформатор тока для измерения ТА3 Трансформатор тока для измерения ТА6 | Класс точности от нагрузки Трансформатор тока для измерения ТА3 Трансформатор тока для измерения ТА6 Трансформатор тока для защиты ТА1,ТА2 ТА4,ТА5 | Кривые предельных кратностей Трансформатор тока для защиты ТА1, ТА2, ТА4, ТА5 |
| --- | --- | --- |

| Элегазовый баковый выключатель ВЭБ-УЭТМ®-110 Трансформатор тока | Выводы | Расчетное сопротивление постоянному току, не более, Ом |
| --- | --- | --- |
| Для измерения ТА3 | И1-И5 | 0,238 |
|  | И1-И4 | 0,204 |
|  | И1-И3 | 0,152 |
|  | И1-И2 | 0,121 |
| Для измерения ТА5 | И1-И5 | 0,230 |
|  | И1-И4 | 0,191 |
|  | И1-И3 | 0,134 |
|  | И1-И2 | 0,100 |
| Для защиты ТА1,ТА2,ТА4 | И1-И5 | 0,407 |
|  | И1-И4 | 0,346 |
|  | И1-И3 | 0,258 |
|  | И1-И2 | 0,206 |

4. Комплект № 602-610  (1200-1000-750-600/5)

| Трансформатор тока | I1ном / I2ном , А S1-S5 | Класс точности /нагрузка (S2ном), В·А | КБном или Кном | I1ном / I2ном , А S1-S4 | Класс точности /нагрузка (S2ном), В·А | КБном или Кном | I1ном / I2ном , А S1-S3 | Класс точности /нагрузка (S2ном), В·А | КБном или Кном | I1ном / I2ном , А S1-S2 | Класс точности /нагрузка (S2ном), В·А | КБном или Кном |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TA1 | 1200/5 | 5P/50 | 20 | 1000/5 | 5P/50 | 20 | 750/5 | 5P/40 | 20 | 600/5 | 5P/30 | 20 |
| TA2 | 1200/5 | 5P/50 | 20 | 1000/5 | 5P/50 | 20 | 750/5 | 5P/40 | 20 | 600/5 | 5P/30 | 20 |
| TA3 | 1200/5 | 0,5/50 | 10 | 1000/5 | 0,5/50 | 10 | 750/5 | 0,5/50 | 10 | 600/5 | 0,5/50 | 10 |
| TA4 | 1200/5 | 5P/50 | 20 | 1000/5 | 5P/50 | 20 | 750/5 | 5P/40 | 20 | 600/5 | 5P/30 | 20 |
| TA5 | 1200/5 | 0,2S/50 | 10 | 1000/5 | 0,2S/50 | 10 | 750/5 | 0,2S/50 | 10 | 600/5 | 0,2S/30 | 10 |
| TA6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Кривые коэффициентов безопасности                                    Класс точности от нагрузки                                                        Кривые предельных кратности

Трансформатор тока для измерения ТА3                              Трансформатор тока для измерения ТА3                                  Трансформатор тока для защиты ТА1, ТА2, ТА4

Класс точности от нагрузки

Трансформатор тока для измерения ТА5                             Трансформатор тока для измерения ТА5                                 Трансформатор тока для защиты ТА1, ТА2, ТА4

Элегазовый баковый выключатель ВЭБ-УЭТМ®-110

5. Комплект № 602-602 (1500-1000-600-300/5)

| Трансформатор тока | Выводы | Расчетное сопротивление постоянному току, не более, Ом |
| --- | --- | --- |
| Для измерения ТА3, ТА6 | И1-И5 | 0,306 |
|  | И1-И4 | 0,206 |
|  | И1-И3 | 0,121 |
|  | И1-И2 | 0,057 |
| Для защиты ТА1,ТА2,ТА4,ТА5 | И1-И5 | 0,569 |
|  | И1-И4 | 0,384 |
|  | И1-И3 | 0,237 |
|  | И1-И2 | 0,121 |

| Трансформатор тока | I1ном / I2ном , А S1-S5 | Класс точности /нагрузка (S2ном), В·А | КБном или Кном | I1ном / I2ном , А S1-S4 | Класс точности /нагрузка (S2ном), В·А | КБном или Кном | I1ном / I2ном , А S1-S3 | Класс точности /нагрузка (S2ном), В·А | КБном или Кном | I1ном / I2ном , А S1-S2 | Класс точности /нагрузка (S2ном), В·А | КБном или Кном |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TA1 | 1500/5 | 5P/50 | 40 | 1000/5 | 5P/50 | 25 | 600/5 | 5P/30 | 25 | 300/5 | 10P/20 | 20 |
| TA2 | 1500/5 | 5P/50 | 40 | 1000/5 | 5P/50 | 25 | 600/5 | 5P/30 | 25 | 300/5 | 10P/20 | 20 |
| TA3 | 1500/5 | 0,2/50 | 10 | 1000/5 | 0,2/50 | 10 | 600/5 | 0,5/40 | 10 | 300/5 | 0,5/30 | 10 |
| TA4 | 1500/5 | 5P/50 | 40 | 1000/5 | 5P/50 | 25 | 600/5 | 5P/30 | 25 | 300/5 | 10P/20 | 20 |
| TA5 | 1500/5 | 5P/50 | 40 | 1000/5 | 5P/50 | 25 | 600/5 | 5P/30 | 25 | 300/5 | 10P/20 | 20 |
| TA6 | 1500/5 | 0,2S/50 | 10 | 1000/5 | 0,2S/30 | 10 | 600/5 | 0,5S/30 | 10 | 300/5 | 0,5/30 | 10 |

Кривые коэффициентов безопасности                                    Класс точности от нагрузки                                                        Кривые предельных кратности

Трансформатор тока для измерения ТА3, ТА6                              Трансформатор тока для измерения ТА3,ТА6                          Трансформатор тока для защиты ТА1, ТА2, ТА4, ТА5

Класс точности от нагрузки

Трансформатор тока для защиты ТА1, ТА2, ТА4, ТА5

| Элегазовый баковый выключатель ВЭБ-УЭТМ®-110 Трансформатор тока | Выводы | Расчетное сопротивление постоянному току, не более, Ом |
| --- | --- | --- |
| Для измерения ТА3 | И1-И5 | 0,450 |
|  | И1-И4 | 0,335 |
|  | И1-И3 | 0,213 |
|  | И1-И2 | 0,112 |
| Для измерения ТА6 | И1-И5 | 0,367 |
|  | И1-И4 | 0,280 |
|  | И1-И3 | 0,186 |
|  | И1-И2 | 0,095 |
| Для защиты ТА1,ТА2,ТА4,ТА5 | И1-И5 | 0,651 |
|  | И1-И4 | 0,486 |
|  | И1-И3 | 0,313 |
|  | И1-И2 | 0,163 |

6. Комплект № 602-599  (2000-1500-1000-500/5)

| Кривые коэффициентов безопасности Класс точности от нагрузки Трансформатор тока | I1ном / I2ном , А S1-S5 | Класс точности /нагрузка (S2ном), В·А | КБном или Кном | I1ном / I2ном , А S1-S4 | Класс точности /нагрузка (S2ном), В·А | КБном или Кном | I1ном / I2ном , А S1-S3 | Класс точности /нагрузка (S2ном), В·А | КБном или Кном | I1ном / I2ном , А S1-S2 | Класс точности /нагрузка (S2ном), В·А | КБном или Кном |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TA1 | 2000/5 | 5P/50 | 30 | 1500/5 | 5P/50 | 20 | 1000/5 | 5P/30 | 18 | 500/5 | 10P/30 | 12 |
| TA2 | 2000/5 | 5P/50 | 30 | 1500/5 | 5P/50 | 20 | 1000/5 | 5P/30 | 18 | 500/5 | 10P/30 | 12 |
| TA3 | 2000/5 | 0,2/50 | 10 | 1500/5 | 0,2/50 | 10 | 1000/5 | 0,2/50 | 10 | 500/5 | 0,5/50 | 10 |
| TA4 | 2000/5 | 5P/50 | 30 | 1500/5 | 5P/50 | 20 | 1000/5 | 5P/30 | 18 | 500/5 | 10P/30 | 12 |
| TA5 | 2000/5 | 5P/50 | 30 | 1500/5 | 5P/50 | 20 | 1000/5 | 5P/30 | 18 | 500/5 | 10P/30 | 12 |
| TA6 | 2000/5 | 0,2S/50 | 10 | 1500/5 | 0,2S/50 | 10 | 1000/5 | 0,2S/30 | 10 | 500/5 | 0,5S/30 | 10 |

Трансформатор тока для измерения ТА3                                             Трансформатор тока для измерения ТА3                                                           Кривые предельных кратностей

Трансформатор тока для защиты ТА1,ТА4,ТА5

Трансформатор тока для измерения ТА6                                          Трансформатор тока для измерения ТА6

Класс точности от нагрузки

Трансформатор тока для защиты ТА1,ТА4,ТА5

Элегазовый баковый выключатель ВЭБ-УЭТМ®-110

7. Комплект № 602-570  (2500-2000-1500-1000/5)

| Трансформатор тока | Выводы | Расчетное сопротивление постоянному току, не более, Ом |
| --- | --- | --- |
| Для измерения ТА3 | И1-И5 | 0.467 |
|  | И1-И4 | 0.374 |
|  | И1-И3 | 0.273 |
|  | И1-И2 | 0.172 |
| Для измерения ТА6 | И1-И5 | 0.335 |
|  | И1-И4 | 0.260 |
|  | И1-И3 | 0.187 |
|  | И1-И2 | 0.099 |
| Для защиты ТА1,ТА2,ТА4,ТА5 | И1-И5 | 0.745 |
|  | И1-И4 | 0,595 |
|  | И1-И3 | 0,436 |
|  | И1-И2 | 0,293 |

| Трансформатор тока | I1ном / I2ном , А S1-S5 | Класс точности /нагрузка (S2ном), В·А | КБном или Кном | I1ном / I2ном , А S1-S4 | Класс точности /нагрузка (S2ном), В·А | КБном или Кном | I1ном / I2ном , А S1-S3 | Класс точности /нагрузка (S2ном), В·А | КБном или Кном | I1ном / I2ном , А S1-S2 | Класс точности /нагрузка (S2ном), В·А | КБном или Кном |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TA1 | 2500/5 | 5P/50 | 25 | 2000/5 | 5P/50 | 18 | 1500/5 | 5P/30 | 22 | 1000/5 | 5P/30 | 18 |
| TA2 | 2500/5 | 5P/50 | 25 | 2000/5 | 5P/50 | 18 | 1500/5 | 5P/30 | 22 | 1000/5 | 5P/30 | 18 |
| TA3 | 2500/5 | 0,2/50 | 10 | 2000/5 | 0,2/50 | 10 | 1500/5 | 0,2/50 | 10 | 1000/5 | 0,2/50 | 10 |
| TA4 | 2500/5 | 5P/50 | 25 | 2000/5 | 5P/50 | 18 | 1500/5 | 5P/30 | 22 | 1000/5 | 5P/30 | 18 |
| TA5 | 2500/5 | 5P/50 | 25 | 2000/5 | 5P/50 | 18 | 1500/5 | 5P/30 | 22 | 1000/5 | 5P/30 | 18 |
| TA6 | 2500/5 | 0,2S/50 | 10 | 2000/5 | 0,2S/50 | 10 | 1500/5 | 0,2S/50 | 10 | 1000/5 | 0,2S/30 | 10 |

Кривые коэффициентов безопасности                                     Класс точности от нагрузки

Трансформатор тока для измерения ТА3

Трансформатор тока для измерения ТА3

Кривые предельных кратностей

Трансформатор тока для измерения ТА6                                                          Трансформатор тока для измерения ТА6

Класс точности от нагрузки

Трансформатор тока для защиты ТА1,ТА4,ТА5

Элегазовый баковый выключатель ВЭБ-УЭТМ®-110

8. Комплект № 602-600  (600-400-300-200/5)

| Трансформатор тока | I1ном / I2ном , А S1-S5 | Класс точности /нагрузка (S2ном), В·А | КБном или Кном | I1ном / I2ном , А S1-S4 | Класс точности /нагрузка (S2ном), В·А | КБном или Кном | I1ном / I2ном , А S1-S3 | Класс точности /нагрузка (S2ном), В·А | КБном или Кном | I1ном / I2ном , А S1-S2 | Класс точности /нагрузка (S2ном), В·А | КБном или Кном |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TA1 | 600/5 | 5P/20 | 30 | 400/5 | 5P/10 | 30 | 300/5 | 10P/15 | 20 | 200/5 | 10P/10 | 20 |
| TA2 | 600/5 | 0,2/30 | 10 | 400/5 | 0,2/20 | 10 | 300/5 | 0,5/10 | 10 | 200/5 | 0,5/5 | 10 |
| TA3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TA4 | 600/5 | 5P/20 | 30 | 400/5 | 5P/10 | 30 | 300/5 | 10P/15 | 20 | 200/5 | 10P/10 | 20 |
| TA5 | 600/5 | 5P/20 | 30 | 400/5 | 5P/10 | 30 | 300/5 | 10P/15 | 20 | 200/5 | 10P/10 | 20 |
| TA6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

| Трансформатор тока | Выводы | Расчетное сопротивление постоянному току, не более, Ом |
| --- | --- | --- |
| Для измерения ТА2 | И1-И5 | 0,113 |
|  | И1-И4 | 0,079 |
|  | И1-И3 | 0,058 |
|  | И1-И2 | 0,038 |
| Для защиты ТА1,ТА4,ТА5 | И1-И5 | 0.206 |
|  | И1-И4 | 0,144 |
|  | И1-И3 | 0,109 |
|  | И1-И2 | 0,074 |

Кривые коэффициентов безопасности                                          Класс точности от нагрузки                                           Кривые предельных кратностей

Трансформатор тока для измерения ТА2                                                          Трансформатор тока для измерения ТА2                                       Трансформатор тока для защиты ТА1,ТА4,ТА5

Класс точности от нагрузки

Трансформатор тока для защиты ТА1,ТА4,ТА5

Элегазовый баковый выключатель ВЭБ-УЭТМ®-110

11. Комплект № 602-571 (2500-2000-1500-1000/5)

| Трансформатор тока | Выводы | Расчетное сопротивление постоянному току, не более, Ом |
| --- | --- | --- |
| Для измерения ТА3 | И1-И2 | 0.396 |
|  | И1-И3 | 0.294 |
|  | И1-И4 | 0.186 |
|  | И1-И5 | 0.099 |
| Для защиты ТА1,ТА2, ТА4, ТА5 | И1-И2 | 0.596 |
|  | И1-И3 | 0.446 |
|  | И1-И4 | 0.286 |
|  | И1-И5 | 0.149 |

| Трансформатор тока | I1ном / I2ном , А S1-S5 | Класс точности /нагрузка (S2ном), В·А | КБном или Кном | I1ном / I2ном , А S1-S4 | Класс точности /нагрузка (S2ном), В·А | КБном или Кном | I1ном / I2ном , А S1-S3 | Класс точности /нагрузка (S2ном), В·А | КБном или Кном | I1ном / I2ном , А S1-S2 | Класс точности /нагрузка (S2ном), В·А | КБном или Кном |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TA1 | 2000/5 | 5P/30 | 35 | 1500/5 | 5P/30 | 25 | 1000/5 | 5P/30 | 20 | 500/5 | 10P/30 | 10 |
| TA2 | 2000/5 | 5P/30 | 35 | 1500/5 | 5P/30 | 25 | 1000/5 | 5P/30 | 20 | 500/5 | 10P/30 | 10 |
| TA3 | 2000/5 | 0,2/50 | 10 | 1500/5 | 0,2/30 | 10 | 1000/5 | 0,2/30 | 10 | 500/5 | 0,5/30 | 10 |
| TA4 | 2000/5 | 5P/30 | 35 | 1500/5 | 5P/30 | 25 | 1000/5 | 5P/30 | 20 | 500/5 | 10P/30 | 10 |
| TA5 | 2000/5 | 5P/30 | 35 | 1500/5 | 5P/30 | 25 | 1000/5 | 5P/30 | 20 | 500/5 | 10P/30 | 10 |
| TA6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

Кривые коэффициентов безопасности                                      Класс точности от нагрузки                                                    Кривые предельной кратности

Трансформатор тока для измерения ТА3                                     Трансформатор тока для измерения ТА3                                  Трансформатор тока для защиты ТА1,ТА2,ТА4,ТА5

Трансформатор тока для защиты ТА1,ТА2,ТА4,ТА5

Элегазовый баковый выключатель ВЭБ-УЭТМ®-110

10. Комплект № 602-606 (600-400-300-200/5)

| Трансформатор тока | I1ном / I2ном , А S1-S5 | Класс точности /нагрузка (S2ном), В·А | КБном или Кном | I1ном / I2ном , А S1-S4 | Класс точности /нагрузка (S2ном), В·А | КБном или Кном | I1ном / I2ном , А S1-S3 | Класс точности /нагрузка (S2ном), В·А | КБном или Кном | I1ном / I2ном , А S1-S2 | Класс точности /нагрузка (S2ном), В·А | КБном или Кном |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TA1 | 600/5 | 5P/30 | 30 | 400/5 | 10P/30 | 20 | 300/5 | 10P/30 | 15 | 200/5 | 10P/20 | 15 |
| TA2 | 600/5 | 5P/30 | 30 | 400/5 | 10P/30 | 20 | 300/5 | 10P/30 | 15 | 200/5 | 10P/20 | 15 |
| TA3 | 600/5 | 0,2/30 | 10 | 400/5 | 0,5/50 | 10 | 300/5 | 0,5/30 | 10 | 200/5 | 0,5/10 | 10 |
| TA4 | 600/5 | 5P/30 | 30 | 400/5 | 10P/30 | 20 | 300/5 | 10P/30 | 15 | 200/5 | 10P/20 | 15 |
| TA5 | 600/5 | 5P/30 | 30 | 400/5 | 10P/30 | 20 | 300/5 | 10P/30 | 15 | 200/5 | 10P/20 | 15 |
| TA6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

| Трансформатор тока | Выводы | Расчетное сопротивление постоянному току, не более, Ом |
| --- | --- | --- |
| Для измерения ТА3 | И1-И5 | 0,137 |
|  | И1-И4 | 0,089 |
|  | И1-И3 | 0,072 |
|  | И1-И2 | 0,048 |
| Для защиты ТА1,ТА2,ТА4,ТА5 | И1-И5 | 0,238 |
|  | И1-И4 | 0,166 |
|  | И1-И3 | 0,125 |
|  | И1-И2 | 0,085 |

Кривые коэффициентов безопасности                                    Класс точности от нагрузки                                                        Кривые предельных кратности

Трансформатор тока для измерения ТА3                                           Трансформатор тока для измерения ТА3                                    Трансформатор тока для защиты ТА1, ТА2, ТА4, ТА5

Трансформатор тока для защиты ТА1, ТА2, ТА4, ТА5

Элегазовый баковый выключатель ВЭБ-УЭТМ®-110

11. Комплект № 602-607 (600-400-300-200/5)

| Трансфор-матор тока | Выводы | Расчетное сопротивление постоянному току, не более, Ом |
| --- | --- | --- |
| Для измерения ТА3 | И1-И5 | 0,225 |
|  | И1-И4 | 0,147 |
|  | И1-И3 | 0,108 |
|  | И1-И2 | 0,069 |
| Для измерения ТА6 | И1-И5 | 0,161 |
|  | И1-И4 | 0,110 |
|  | И1-И3 | 0,081 |
|  | И1-И2 | 0,052 |
| Для защиты ТА1, ТА2, ТА4, ТА5 | И1-И5 | 0,238 |
|  | И1-И4 | 0,166 |
|  | И1-И3 | 0,125 |
|  | И1-И2 | 0,085 |

| Транс-фор- матор тока | I1ном./ I2ном. | Класс точности/ нагрузка, В×А | Кбез. или Ккрат | I1ном./ I2ном. | Класс точности/ нагрузка, В×А | Кбез. или Ккрат | I1ном./ I2ном. | Класс точности/ нагрузка, В×А | Кбез. или Ккрат | I1ном./ I2ном. | Класс точности/ нагрузка, В×А | Кбез. или Ккрат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТА1 | 600/5 | 10Р/30 | 30 | 400/5 | 10Р/30 | 20 | 300/5 | 10Р/20 | 20 | 200/5 | 10Р/20 | 15 |
| ТА2 | 600/5 | 10Р/30 | 30 | 400/5 | 10Р/30 | 20 | 300/5 | 10Р/20 | 20 | 200/5 | 10Р/20 | 15 |
| ТА3 | 600/5 | 0,2S/40 | 10 | 400/5 | 0,2S/30 | 10 | 300/5 | 0,2S/15 | 10 | 200/5 | 0,5S/15 | 10 |
| ТА4 | 600/5 | 10Р/30 | 30 | 400/5 | 10Р/30 | 20 | 300/5 | 10Р/20 | 20 | 200/5 | 10Р/20 | 15 |
| ТА5 | 600/5 | 10Р/30 | 30 | 400/5 | 10Р/30 | 20 | 300/5 | 10Р/20 | 20 | 200/5 | 10Р/20 | 15 |
| ТА6 | 600/5 | 0,2/50 | 10 | 400/5 | 0,2/40 | 10 | 300/5 | 0,2/40 | 10 | 200/5 | 0,5/20 | 10 |

| Кривые коэффициентов безопасности Трансформатор тока для измерения ТА3 Трансформатор тока для измерения ТА6 | Класс точности от нагрузки Трансформатор тока для измерения ТА3 Трансформатор тока для измерения ТА6 Трансформатор тока для защиты ТА1, ТА2, ТА4, ТА5 | Кривые предельных кратностей Трансформатор тока для защиты ТА1, ТА2, ТА4, ТА5 |
| --- | --- | --- |

Элегазовый баковый выключатель ВЭБ-УЭТМ®-110

12.  Комплект № 602-572  (600-400-300-200/5)

| Транс-фор- матор тока | I1ном./ I2ном. | Класс точности/ нагрузка, В×А | Кбез. или Ккрат | I1ном./ I2ном. | Класс точности/ нагрузка, В×А | Кбез. или Ккрат | I1ном./ I2ном. | Класс точности/ нагрузка, В×А | Кбез. или Ккрат | I1ном./ I2ном. | Класс точности/ нагрузка, В×А | Кбез. или Ккрат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТА1 | 600/5 | 5Р/20 | 30 | 400/5 | 10Р/20 | 20 | 300/5 | 10Р/20 | 15 | 200/5 | 10Р/15 | 10 |
| ТА2 | 600/5 | 5Р/20 | 30 | 400/5 | 10Р/20 | 20 | 300/5 | 10Р/20 | 15 | 200/5 | 10Р/15 | 10 |
| ТА3 | 600/5 | 0,2/15 | 10 | 400/5 | 0,2/10 | 10 | 300/5 | 0,5/10 | 10 | 200/5 | 0,5/5 | 10 |
| ТА4 | 600/5 | 5Р/20 | 30 | 400/5 | 10Р/20 | 20 | 300/5 | 10Р/20 | 15 | 200/5 | 10Р/15 | 10 |
| ТА5 | 600/5 | 5Р/20 | 30 | 400/5 | 10Р/20 | 20 | 300/5 | 10Р/20 | 15 | 200/5 | 10Р/15 | 10 |
| ТА6 | 600/5 | 0,2S/15 | 10 | 400/5 | 0,5S/10 | 10 | 300/5 | 0,5S/10 | 10 | 200/5 | 0,5/5 | 10 |

| Трансфор-матор тока | Выводы | Расчетное сопротивление постоянному току, не более, Ом |
| --- | --- | --- |
| Для измерения ТА3 | И1-И5 | 0,098 |
|  | И1-И4 | 0,069 |
|  | И1-И3 | 0,051 |
|  | И1-И2 | 0,033 |
| Для измерения ТА6 | И1-И5 | 0,113 |
|  | И1-И4 | 0,079 |
|  | И1-И3 | 0,058 |
|  | И1-И2 | 0,038 |
| Для защиты ТА1, ТА2, ТА4, ТА5 | И1-И5 | 0,206 |
|  | И1-И4 | 0,144 |
|  | И1-И3 | 0,109 |
|  | И1-И2 | 0,074 |

Кивые коэффициентов безопасности                                        Класс точности от нагрузки

Трансформатор тока для измерения ТА3	                                          Трансформатор тока для измерения ТА3

Кривые предельных кратностей

Трансформатор тока для защиты ТА1, ТА2, ТА4, ТА5

Трансформатор тока для измерения ТА6	                                                Трансформатор тока для измерения ТА6

Класс точности от нагрузки

Трансформатор тока для защиты ТА1,ТА2,ТА4,ТА5

Элегазовый баковый выключатель ВЭБ-УЭТМ®-110

13. Комплект № 602-608  (1000-600-400-300/5)

| Трансфор-матор тока | Выводы | Расчетное сопротивление постоянному току, не более, Ом |
| --- | --- | --- |
| Для измерения ТА3 | И1-И5 | 0,229 |
|  | И1-И4 | 0,134 |
|  | И1-И3 | 0,082 |
|  | И1-И2 | 0,057 |
| Для измерения ТА6 | И1-И5 | 0,201 |
|  | И1-И4 | 0,122 |
|  | И1-И3 | 0,079 |
|  | И1-И2 | 0,058 |
| Для защиты ТА1, ТА2, ТА4, ТА5 | И1-И5 | 0,421 |
|  | И1-И4 | 0,26 |
|  | И1-И3 | 0,174 |
|  | И1-И2 | 0,132 |

| Транс-фор- матор тока | I1ном./ I2ном. | Класс точности/ нагрузка, В×А | Кбез. или Ккрат | I1ном./ I2ном. | Класс точности/ нагрузка, В×А | Кбез. или Ккрат | I1ном./ I2ном. | Класс точности/ нагрузка, В×А | Кбез. или Ккрат | I1ном./ I2ном. | Класс точности/ нагрузка, В×А | Кбез. или Ккрат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТА1 | 1000/5 | 10Р/50 | 35 | 600/5 | 10Р/30 | 25 | 400/5 | 10Р/30 | 20 | 300/5 | 10Р/20 | 20 |
| ТА2 | 1000/5 | 10Р/50 | 35 | 600/5 | 10Р/30 | 25 | 400/5 | 10Р/30 | 20 | 300/5 | 10Р/20 | 20 |
| ТА3 | 1000/5 | 0,2S/50 | 11 | 600/5 | 0,2S/30 | 10 | 400/5 | 0,5S/30 | 10 | 300/5 | 0,5S/30 | 10 |
| ТА4 | 1000/5 | 10Р/50 | 35 | 600/5 | 10Р/30 | 25 | 400/5 | 10Р/30 | 20 | 300/5 | 10Р/20 | 20 |
| ТА5 | 1000/5 | 10Р/50 | 35 | 600/5 | 10Р/30 | 25 | 400/5 | 10Р/30 | 20 | 300/5 | 10Р/20 | 20 |
| ТА6 | 1000/5 | 0,2/50 | 10 | 600/5 | 0,2/30 | 10 | 400/5 | 0,5/30 | 10 | 300/5 | 0,5/30 | 10 |

| Кривые коэффициентов безопасности Трансформатор тока для измерения ТА3 Трансформатор тока для измерения ТА6 | Класс точности от нагрузки Трансформатор тока для измерения ТА3 Трансформатор тока для измерения ТА6 Трансформатор тока для защиты ТА1, ТА2, ТА4, ТА5 | Кривые предельных кратностей Трансформатор тока для защиты ТА1, ТА2, ТА4, ТА5 |
| --- | --- | --- |

Элегазовый баковый выключатель ВЭБ-УЭТМ®-110

14. Комплект № 602-609  (1000-800-600-400/1)

| Трансфор-матор тока | Выводы | Расчетное сопротивление постоянному току, не более, Ом |
| --- | --- | --- |
| Для измерения ТА3 | И1-И5 | 6,215 |
|  | И1-И4 | 4,953 |
|  | И1-И3 | 3,654 |
|  | И1-И2 | 2,437 |
| Для измерения ТА6 | И1-И5 | 5,529 |
|  | И1-И4 | 4,404 |
|  | И1-И3 | 3,243 |
|  | И1-И2 | 2,163 |
| Для защиты ТА1, ТА2, ТА4, ТА5 | И1-И5 | 10,125 |
|  | И1-И4 | 8,085 |
|  | И1-И3 | 6,002 |
|  | И1-И2 | 4,007 |

| Транс-фор- матор тока | I1ном./ I2ном. | Класс точности/ нагрузка, В×А | Кбез. или Ккрат | I1ном./ I2ном. | Класс точности/ нагрузка, В×А | Кбез. или Ккрат | I1ном./ I2ном. | Класс точности/ нагрузка, В×А | Кбез. или Ккрат | I1ном./ I2ном. | Класс точности/ нагрузка, В×А | Кбез. или Ккрат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТА1 | 1000/1 | 5Р/30 | 40 | 800/1 | 5Р/30 | 35 | 600/1 | 5Р/30 | 30 | 400/1 | 10Р/30 | 20 |
| ТА2 | 1000/1 | 5Р/30 | 40 | 800/1 | 5Р/30 | 35 | 600/1 | 5Р/30 | 30 | 400/1 | 10Р/30 | 20 |
| ТА3 | 1000/1 | 0,2/50 | 10 | 800/1 | 0,2/50 | 10 | 600/1 | 0,2/50 | 10 | 400/1 | 0,5/50 | 10 |
| ТА4 | 1000/1 | 5Р/30 | 40 | 800/1 | 5Р/30 | 35 | 600/1 | 5Р/30 | 30 | 400/1 | 10Р/30 | 20 |
| ТА5 | 1000/1 | 5Р/30 | 40 | 800/1 | 5Р/30 | 35 | 600/1 | 5Р/30 | 30 | 400/1 | 10Р/30 | 20 |
| ТА6 | 1000/1 | 0,2S/40 | 10 | 800/1 | 0,2S/25 | 10 | 600/1 | 0,2S/15 | 10 | 400/1 | 0,5S/10 | 10 |

| Кривые коэффициентов безопасности Трансформатор тока для измерения ТА3 Трансформатор тока для измерения ТА6 | Класс точности от нагрузки Трансформатор тока для измерения ТА3 Трансформатор тока для измерения ТА6 Трансформатор тока для защиты ТА1, ТА2, ТА4, ТА5 | Кривые предельных кратностей Трансформатор тока для защиты ТА1, ТА2, ТА4, ТА5 |
| --- | --- | --- |

Элегазовый баковый выключатель ВЭБ-УЭТМ®-110

| 15. Комплект № 602-611 (1200-1000-600-400/5) Трансфор-матор тока | Выводы | Расчетное сопротивление постоянному току, не более, Ом |
| --- | --- | --- |
| Для измерения ТА3 | И1-И5 | 0,194 |
|  | И1-И4 | 0,166 |
|  | И1-И3 | 0,097 |
|  | И1-И2 | 0,062 |
| Для измерения ТА6 | И1-И5 | 0,199 |
|  | И1-И4 | 0,168 |
|  | И1-И3 | 0,093 |
|  | И1-И2 | 0,056 |
| Для защиты ТА1, ТА2, ТА4, ТА5 | И1-И5 | 0,505 |
|  | И1-И4 | 0,429 |
|  | И1-И3 | 0,259 |
|  | И1-И2 | 0,174 |

| Транс-фор- матор тока | I1ном./ I2ном. | Класс точности/ нагрузка, В×А | Кбез. или Ккрат | I1ном./ I2ном. | Класс точности/ нагрузка, В×А | Кбез. или Ккрат | I1ном./ I2ном. | Класс точности/ нагрузка, В×А | Кбез. или Ккрат | I1ном./ I2ном. | Класс точности/ нагрузка, В×А | Кбез. или Ккрат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТА1 | 1200/5 | 5Р/50 | 40 | 1000/5 | 5Р/50 | 30 | 600/5 | 5Р/30 | 20 | 400/5 | 10Р/30 | 15 |
| ТА2 | 1200/5 | 5Р/50 | 40 | 1000/5 | 5Р/50 | 30 | 600/5 | 5Р/30 | 20 | 400/5 | 10Р/30 | 15 |
| ТА3 | 1200/5 | 0,2/40 | 10 | 1000/5 | 0,2/40 | 10 | 600/5 | 0,2/20 | 10 | 400/5 | 0,2/5 | 10 |
| ТА4 | 1200/5 | 5Р/50 | 40 | 1000/5 | 5Р/50 | 30 | 600/5 | 5Р/30 | 20 | 400/5 | 10Р/30 | 15 |
| ТА5 | 1200/5 | 5Р/50 | 40 | 1000/5 | 5Р/50 | 30 | 600/5 | 5Р/30 | 20 | 400/5 | 10Р/30 | 15 |
| ТА6 | 1200/5 | 0,2S/30 | 10 | 1000/5 | 0,2S/30 | 10 | 600/5 | 0,2S/15 | 10 | 400/5 | 0,5S/5 | 10 |

Кривые коэффициентов безопасности                                    Класс точности от нагрузки

Трансформатор тока для измерения ТА3                                          Трансформатор тока для измерения ТА3

Кривые предельных кратности

Трансформатор тока для защиты ТА1, ТА2, ТА4, ТА5

Трансформатор тока для измерения ТА6

Трансформатор тока для измерения ТА6

Трансформатор тока для защиты ТА1, ТА2, ТА4, ТА5

Элегазовый баковый выключатель ВЭБ-УЭТМ®-110

16.  Комплект № 602-573  (1500-1000-750-600/1)

| Трансфор-матор тока | Выводы | Расчетное сопротивление постоянному току, не более, Ом |
| --- | --- | --- |
| Для измерения ТА3, ТА6 | И1-И5 | 6,565 |
|  | И1-И4 | 4,157 |
|  | И1-И3 | 3,085 |
|  | И1-И2 | 2,419 |
| Для защиты ТА1, ТА2, ТА4, ТА5 | И1-И5 | 11,916 |
|  | И1-И4 | 7,724 |
|  | И1-И3 | 5,764 |
|  | И1-И2 | 4,561 |

| Транс-фор- матор тока | I1ном./ I2ном. | Класс точности/ нагрузка, В×А | Кбез. или Ккрат | I1ном./ I2ном. | Класс точности/ нагрузка, В×А | Кбез. или Ккрат | I1ном./ I2ном. | Класс точности/ нагрузка, В×А | Кбез. или Ккрат | I1ном./ I2ном. | Класс точности/ нагрузка, В×А | Кбез. или Ккрат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТА1 | 1500/1 | 5Р/30 | 30 | 1000/1 | 5Р/30 | 20 | 750/1 | 5Р/30 | 17 | 600/1 | 5Р/20 | 17 |
| ТА2 | 1500/1 | 5Р/30 | 30 | 1000/1 | 5Р/30 | 20 | 750/1 | 5Р/30 | 17 | 600/1 | 5Р/20 | 17 |
| ТА3 | 1500/1 | 0,2/30 | 10 | 1000/1 | 0,2/10 | 10 | 750/1 | 0,2/10 | 10 | 600/1 | 0,2/10 | 10 |
| ТА4 | 1500/1 | 5Р/30 | 30 | 1000/1 | 5Р/30 | 20 | 750/1 | 5Р/30 | 17 | 600/1 | 5Р/20 | 17 |
| ТА5 | 1500/1 | 5Р/30 | 30 | 1000/1 | 5Р/30 | 20 | 750/1 | 5Р/30 | 17 | 600/1 | 5Р/20 | 17 |
| ТА6 | 1500/1 | 0,2S/30 | 10 | 1000/1 | 0,2S/10 | 10 | 750/1 | 0,2S/7,5 | 10 | 600/1 | 0,2S/3 | 10 |

| Кривые коэффициентов безопасности Трансформатор тока для измерения ТА3,ТА6 | Класс точности от нагрузки Трансформатор тока для измерения ТА3, ТА6 Трансформатор тока для защиты ТА1, ТА2, ТА4, ТА5 | Кривые предельных кратностей Трансформатор тока для защиты ТА1, ТА2, ТА4, ТА5 |
| --- | --- | --- |

Элегазовый баковый выключатель ВЭБ-УЭТМ®-110

17. Комплект № 602-574  (2000-1500-1000-500/1)

| Транс-фор- матор тока | I1ном./ I2ном. | Класс точности/ нагрузка, В×А | Кбез. или Ккрат | I1ном./ I2ном. | Класс точности/ нагрузка, В×А | Кбез. или Ккрат | I1ном./ I2ном. | Класс точности/ нагрузка, В×А | Кбез. или Ккрат | I1ном./ I2ном. | Класс точности/ нагрузка, В×А | Кбез. или Ккрат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТА1 | 2000/1 | 5Р/30 | 35 | 1500/1 | 5Р/30 | 25 | 1000/1 | 5Р/30 | 20 | 500/1 | 10Р/30 | 10 |
| ТА2 | 2000/1 | 5Р/30 | 35 | 1500/1 | 5Р/30 | 25 | 1000/1 | 5Р/30 | 20 | 500/1 | 10Р/30 | 10 |
| ТА3 | 2000/1 | 0,5/30 | 10 | 1500/1 | 0,5/30 | 10 | 1000/1 | 0,5/30 | 10 | 500/1 | 0,5/30 | 10 |
| ТА4 | 2000/1 | 5Р/30 | 35 | 1500/1 | 5Р/30 | 25 | 1000/1 | 5Р/30 | 20 | 500/1 | 10Р/30 | 10 |
| ТА5 | 2000/1 | 5Р/30 | 35 | 1500/1 | 5Р/30 | 25 | 1000/1 | 5Р/30 | 20 | 500/1 | 10Р/30 | 10 |
| ТА6 | 2000/1 | 0,2S/50 | 10 | 1500/1 | 0,2S/40 | 10 | 1000/1 | 0,2S/40 | 10 | 500/1 | 0,5S/30 | 10 |

| Трансфор-матор тока | Выводы | Расчетное сопротивление постоянному току, не более, Ом |
| --- | --- | --- |
| Для измерения ТА3,ТА6 | И1-И5 | 10,571 |
|  | И1-И4 | 7,594 |
|  | И1-И3 | 4,843 |
|  | И1-И2 | 2,319 |
| Для защиты ТА1, ТА2, ТА4, ТА5 | И1-И5 | 15,648 |
|  | И1-И4 | 11,401 |
|  | И1-И3 | 7,381 |
|  | И1-И2 | 3,588 |

Кривые коэффициентов безопасности                                      Класс точности от нагрузки                                                        Кривые предельных кратности

Трансформатор тока для измерения ТА3, ТА6                             Трансформатор тока для измерения ТА3, ТА6                                   Трансформатор тока для защиты ТА1, ТА2, ТА4, ТА5

Класс точности от нагрузки

Трансформатор тока для защиты ТА1, ТА2, ТА4, ТА5

Элегазовый баковый выключатель ВЭБ-УЭТМ®-110

18. Комплект № 602-569  (2000-1500-1000-500/5)

| Транс-фор- матор тока | I1ном./ I2ном. | Класс точности/ нагрузка, В×А | Кбез. или Ккрат | I1ном./ I2ном. | Класс точности/ нагрузка, В×А | Кбез. или Ккрат | I1ном./ I2ном. | Класс точности/ нагрузка, В×А | Кбез. или Ккрат | I1ном./ I2ном. | Класс точности/ нагрузка, В×А | Кбез. или Ккрат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТА1 | 2000/5 | 10Р/30 | 20 | 1500/5 | 10Р/30 | 20 | 1000/5 | 10Р/30 | 20 | 500/5 | 10Р/30 | 10 |
| ТА2 | 2000/5 | 10Р/30 | 20 | 1500/5 | 10Р/30 | 20 | 1000/5 | 10Р/30 | 20 | 500/5 | 10Р/30 | 10 |
| ТА3 | 2000/5 | 0,2S/30 | 10 | 1500/5 | 0,2S/30 | 10 | 1000/5 | 0,5S/30 | 10 | 500/5 | 0,5S/30 | 10 |
| ТА4 | 2000/5 | 10Р/30 | 20 | 1500/5 | 10Р/30 | 20 | 1000/5 | 10Р/30 | 20 | 500/5 | 10Р/30 | 10 |
| ТА5 | 2000/5 | 10Р/30 | 20 | 1500/5 | 10Р/30 | 20 | 1000/5 | 10Р/30 | 20 | 500/5 | 10Р/30 | 10 |
| ТА6 | 2000/5 | 0,2/30 | 10 | 1500/5 | 0,2/30 | 10 | 1000/5 | 0,2/30 | 10 | 500/5 | 0,5/30 | 10 |

| Трансфор-матор тока | Выводы | Расчетное сопротивление постоянному току, не более, Ом |
| --- | --- | --- |
| Для измерения ТА3 | И1-И5 | 0,410 |
|  | И1-И4 | 0,310 |
|  | И1-И3 | 0,202 |
|  | И1-И2 | 0,095 |
| Для измерения ТА6 | И1-И5 | 0,396 |
|  | И1-И4 | 0,294 |
|  | И1-И3 | 0,186 |
|  | И1-И2 | 0,099 |
| Для защиты ТА1, ТА2, ТА4, ТА5 | И1-И5 | 0,596 |
|  | И1-И4 | 0,446 |
|  | И1-И3 | 0,286 |
|  | И1-И2 | 0,149 |

| Кривые коэффициентов безопасности Трансформатор тока для измерения ТА3 Трансформатор тока для измерения ТА6 | Класс точности от нагрузки Трансформатор тока для измерения ТА3 Трансформатор тока для измерения ТА6 Трансформатор тока для защиты ТА1, ТА2, ТА4, ТА5 | Кривые предельных кратностей Трансформатор тока для защиты ТА1, ТА2, ТА4, ТА5 |
| --- | --- | --- |