Элегазовые баковые выключатели ВГБ-УЭТМ®-35

Варианты комплектации встроенными трансформаторами тока для ВГБ-УЭТМ-35

| № п/п | № Комплекта | Номинальные токи, А | Трансформаторы тока | Тип изолятора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | № 776-10 | 1000-800-600-400/5 | 2 учета, 2 защиты | Фарфор |
| 2 | № 776-49 | 300-200-150-100/5 | 2 учета, 2 защиты | Фарфор |
| 3 | № 776-91 | 600-400-300-200/5 | 2 учета, 2 защиты | Фарфор |
| 4 | № 776-136 | 600-300-200-150/5 | 2 учета, 2 защиты | Фарфор |
| 5 | № 776-106 | 600-300-200-150/5 | 2 учета, 4 защиты | Фарфор |
| 6 | № 776-98 | 1000-800-600-400/5 | 2 учета, 2 защиты | Фарфор |
| 7 | № 776-100 | 300-200-150-100/5 | 2 учета, 2 защиты | Полимер |
| 8 | № 776-122 | 600-400-300-200/5 | 2 учета, 2 защиты | Полимер |
| 9 | № 776-126 | 600-300-200-150/5 | 2 учета, 4 защиты | Полимер |
| 10 | № 776-89 | 1000-800-600-400/5 | 2 учета, 2 защиты | Полимер |

Расположение трансформаторов тока на вводах выключателя ВГБ-УЭТМ-35:

Элегазовый баковый выключатель ВГБ-УЭТМ®-35.

# 1. Комплект № 776-10 (1000-800-600-400/5) (фарфор)

| Трансформатор тока | Выводы | Расчетное сопротивление постоянному току, не более, Ом |
| --- | --- | --- |
| Для измерения ТА1,ТА2 | И1-И5 | 0,178 |
|  | И1-И4 | 0,142 |
|  | И1-И3 | 0,102 |
|  | И1-И2 | 0,070 |
| Для защиты ТА3,ТА4 | И1-И5 | 0,304 |
|  | И1-И4 | 0,243 |
|  | И1-И3 | 0,178 |
|  | И1-И2 | 0,120 |

| Трансформатор тока | I1ном / I2ном , А S1-S5 | Класс точности /нагрузка (S2ном), В·А | КБном или Кном | I1ном / I2ном , А S1-S4 | Класс точности /нагрузка (S2ном), В·А | КБном или Кном | I1ном / I2ном , А S1-S3 | Класс точности /нагрузка (S2ном), В·А | КБном или Кном | I1ном / I2ном , А S1-S2 | Класс точности /нагрузка (S2ном), В·А | КБном или Кном |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TA1 | 1000/5 | 0,2S/30 | 10 | 800/5 | 0,2S/30 | 10 | 600/5 | 0,2S/20 | 10 | 400/5 | 0,5S/20 | 10 |
| TA2 | 1000/5 | 0,2S/30 | 10 | 800/5 | 0,2S/30 | 10 | 600/5 | 0,2S/20 | 10 | 400/5 | 0,5S/20 | 10 |
| TA3 | 1000/5 | 5P/30 | 15 | 800/5 | 5P/30 | 15 | 600/5 | 5P/30 | 15 | 400/5 | 5P/10 | 15 |
| TA4 | 1000/5 | 5P/30 | 15 | 800/5 | 5P/30 | 15 | 600/5 | 5P/30 | 15 | 400/5 | 5P/10 | 15 |
| TA5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TA6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

| Кривые коэффициентов безопасности Трансформатор тока для измерения ТА1, ТА2 | Класс точности от нагрузки Трансформатор тока для измерения ТА1, ТА2 Трансформатор тока для защиты ТА3, ТА4 | Кривые предельных кратностей Трансформатор тока для защиты ТА3, ТА4 |
| --- | --- | --- |

Элегазовый баковый выключатель ВГБ-УЭТМ®-35

| 2. Комплект № 776-49 (300-200-150-100/5) (фарфор) Трансформатор тока | Выводы | Расчетное сопротивление постоянному току, не более, Ом |
| --- | --- | --- |
| Для измерения ТА1 | И1-И5 | 0.067 |
|  | И1-И4 | 0.048 |
|  | И1-И3 | 0.036 |
|  | И1-И2 | 0.025 |
| Для измерения ТА2, | И1-И5 | 0.054 |
|  | И1-И4 | 0.039 |
|  | И1-И3 | 0.030 |
|  | И1-И2 | 0.021 |
| Для защиты ТА3 ТА4 | И1-И5 | 0.104 |
|  | И1-И4 | 0.073 |
|  | И1-И3 | 0.055 |
|  | И1-И2 | 0.036 |

| Трансформатор тока | I1ном / I2ном , А S1-S5 | Класс точности /нагрузка (S2ном), В·А | КБном или Кном | I1ном / I2ном , А S1-S4 | Класс точности /нагрузка (S2ном), В·А | КБном или Кном | I1ном / I2ном , А S1-S3 | Класс точности /нагрузка (S2ном), В·А | КБном или Кном | I1ном / I2ном , А S1-S2 | Класс точности /нагрузка (S2ном), В·А | Кном или Кном |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TA1 | 300/5 | 0,5/30 | 5 | 200/5 | 0,5/20 | 5 | 150/5 | 0,5/10 | 5 | 100/5 | 1/10 | 5 |
| TA2 | 300/5 | 0,5S/20 | 5 | 200/5 | 0,5S/7,5 | 5 | 150/5 | 0,5/5 | 5 | 100/5 | 1/3 | 5 |
| TA3 | 300/5 | 10P/30 | 10 | 200/5 | 10P/30 | 7 | 150/5 | 10P/30 | 5 | 100/5 | 10P/30 | 3 |
| TA4 | 300/5 | 10P/30 | 10 | 200/5 | 10P/30 | 7 | 150/5 | 10P/30 | 5 | 100/5 | 10P/30 | 3 |
| TA5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TA6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

| Кривые коэффициентов безопасности Трансформатор тока для измерения ТА1 Трансформатор тока для измерения ТА2 | Класс точности от нагрузки Трансформатор тока для измерения ТА1 Трансформатор тока для измерения ТА2 | Кривые предельных кратностей Трансформатор тока для защиты ТА3,ТА4 Трансформатор тока для защиты ТА3,TA4 |
| --- | --- | --- |

Элегазовый баковый выключатель ВГБ-УЭТМ®-35

# 3. Комплект № 776-91 (600-400-300-200/5) (фарфор)

| Трансформатор тока | I1ном / I2ном , А S1-S5 | Класс точности /нагрузка (S2ном), В·А | КБном или Кном | I1ном / I2ном , А S1-S4 | Класс точности /нагрузка (S2ном), В·А | КБном или Кном | I1ном / I2ном , А S1-S3 | Класс точности /нагрузка (S2ном), В·А | КБном или Кном | I1ном / I2ном , А S1-S2 | Класс точности /нагрузка (S2ном), В·А | КБном или Кном |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TA1 | 600/5 | 0,2S/30 | 5 | 400/5 | 0,2/20 | 5 | 300/5 | 0,2/10 | 5 | 200/5 | 0,2/5 | 5 |
| TA2 | 600/5 | 10P/30 | 9 | 400/5 | 10P/20 | 9 | 300/5 | 10P/20 | 7 | 200/5 | 10P/15 | 6 |
| TA3 | 600/5 | 0,5/30 | 5 | 400/5 | 0,5/20 | 5 | 300/5 | 0,5/10 | 5 | 200/5 | 0,5/10 | 5 |
| TA4 | 600/5 | 10P/30 | 9 | 400/5 | 10P/20 | 9 | 300/5 | 10P/20 | 7 | 200/5 | 10P/15 | 6 |
| TA5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TA6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

| Трансформатор тока | Выводы | Расчетное сопротивление постоянному току, не более, Ом |
| --- | --- | --- |
| Для измерения ТА1 | И1-И5 | 0.096 |
|  | И1-И4 | 0.067 |
|  | И1-И3 | 0.050 |
|  | И1-И2 | 0.033 |
| Для измерения ТА3 | И1-И5 | 0.099 |
|  | И1-И4 | 0.069 |
|  | И1-И3 | 0.052 |
|  | И1-И2 | 0.036 |
| Для защиты ТА2,ТА4 | И1-И5 | 0.134 |
|  | И1-И4 | 0.092 |
|  | И1-И3 | 0.070 |
|  | И1-И2 | 0.047 |

| Кривые коэффициентов безопасности Трансформатор тока для измерения ТА1 Трансформатор тока для измерения ТА3 | Класс точности от нагрузки Трансформатор тока для измерения ТА1 Трансформатор тока для измерения ТА3 | Кривые предельных кратностей Трансформатор тока для защиты ТА2,ТА4 Трансформатор тока для защиты ТА2,TA4 |
| --- | --- | --- |

| Элегазовый баковый выключатель ВГБ-УЭТМ®-35 Трансформатор тока | Выводы | Расчетное сопротивление постоянному току, не более, Ом |
| --- | --- | --- |
| Для измерения ТА1,ТА2 | И1-И5 | 0,145 |
|  | И1-И4 | 0,074 |
|  | И1-И3 | 0,049 |
|  | И1-И2 | 0,037 |
| Для защиты ТА3,ТА4 | И1-И5 | 0,212 |
|  | И1-И4 | 0,106 |
|  | И1-И3 | 0,069 |
|  | И1-И2 | 0,051 |

# 4. Комплект № 776-136 (600-300-200-150/5) (фарфор)

| Трансформатор тока | I1ном / I2ном , А S1-S5 | Класс точности /нагрузка (S2ном), В·А | КБном или Кном | I1ном / I2ном , А S1-S4 | Класс точности /нагрузка (S2ном), В·А | КБном или Кном | I1ном / I2ном , А S1-S3 | Класс точности /нагрузка (S2ном), В·А | КБном или Кном | I1ном / I2ном , А S1-S2 | Класс точности /нагрузка (S2ном), В·А | КБном или Кном |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TA1 | 600/5 | 0,2S/30 | 10 | 300/5 | 0,2S/15 | 10 | 200/5 | 0,2/10 | 10 | 150/5 | 0,5S/10 | 10 |
| TA2 | 600/5 | 0,2S/30 | 10 | 300/5 | 0,2S/15 | 10 | 200/5 | 0,2/10 | 10 | 150/5 | 0,5S/10 | 10 |
| TA3 | 600/5 | 10P/30 | 14 | 300/5 | 10P/30 | 9 | 200/5 | 10P/30 | 5 | 150/5 | 10P/30 | 4 |
| TA4 | 600/5 | 10P/30 | 14 | 300/5 | 10P/30 | 9 | 200/5 | 10P/30 | 5 | 150/5 | 10P/30 | 4 |
| TA5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TA6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

| Кривые коэффициентов безопасности Трансформатор тока для измерения ТА1,ТА2 | Класс точности от нагрузки Трансформатор тока для измерения ТА1,ТА2 Трансформатор тока для защиты ТА3, ТА4 | Кривые предельных кратностей Трансформатор тока для защиты ТА3, ТА4 |
| --- | --- | --- |

Элегазовый баковый выключатель ВГБ-УЭТМ®-35

# 5. Комплект № 776-106 (600-300-200-150/5) (фарфор)

| Трансфор-матор тока | Выводы | Расчетное сопротивление постоянному току, не более, Ом |
| --- | --- | --- |
| Для измерения ТА1, ТА2 | И1-И5 | 0,099 |
|  | И1-И4 | 0,052 |
|  | И1-И3 | 0,036 |
|  | И1-И2 | 0,027 |
| Для защиты ТА3, ТА4, ТА5, ТА6 | И1-И5 | 0,166 |
|  | И1-И4 | 0,086 |
|  | И1-И3 | 0,058 |
|  | И1-И2 | 0,044 |

| Транс-фор- матор тока | I1ном./ I2ном. | Класс точности/ нагрузка, В×А | Кбез. или Ккрат | I1ном./ I2ном. | Класс точности/ нагрузка, В×А | Кбез. или Ккрат | I1ном./ I2ном. | Класс точности/ нагрузка, В×А | Кбез. или Ккрат | I1ном./ I2ном. | Класс точности/ нагрузка, В×А | Кбез. или Ккрат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТА1 | 600/5 | 0,2S/25 | 5 | 300/5 | 0,5S/15 | 5 | 200/5 | 0,5/10 | 5 | 150/5 | 0,5/5 | 5 |
| ТА2 | 600/5 | 0,2S/25 | 5 | 300/5 | 0,5S/15 | 5 | 200/5 | 0,5/10 | 5 | 150/5 | 0,5/5 | 5 |
| ТА3 | 600/5 | 10P/30 | 14 | 300/5 | 10P/15 | 10 | 200/5 | 10P/10 | 10 | 150/5 | 10P/10 | 10 |
| ТА4 | 600/5 | 10P/30 | 14 | 300/5 | 10P/15 | 10 | 200/5 | 10P/10 | 10 | 150/5 | 10P/10 | 10 |
| ТА5 | 600/5 | 10P/30 | 14 | 300/5 | 10P/15 | 10 | 200/5 | 10P/10 | 10 | 150/5 | 10P/10 | 10 |
| ТА6 | 600/5 | 10P/30 | 14 | 300/5 | 10P/15 | 10 | 200/5 | 10P/10 | 10 | 150/5 | 10P/10 | 10 |

| Кривые коэффициентов безопасности Трансформатор тока для измерения ТА1, ТА2 | Класс точности от нагрузки Трансформатор тока для измерения ТА1,ТА2 Трансформатор тока для защиты ТА3, ТА4, ТА5, ТА6 | Кривые предельных кратностей Трансформатор тока для защиты ТА3, ТА4, ТА5, ТА6 |
| --- | --- | --- |

| Элегазовый баковый выключатель ВГБ-УЭТМ®-35 Трансформатор тока | Выводы | Расчетное сопротивление постоянному току, не более, Ом |
| --- | --- | --- |
| Для измерения ТА1 | И1-И5 | 0,171 |
|  | И1-И4 | 0,141 |
|  | И1-И3 | 0,072 |
|  | И1-И2 | 0,035 |
| Для измерения ТА2 | И1-И5 | 0,178 |
|  | И1-И4 | 0,148 |
|  | И1-И3 | 0,079 |
|  | И1-И2 | 0,042 |
| Для защиты ТА3,ТА4 | И1-И5 | 0,249 |
|  | И1-И4 | 0,205 |
|  | И1-И3 | 0,108 |
|  | И1-И2 | 0,056 |

# 6. Комплект № 776-98 (1000-800-400-200/5) (фарфор)

| Трансформатор тока | I1ном / I2ном , А S1-S5 | Класс точности /нагрузка (S2ном), В·А | КБном или Кном | I1ном / I2ном , А S1-S4 | Класс точности /нагрузка (S2ном), В·А | КБном или Кном | I1ном / I2ном , А S1-S3 | Класс точности /нагрузка (S2ном), В·А | КБном или Кном | I1ном / I2ном , А S1-S2 | Класс точности /нагрузка (S2ном), В·А | КБном или Кном |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TA1 | 1000/5 | 0,2S/30 | 10 | 800/5 | 0,2S/20 | 10 | 400/5 | 0,5S/20 | 10 | 200/5 | 0,5S/10 | 10 |
| TA2 | 1000/5 | 0,5/30 | 10 | 800/5 | 0,5/20 | 10 | 400/5 | 0,5/20 | 10 | 200/5 | 0,5/10 | 10 |
| TA3 | 1000/5 | 10P/30 | 10 | 800/5 | 10P/20 | 10 | 400/5 | 10P/20 | 10 | 200/5 | 10P/10 | 10 |
| TA4 | 1000/5 | 10P/30 | 10 | 800/5 | 10P/20 | 10 | 400/5 | 10P/20 | 10 | 200/5 | 10P/10 | 10 |
| TA5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TA6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

| Кривые коэффициентов безопасности Трансформатор тока для измерения ТА1, ТА2 | Класс точности от нагрузки Трансформатор тока для измерения ТА1 Трансформатор тока для измерения ТА2 | Кривые предельных кратностей Трансформатор тока для защиты ТА3, ТА4 Трансформатор тока для защиты ТА3, ТА4 |
| --- | --- | --- |

Элегазовый баковый выключатель ВГБ-УЭТМ®-35.

# 7. Комплект № 776-100 (300-200-150-100/5) (полимер)

| Трансформатор тока | I1ном / I2ном , А S1-S5 | Класс точности /нагрузка (S2ном), В·А | КБном или Кном | I1ном / I2ном , А S1-S4 | Класс точности /нагрузка (S2ном), В·А | КБном или Кном | I1ном / I2ном , А S1-S3 | Класс точности /нагрузка (S2ном), В·А | КБном или Кном | I1ном / I2ном , А S1-S2 | Класс точности /нагрузка (S2ном), В·А | КБном или Кном |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TA1 | 300/5 | 0,5/10 | 5 | 200/5 | 0,5/7,5 | 5 | 150/5 | 0,5/5 | 5 | 100/5 | 1/3 | 5 |
| TA2 | 300/5 | 0,5/10 | 5 | 200/5 | 0,5/7,5 | 5 | 150/5 | 0,5/5 | 5 | 100/5 | 1/3 | 5 |
| TA3 | 300/5 | 5P/15 | 14 | 200/5 | 10P/10 | 13 | 150/5 | 10P/10 | 10 | 100/5 | 10P/5 | 13 |
| TA4 | 300/5 | 5P/15 | 14 | 200/5 | 10P/10 | 13 | 150/5 | 10P/10 | 10 | 100/5 | 10P/5 | 13 |
| TA5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TA6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

| Трансформатор тока | Выводы | Расчетное сопротивление постоянному току, не более, Ом |
| --- | --- | --- |
| Для измерения ТА1,ТА2 | И1-И5 | 0,046 |
|  | И1-И4 | 0,034 |
|  | И1-И3 | 0,026 |
|  | И1-И2 | 0,018 |
| Для защиты ТА3,ТА4 | И1-И5 | 0,084 |
|  | И1-И4 | 0,059 |
|  | И1-И3 | 0,045 |
|  | И1-И2 | 0,031 |

| Кривые коэффициентов безопасности Трансформатор тока для измерения ТА1, ТА2 | Класс точности от нагрузки Трансформатор тока для измерения ТА1, ТА2 Трансформатор тока для защиты ТА3, ТА4 | Кривые предельных кратностей Трансформатор тока для защиты ТА3, ТА4 |
| --- | --- | --- |

Элегазовый баковый выключатель ВГБ-УЭТМ®-35

| 8. Комплект № 776-122 (600-400-300-200/5) (полимер) Трансформатор тока | Выводы | Расчетное сопротивление постоянному току, не более, Ом |
| --- | --- | --- |
| Для измерения ТА1 | И1-И5 | 0,129 |
|  | И1-И4 | 0,066 |
|  | И1-И3 | 0,044 |
|  | И1-И2 | 0,033 |
| Для измерения ТА2 | И1-И5 | 0,112 |
|  | И1-И4 | 0,077 |
|  | И1-И3 | 0,058 |
|  | И1-И2 | 0,038 |
| Для защиты ТА3,ТА4 | И1-И5 | 0,215 |
|  | И1-И4 | 0,145 |
|  | И1-И3 | 0,109 |
|  | И1-И2 | 0,074 |

| Трансформатор тока | I1ном / I2ном , А S1-S5 | Класс точности /нагрузка (S2ном), В·А | КБном или Кном | I1ном / I2ном , А S1-S4 | Класс точности /нагрузка (S2ном), В·А | КБном или Кном | I1ном / I2ном , А S1-S3 | Класс точности /нагрузка (S2ном), В·А | КБном или Кном | I1ном / I2ном , А S1-S2 | Класс точности /нагрузка (S2ном), В·А | КБном или Кном |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TA1 | 600/5 | 0,5/30 | 10 | 400/5 | 0,5/20 | 10 | 300/5 | 0,5/15 | 10 | 200/5 | 0,5/10 | 10 |
| TA2 | 600/5 | 0,2S/30 | 10 | 400/5 | 0,2S/20 | 10 | 300/5 | 0,5S/15 | 10 | 200/5 | 0,5S/10 | 10 |
| TA3 | 600/5 | 10P/30 | 20 | 400/5 | 10P/20 | 20 | 300/5 | 10P/15 | 20 | 200/5 | 10P/10 | 20 |
| TA4 | 600/5 | 10P/30 | 20 | 400/5 | 10P/20 | 20 | 300/5 | 10P/15 | 20 | 200/5 | 10P/10 | 20 |
| TA5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TA6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

| Кривые коэффициентов безопасности Трансформатор тока для измерения ТА1 Трансформатор тока для измерения ТА2 | Класс точности от нагрузки Трансформатор тока для измерения ТА1 Трансформатор тока для измерения ТА2 Трансформатор тока для защиты ТА3, ТА4 | Кривые предельных кратностей Трансформатор тока для защиты ТА3, ТА4 |
| --- | --- | --- |

| Элегазовый баковый выключатель ВГБ-УЭТМ®-35. Трансформатор тока | Выводы | Расчетное сопротивление постоянному току, не более, Ом |
| --- | --- | --- |
| Для измерения ТА1 | И1-И5 | 0,125 |
|  | И1-И4 | 0,063 |
|  | И1-И3 | 0,041 |
|  | И1-И2 | 0,029 |
| Для измеренияТА2 | И1-И5 | 0,129 |
|  | И1-И4 | 0,066 |
|  | И1-И3 | 0,044 |
|  | И1-И2 | 0,033 |
| Для защиты ТА3,ТА4, ТА5,ТА6 | И1-И5 | 0,142 |
|  | И1-И4 | 0,074 |
|  | И1-И3 | 0,050 |
|  | И1-И2 | 0,038 |

# 9. Комплект № 776-126 (600-300-200-150/5) (полимер)

| Трансформатор тока | I1ном / I2ном , А S1-S5 | Класс точности /нагрузка (S2ном), В·А | КБном или Кном | I1ном / I2ном , А S1-S4 | Класс точности /нагрузка (S2ном), В·А | КБном или Кном | I1ном / I2ном , А S1-S3 | Класс точности /нагрузка (S2ном), В·А | КБном или Кном | I1ном / I2ном , А S1-S2 | Класс точности /нагрузка (S2ном), В·А | КБном или Кном |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TA1 | 600/5 | 0,5S/30 | 10 | 300/5 | 0,5S/25 | 10 | 200/5 | 0,5S/20 | 10 | 150/5 | 0,5/15 | 10 |
| TA2 | 600/5 | 0,5/30 | 10 | 300/5 | 0,5/30 | 10 | 200/5 | 0,5/20 | 10 | 150/5 | 0,5/15 | 10 |
| TA3 | 600/5 | 10P/30 | 10 | 300/5 | 10P/20 | 7 | 200/5 | 10P/15 | 7 | 150/5 | 10P/10 | 7 |
| TA4 | 600/5 | 10P/30 | 10 | 300/5 | 10P/20 | 7 | 200/5 | 10P/15 | 7 | 150/5 | 10P/10 | 7 |
| TA5 | 600/5 | 10P/30 | 10 | 300/5 | 10P/20 | 7 | 200/5 | 10P/15 | 7 | 150/5 | 10P/10 | 7 |
| TA6 | 600/5 | 10P/30 | 10 | 300/5 | 10P/20 | 7 | 200/5 | 10P/15 | 7 | 150/5 | 10P/10 | 7 |

| Кривые коэффициентов безопасности Трансформатор тока для измерения ТА1 Трансформатор тока для измерения ТА2 | Класс точности от нагрузки Трансформатор тока для измерения ТА1 Трансформатор тока для измеренияТА2 | Кривые предельных кратностей Трансформатор тока для защиты ТА3, ТА4, ТА5,ТА6 Трансформатор тока для защиты ТА3,ТА4,ТА5,ТА6 |
| --- | --- | --- |

Элегазовый баковый выключатель ВГБ-УЭТМ®-35

# 10. Комплект № 776-89 (1000-800-600-400/5) (полимер)

| Трансформатор тока | Выводы | Расчетное сопротивление постоянному току, не более, Ом |
| --- | --- | --- |
| Для измерения ТА1, ТА2 | И1-И5 | 0,164 |
|  | И1-И4 | 0,131 |
|  | И1-И3 | 0,094 |
|  | И1-И2 | 0,064 |
| Для защиты ТА3,ТА4 | И1-И5 | 0,236 |
|  | И1-И4 | 0,189 |
|  | И1-И3 | 0,137 |
|  | И1-И2 | 0,093 |

| Трансформатор тока | I1ном / I2ном , А S1-S5 | Класс точности /нагрузка (S2ном), В·А | КБном или Кном | I1ном / I2ном , А S1-S4 | Класс точности /нагрузка (S2ном), В·А | КБном или Кном | I1ном / I2ном , А S1-S3 | Класс точности /нагрузка (S2ном), В·А | КБном или Кном | I1ном / I2ном , А S1-S2 | Класс точности /нагрузка (S2ном), В·А | КБном или Кном |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TA1 | 1000/5 | 0,5/30 | 5 | 800/5 | 0,5/30 | 5 | 600/5 | 0,5/20 | 5 | 400/5 | 0,5/15 | 5 |
| TA2 | 1000/5 | 0,2S/30 | 5 | 800/5 | 0,2S/30 | 5 | 600/5 | 0,2S/20 | 5 | 400/5 | 0,5S/15 | 5 |
| TA3 | 1000/5 | 5P/50 | 9 | 800/5 | 5P/50 | 7 | 600/5 | 5P/50 | 6 | 400/5 | 10P/40 | 4 |
| TA4 | 1000/5 | 5P/50 | 9 | 800/5 | 5P/50 | 7 | 600/5 | 5P/50 | 6 | 400/5 | 10P/40 | 4 |
| TA5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TA6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

| Кривые коэффициентов безопасности Трансформатор тока для измерения ТА1, ТА2 | Класс точности от нагрузки Трансформатор тока для измерения ТА1, ТА2 Трансформатор тока для защиты ТА3, ТА4 | Кривые предельных кратностей Трансформатор тока для защиты ТА3, ТА4 |
| --- | --- | --- |