Опросный лист-заявка

на поставку элегазовых трансформаторов тока типа ТРГ-УЭТМ®-330

(с уровнем изоляции «а» по ГОСТ Р 55195)

| Изготовитель: ООО «ЭЛЬМАШ (УЭТМ)» ул. Фронтовых бригад, 22, г. Екатеринбург, Россия, 620017 тел. (343) 324-51-23, факс (343) 324-58-02 |  |  |  |  | Заполняется на каждый заказываемый трансформатор или на партию, при полностью аналогичном исполнении всех трансформаторов партии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | !2 | 1. Для составления коммерческого предложения и проработки производственного заказа необходимо заполнить все пункты данного опросного листа. 2. Незаполненные пункты тех. требований могут быть заполнены на усмотрение завода-изготовителя. |
|  |  |  |  | !2 | Внесение изменений в шаблон опросного листа не допустимо. |
| Заказчик: |  |  |  |  |  |
| Телефон / Факс: |  | Дата заполнения заявки: |  |  |  |
| Наименование энергообъекта: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (место установки оборудования: электрические сети, станция, подстанция) |  |  |

- Количество (необходимость) заказываемого оборудования:

| Трансформатор тока элегазовый ТРГ-УЭТМ®-330 (трехфазных / однофазных комплектов), шт. | / |
| --- | --- |
| Комплект ЗИП для газотехнологических работ предназначен для выполнения заправки и дозаправки трансформатора (группы трансформаторов) перед пуском и во время эксплуатации. Поставляется за отдельную плату. Примечание: комплект ЗИП для газотехнологических работ рекомендуется заказывать к первой партии изделий, поставляемых на один объект. Совместим со всеми изделиями УЭТМ. |  |
| Газ, в составе комплектов ЗИП, для первичной заправки трансформатора Примечание: количество комплектов ЗИП, состоящих из баллона с газом, определяет изготовитель, исходя из количества заправляемых трансформаторов (справочная информация указана ниже). |  |
| СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Количество трансформаторов, на заправку которых хватает одного баллона газа из соответствующего ЗИП Тип газа в ЗИП для заправки Клим. исполнение; Количество заправляемых ТТ, шт. ТТ / баллон. Элегаз (SF6); Азот (N2). Т1, У1; 2,5; –. ХЛ1, УХЛ1; 4,5; +; 2. |

- Габаритный чертеж и принципиальная электрическая схема размещены на сайте: uetm.ru  Продукция  Высоковольтное оборудование   Элегазовые трансформаторы тока ТРГ-УЭТМТрансформаторы тока ТРГ-УЭТМ®-330

- Параметры трансформатора тока, выполняемые по заявке заказчика:

  - Исполнение трансформатора.

| Наименование параметра | Требуемые параметры |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип внешней изоляции: | Категория внешней изоляции по ГОСТ 9920-89 |  |  |  |  |  |  |  |
| - фарфор (цвет: светло-серый / коричневый ) | II* (2,25 см/кВ) |  |  | III (2,5 см/кВ) |  |  | IV (3,1 см/кВ) |  |
| - полимер (цвет: светло-серый) | IV (3,1 см/кВ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Климатическое исполнение | Т1 | У1 |  |  |  | ХЛ1 |  | УХЛ1 |
| Вид внутренней изоляции | Элегаз (SF6) |  |  |  |  | Элегаз (SF6) + Азот (N2) |  |  |
| Конструктивное исполнение | Исполнение 1 Исполнение трансформаторов тока с возможностью переключения по первичной стороне за счет изменения числа витков первичной обмотки в соотношении 4:2:1 (минимальный, средний, максимальный) |  |  |  |  |  | Исполнение 2 Исполнение трансформаторов тока без возможности переключения по первичной стороне |  |
| Параметры тока короткого замыкания -наибольший пик, кА -односекундный ток термической стойкости, кА -трехсекундный ток термической стойкости, кА | Коэффициент трансформации |  |  |  |  |  | 160 63 40 |  |
|  | минимальный |  | средний |  | максимальный |  |  |  |
|  | 80 31,5 18,2 |  | 102 40 23 |  | 102 40 23 |  |  |  |
| Коэффициент трансформации Укажите, на какой коэффициент трансформации выполнить сборку трансформатора на заводе-изготовителе. Для обеспечения наилучших метрологических характеристик, при малых номинальных токах до 600А, рекомендуется выбирать минимальный коэффициент трансформации | минимальный |  | средний |  | максимальный |  | Без переключения |  |

  - Параметры обмоток трансформатора.

    - Стандартный комплект обмоток :

- Информацию о стандартных комплектах можно найти по адресу: uetm.ru  Высоковольтное оборудование  Элегазовые трансформаторы тока наружной установки серии ТРГ  ТРГ-330  Стандартные комплекты:

- Укажите номер стандартного комплекта обмоток:

  - Комплект обмоток, изготавливаемый по требованию заказчика :

- Укажите требуемые параметры обмоток. Неуказанные параметры выполняются на усмотрение изготовителя.

| № Обмотки | Параметры обмотки |  |  |  | Параметры отпайки |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I1 ном./ I2 ном., А | Класс точности | S2 ном. В•А | КБ ном или К ном | I1 ном./ I2 ном., А | Класс точности | S2 ном. В•А | КБ ном или К ном | I1 ном./ I2 ном., А | Класс точности | S2 ном. В•А | КБ ном или К ном |
| №1 | / |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |
| №2 | / |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |
| №3 | / |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |
| №4 | / |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |
| №5 | / |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |
| №6 | / |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |
| №7 | / |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |
| Заполняется при выборе классов точности 5PR, 10PR, TPY, TPZ |  |  | Действующее значение первичного тока короткого замыкания, А |  |  |  |  |  |  | IКЗ,эфф = |  |  |
|  |  |  | Номинальная постоянная времени затухания апериодической составляющей первичного тока, мс |  |  |  |  |  |  | Тр = |  |  |
|  |  |  | Длительность протекания ТКЗ tкз и/или tкз1-tбт-tкз2 (в течение которого ТТ должен находиться в пределах заданного класса точности без насыщения), необходимая для нормальной работы РЗА, мс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*) При заполнении в электронном виде, в случае отсутствия необходимого значения, значение указывается в дополнительных требованиях.

Вывода обмотки для учёта выведены в клеммы с возможностью пломбирования.

| Допустимая длительная перегрузка по току, при которой сохраняется заявленный класс точности: | 20 % |
| --- | --- |

- Комплектация заводскими металлоконструкциями

| Комплектовать заводскими металлоконструкциями | Да |  | Нет |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Высота, мм | Количество, шт. |  |
| Стандартная высота опорных металлоконструкций, мм Отметьте необходимую высоту опорной металлоконструкции. Примечание – Информация о металлоконструкции предоставляется по запросу. | 2200 2700 3200 4200 |  |  |
| Высота опорной металлоконструкции по заказу, мм |  |  |  |

- Дополнительная комплектация:

| Шкаф вторичных соединений (подключения и распределения вторичных цепей трансформаторов тока) – 1 шт. на 3 трансформатора тока* |  |
| --- | --- |
| Количество, шт. |  |
| Комплектация шкафа вторичных соединений кабелем 2,5 мм2 до выводов вторичных цепей трансформаторов тока и кабелем 0,75 мм2 до выводов сигнализаторов. |  |
| - Комплектация шкафа вторичных соединений кабелем 4 мм2 до выводов вторичных цепей трансформаторов тока и кабелем 0,75 мм2 до выводов сигнализаторов. |  |
| - При заказе кабеля без заводских металлоконструкций, указать длину кабеля - (при заказе заводских металлоконструкций указать только параметры кабеля) |  |

- *Информацию о шкафе вторичных соединений можно найти по адресу: uetm.ru  Продукция  
Высоковольтное оборудование   Элегазовые трансформаторы тока серии ТРГ Шкаф вторичных соединений трансформаторов тока.

- Дополнительные требования:

6.    Проведение шефмонтажных работ (участие в монтаже, газотехнологические работы, проверка исправности) предприятием-изготовителем:             		                                     Да                     Нет

Примечание: При отказе от шефмонтажных работ с предприятия-изготовителя снимаются гарантийные обязательства.

| ЗАКАЗЧИК в лице |  |
| --- | --- |

______________________(подпись, печать)

М.П.