- СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА ТРГ-УЭТМ-330

| № Комплекта | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения трансформатора тока, А |  | Количество обмоток для учёта и (или) измерения | Количество обмоток для защиты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |
| 250-500-1000/5 А |  |  |  |  |
| 638-103 | 250-500-1000/5 | 1000/1 | 2 | 3 |
| 300-600-1200/5 А |  |  |  |  |
| 638-100 | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 2 | 4 |
| 638-101 | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 2 | 4 |
| 638-104 | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 2 | 3 |
| 638-105 | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 2 | 3 |
| 638-109 | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 2 | 3 |
| 500-1000-2000/5 А |  |  |  |  |
| 638-91 | 500-1000-2000/5 | 2000/5 | 2 | 4 |
| 638-106 | 500-1000-2000/5 | 2000/5 | 2 | 5 |
| 638-108 | 500-1000-2000/5 | 2000/5 | 2 | 3 |

# Комплект № 638-91

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка |  | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения | обмотка | 500-1000-2000/5 | 2000/5 | 0,2S | 50 (2,0) | 5 | - | 0,338 |
|  | отпайка | 250-500-1000/5 | 1000/5 | 0,5 | 25 (1,0) | 5 | - | 0,154 |
| №2 Для учёта |  | 500-1000-2000/5 | 2000/5 | 0,2 | 50 (2,0) | 5 | - | 0,338 |
| №3 Для защиты |  | 500-1000-2000/5 | 2000/5 | 5P | 50 (2,0) | - | 35 | 0,674 |
| №4 Для защиты |  | 500-1000-2000/5 | 2000/5 | 5P | 50 (2,0) | - | 35 | 0,674 |
| №5 Для защиты |  | 500-1000-2000/5 | 2000/5 | 5P | 50 (2,0) | - | 35 | 0,674 |
| №6 Для защиты |  | 500-1000-2000/5 | 2000/5 | 5P | 50 (2,0) | - | 35 | 0,674 |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1 | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1 |
| --- | --- |

Комплект № 638-91

| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №2 | Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №3-6 |
| --- | --- |
| Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №3 | Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №3-6 |

# Комплект № 638-100

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка |  | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения | обмотка | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 0,2S | 30 (1,2) | 5 | - | 0,203 |
|  | отпайка | 150-300-600/5 | 600/5 | 0,5 | 15 (0,6) | 5 | - | 0,093 |
| №2 Для учёта |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 0,2S | 30 (1,2) | 5 | - | 0,185 |
| №3 Для защиты |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P | 25 (1,0) | - | 25 | 0,338 |
| №4 Для защиты |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P | 25 (1,0) | - | 25 | 0,338 |
| №5 Для защиты |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P | 25 (1,0) | - | 25 | 0,338 |
| №6 Для защиты |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P | 25 (1,0) | - | 25 | 0,338 |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1 | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1 |
| --- | --- |

Комплект № 638-100

| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №2 | Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №3-6 |
| --- | --- |
| Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №2 | Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №3-6 |

# Комплект № 638-101

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка |  | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения | обмотка | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 0,2S | 30 (1,2) | 5 | - | 0,203 |
|  | отпайка | 150-300-600/5 | 600/5 | 0,5 | 15 (0,6) | 5 | - | 0,093 |
| №2 Для учёта |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 0,2S | 30 (1,2) | 5 | - | 0,185 |
| №3 Для защиты |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P | 25 (1,0) | - | 25 | 0,338 |
| №4 Для защиты |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P | 25 (1,0) | - | 25 | 0,338 |
| №5 Для защиты |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P | 25 (1,0) | - | 25 | 0,338 |
| №6 Для защиты |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P | 25 (1,0) | - | 25 | 0,338 |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1 | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1 |
| --- | --- |

Комплект № 638-101

| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №2 | Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №3-6 |
| --- | --- |
| Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №2 | Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №3-6 |

# Комплект № 638-102

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка |  | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения | обмотка | 100-200-400/1 | 400/1 | 0,2S | 10 (10) | 10 | - | 1,517 |
|  | отпайка | 50-100-200/1 | 200/1 | 0,5 | 5 (5) | 10 | - | 0,515 |
| №2 Для измерения | обмотка | 100-200-400/5 | 400/5 | 0,5 | 40 (40) | 10 | - | 0,032 |
|  | отпайка | 50-100-200/5 | 200/5 | 0,5 | 20 (20) | 10 | - | 0,07 |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1 | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1 |
| --- | --- |

Комплект № 638-102

Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №2

Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №2

# Комплект № 638-103

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка |  | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения | обмотка | 250-500-1000/5 | 1000/5 | 0,2S | 60 (2,4) | 5 | - | 0,209 |
|  | отпайка | 125-250-500/5 | 500/5 | 0,5 | 30 (1,2) | 5 | - | 0,108 |
| №2 Для учёта |  | 250-500-1000/5 | 1000/5 | 0,2 | 60 (2,4) | 5 | - | 0,182 |
| №3 Для защиты |  | 250-500-1000/5 | 1000/5 | 5P | 50 (2,0) | - | 25 | 0,363 |
| №4 Для защиты |  | 250-500-1000/5 | 1000/5 | 5P | 50 (2,0) | - | 25 | 0,363 |
| №5 Для защиты |  | 250-500-1000/5 | 1000/5 | 5P | 50 (2,0) | - | 25 | 0,363 |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1 | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1 |
| --- | --- |

Комплект № 638-103

| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №2 | Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №3-5 |
| --- | --- |
| Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №3 | Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №3-5 |

# Комплект № 638-104

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка |  | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения | обмотка | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 0,2S | 50 (2,0) | 5 | - | 0,219 |
|  | отпайка | 150-300-600/5 | 600/5 | 0,5 | 25 (1,0) | 5 | - | 0,101 |
| №2 Для учёта |  | 250-500-1000/5 | 1000/5 | 0,2S | 40 (1,6) | 5 | - | 0,182 |
| №3 Для защиты |  | 250-500-1000/5 | 1000/5 | 5P | 40 (1,6) | - | 30 | 0,363 |
| №4 Для защиты |  | 250-500-1000/5 | 1000/5 | 5P | 40 (1,6) | - | 30 | 0,363 |
| №5 Для защиты |  | 250-500-1000/5 | 1000/5 | 5P | 40 (1,6) | - | 30 | 0,363 |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1 | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1 |
| --- | --- |

Комплект № 638-104

| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №2 | Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №3-6 |
| --- | --- |
| Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №3 | Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №3-6 |

# Комплект № 638-105

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка |  | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения | обмотка | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 0,2S | 50 (2,0) | 10 | - | 0,26 |
|  | отпайка | 150-300-600/5 | 600/5 | 0,5 | 30 (1,2) | 10 | - | 0,123 |
| №2 Для учёта |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 0,2S | 50 (2,0) | 10 | - | 0,202 |
| №3 Для защиты |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P | 50 (2,0) | - | 25 | 0,403 |
| №4 Для защиты |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P | 50 (2,0) | - | 25 | 0,403 |
| №5 Для защиты |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P | 50 (2,0) | - | 25 | 0,403 |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1 | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1 |
| --- | --- |

Комплект № 638-105

| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №2 | Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №3-5 |
| --- | --- |
| Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №3 | Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №3-5 |

# Комплект № 638-106

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка |  | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения | обмотка | 500-1000-2000/5 | 2000/5 | 0,2S | 30 (1,2) | 5 | - | 0,154 |
|  | отпайка | 250-500-1000/5 | 1000/5 | 0,5 | 15 (0,6) | 5 | - | 0,338 |
| №2 Для учёта |  | 500-1000-2000/5 | 2000/5 | 0,2 | 30 (1,2) | 5 | - | 0,338 |
| №3 Для защиты |  | 500-1000-2000/5 | 2000/5 | 5P | 30 (1,2) | - | 30 | 0,565 |
| №4 Для защиты |  | 500-1000-2000/5 | 2000/5 | 5P | 30 (1,2) | - | 30 | 0,565 |
| №5 Для защиты |  | 500-1000-2000/5 | 2000/5 | 5P | 30 (1,2) | - | 30 | 0,565 |
| №6 Для защиты |  | 500-1000-2000/5 | 2000/5 | 5P | 30 (1,2) | - | 30 | 0,565 |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1 | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1 |
| --- | --- |

Комплект № 638-106

| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №2 | Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №3-6 |
| --- | --- |
| Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №3 | Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №3-6 |

# Комплект № 638-108

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка |  | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения | обмотка | 500-1000-2000/5 | 2000/5 | 0,2S | 30 (1,2) | 5 | - | 0,154 |
|  | отпайка | 250-500-1000/5 | 1000/5 | 0,5 | 15 (0,6) | 5 | - | 0,338 |
| №2 Для учёта |  | 500-1000-2000/5 | 2000/5 | 0,2 | 30 (1,2) | 5 | - | 0,338 |
| №3 Для защиты |  | 500-1000-2000/5 | 2000/5 | 5P | 50 (2,0) | - | 35 | 0,674 |
| №4 Для защиты |  | 500-1000-2000/5 | 2000/5 | 5P | 50 (2,0) | - | 35 | 0,674 |
| №5 Для защиты |  | 500-1000-2000/5 | 2000/5 | 5P | 50 (2,0) | - | 35 | 0,674 |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1 | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1 |
| --- | --- |

Комплект № 638-108

| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №2 | Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №3-5 |
| --- | --- |
| Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №3 | Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №3-5 |

# Комплект № 638-109

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка |  | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения | обмотка | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 0,2S | 50 (2,0) | 5 | - | 0,249 |
|  | отпайка | 150-300-600/5 | 600/5 | 0,2S | 50 (2,0) | 5 | - | 0,104 |
| №2 Для учёта |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 0,2 | 50 (2,0) | 5 | - | 0,202 |
| №3 Для защиты |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P | 50 (2,0) | - | 25 | 0,403 |
| №4 Для защиты |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P | 50 (2,0) | - | 25 | 0,403 |
| №5 Для защиты |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P | 50 (2,0) | - | 25 | 0,403 |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1 | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1 |
| --- | --- |

Комплект № 638-109

| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №2 | Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №3-5 |
| --- | --- |
| Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №3 | Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №3-5 |