- Опросный лист–заявка

на поставку Распределительного устройства серии  РУЭН–УЭТМ–220

| ООО «Эльмаш – УЭТМ» Россия, 620017, г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, 22 тел. (343) 324-51-23 факс (343) 324-58-02 |  | Заполняется на каждое заказываемое распределительное устройство или на партию, при полностью аналогичном исполнении всех распределительных устройств партии |
| --- | --- | --- |

| Организация заказчика: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Контактное лицо: |  |  |  |  |
| Телефон / факс/e-mail: |  |  |  |  |
| Дата заполнения заявки: |  |  |  |  |
| Срок поставки: |  |  |  |  |
| Название проекта: |  |  |  |  |
| Наименование энергообъекта – места установки распределительного устройства: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (электрические сети, станция, подстанция) |

Общие сведения о РУЭН-УЭТМ®-220 и основные технические параметры представлены в каталоге.

| Комплектация распредустройства: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Схема главной цепи РУЭН-УЭТМ-220. |  |  |  |  |  |  |
| Количество распределительных устройств с одиночными комплектами ЗИП (запасные части, специальный инструмент, приспособления, как для блока выключателя, так и для блока модулей Р/З): |  | _ |  |  |  |  |
| Комплект ЗИП для газотехнологических работ. Поставляется за отдельную плату на партию распредустройств, отправляемых на один объект. |  |  |  |  |  |  |
| Комплект ЗИП: баллон с элегазом*. Поставляется за отдельную плату на партию распредустройств, отправляемых на один объект. |  |  |  |  |  |  |
| * Необходимое количество комплектов уточняется, исходя из комплектации распредустройства Параметры распредустройства |  |  |  |  |  |  |
| Климатическое исполнение: | У1 | до минус 33°С (без обогрева) |  |  |  |  |
|  |  | до минус 45°С (с обогревом) |  |  |  |  |
| Сейсмическая устойчивость по шкале MSK-64, баллов | 5; 6; 7; 8; 9 |  |  |  |  |  |
| Номинальный ток, А: | 2500 |  |  |  |  |  |
|  | 3150 |  |  |  |  |  |
| Номинальный ток отключения, кА: | 50 |  |  |  |  |  |
| Высоковольтные вводы |  |  |  |  |  |  |
| Воздушные |  |  | Полимер IV 3,1 см/кВ |  |  |  |
|  |  |  | Фарфор II* 2,25 см/кВ |  |  |  |
|  |  |  | Фарфор III 2,5 см/кВ |  |  |  |
|  |  |  | Фарфор IV 3,1 см/кВ |  |  |  |
| Параметры блока выключателя |  |  |  |  |  |  |
| Номинальное напряжение постоянного тока цепей управления, В: | 220 |  |  |  |  |  |
|  | 110 |  |  |  |  |  |
| Номинальное напряжение электродвигателя завода включающих пружин, В: | = 220В |  |  |  |  |  |
|  | ~230В |  |  |  |  |  |
|  | = 110В |  |  |  |  |  |
| Параметры блока модулей Р/З |  |  |  |  |  |  |
| Номинальное напряжение постоянного тока электромагнитной блокировки, В | 220 |  |  |  |  |  |
|  | 110 |  |  |  |  |  |
| Номинальное напряжение питания электродвигателя переменного или постоянного тока, В: | ~230 |  |  |  |  |  |
|  | =220 |  |  |  |  |  |
| Параметры блоков ТТ. Трансформатор тока; I1 ном./ I2 ном., А; Класс точности / нагрузка, ВА; КБ ном или К ном; I1 ном./ I2 ном., А; Класс точности / нагрузка, ВА; КБ ном или К ном; I1 ном./ I2 ном., А; Класс точности / нагрузка, ВА; КБ ном или К ном; I1 ном./ I2 ном., А; Класс точности / нагрузка, ВА; КБ ном или К ном. Блок CТ1*. ТА,, *; /; /; /; /; /; /; /; /. ТА,, *; /; /; /; /; /; /; /; /. ТА,, *; /; /; /; /; /; /; /; /. ТА,, *; /; /; /; /; /; /; /; /. Блок CТ2*. ТА,, *; /; /; /; /; /; /; /; /. ТА,, *; /; /; /; /; /; /; /; /. ТА,, *; /; /; /; /; /; /; /; /. ТА,, *; /; /; /; /; /; /; /; /. * нумерация блоков трансформаторов тока начинается со стороны шкафа управления (привода выключателя).. Параметры блока ТН. Блок ТН; наличие ТН на 1-й из фаз распредустройства (укажите обозначение фазы с ТН А, B или С). наличие ТН на 3-х фазах распредустройства. Номинальное напряжение основных вторичных обмоток (a1-x1, a2-x2),B; 1003. Номинальное напряжение дополнительной вторичной обмотки (а3-х3); 100. Количество и назначение вторичных обмоток:. - основная для измерения и питания цепей учета электроэнергии, выводы а1х1 (далее – обмотка У); 1. - основная для измерения и защиты, выводы а2-х2 (далее – обмотка И); 1. - дополнительная для защиты от замыканий на землю, выводы ад-хд (далее – обмотка Д); 1. Примечания к таблице стандартных параметров Трансформатор напряжения имеет следующие параметры вторичных обмоток: Обмотка «У» в классе точности 0,2 с нагрузкой 100 ВА при отсутствии нагрузки на обмотках «И» и «Д». Обмотка «И» в классе точности 0,5 с нагрузкой 200 ВА при отсутствии нагрузки на обмотках «У» и «Д». Обмотка «Д» в классе точности 3Р с нагрузкой 300 ВА при отсутствии нагрузки на обмотках «У» и «И». Обмотки «У» и «И» при совместной работе, работают в классе точности 0,2 с нагрузками 50 ВА; Стандартные параметры. Класс точности вторичной обмотки; Номинальная нагрузка, ВА с cosφ= 0,8. a1x1 (У); а2x2 (И); aдxд (Д); a1x1 (У); а2x2 (И); aдxд (Д). 0,2; -; -; 100; -; -. -; 0,5; -; -; 200; -. -; -; 3Р; -; -; 200. 0,2; 0,5; -; 50; 100; -. Номинальные классы точности и предельные мощности вторичных обмоток: Обмотка; Класс точности; Номинальная нагрузка, ВА. - обмотки У; 0,2; 0,5; 1; 3; до 1000. - обмотки И; 0,2; 0,5; 1; 3; до 1000. - обмотки Д; 3Р; 6Р; до 500.; По заказу1). Класс точности вторичной обмотки; Номинальная нагрузка, ВА с cosφ= 0,8. a1x1 (У); а2x2 (И); aдxд (Д); a1x1 (У); а2x2 (И); aдxд (Д). Предельная мощность, ВА; 2500. Схема и группа соединений обмоток; 1/1/1/1-0-0-0. |

1) Рекомендуется заполнить только необходимые заказчику параметры отпаек, остальные параметры будут подобраны производителем.

*) При заполнении в электронном виде, в случае отсутствия необходимого значения, значение указывается  в дополнительных требованиях.

| Дополнительная комплектация |  |
| --- | --- |
| Кабельные вводы для подключения шкафа управления и привода выключателя к вторичным цепям (требуемое количество указать в таблице) Тип резьбы кабельного ввода; Количество кабельных вводов шкафа управления. Максимальное; Требуемое. М20; 20. М25; 16. М32; 14. М40; 6. |  |
| Проведение шеф-монтажа и шеф-наладки распредустройства. |  |
| Требуется для сохранения гарантийных обязательств изготовителя. Осуществляется по отдельному договору. Предварительные планируемые сроки выполнения шеф-монтажа: |  |

Дополнительные требования:

М.П.______________________
	(подпись, печать)

При возникновении вопросов по опросному листу Вы можете с нами связаться:

620017, Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, 22
E-mail: Rotblut@uetm.ru
Телефон: (343) 324 56 32
Факс: (343) 324 58 09