Элегазовые баковые выключатели ВЭБ-УЭТМ®-220

Варианты комплектации встроенными трансформаторами тока для ВЭБ-УЭТМ-220

| № п/п | № Комплекта | Номинальные токи, А |
| --- | --- | --- |
| 1 | № 623-171 | 600-400-300-200/5 |
| 2 | № 623-172 | 1000-600-400-300/5 |
| 3 | № 623-173 | 1200-1000-600-300/5 |
| 4 | № 623-191 | 1500-1000-750-500/5 |
| 5 | № 623-192 | 2000-1500-1000-500/5 |
| 6 | № 623-193 | 600-400-300-200/1 |
| 7 | № 623-194 | 2000-1500-1000-500/1 |

Расположение трансформаторов тока на вводах выключателя ВЭБ-УЭТМ-220:

Элегазовый баковый выключатель ВЭБ-УЭТМ®-220

| 1. Комплект № 623-171 (600-400-300-200/5) Трансформатор тока | Выводы | Расчетное сопротивление постоянному току, не более, Ом |
| --- | --- | --- |
| Для измерения ТА3 | И1-И5 | 0,121 |
|  | И1-И4 | 0,083 |
|  | И1-И3 | 0,059 |
|  | И1-И2 | 0,035 |
| Для измерения ТА6 | И1-И5 | 0,147 |
|  | И1-И4 | 0,093 |
|  | И1-И3 | 0,067 |
|  | И1-И2 | 0,040 |
| Для защиты ТА1,ТА2,ТА4,ТА5 | И1-И5 | 0,240 |
|  | И1-И4 | 0,164 |
|  | И1-И3 | 0,122 |
|  | И1-И2 | 0,088 |

| Трансформатор тока | I1ном / I2ном , А S1-S5 | Класс точности /нагрузка (S2ном), В·А | КБном или Кном | I1ном / I2ном , А S1-S4 | Класс точности /нагрузка (S2ном), В·А | КБном или Кном | I1ном / I2ном , А S1-S3 | Класс точности /нагрузка (S2ном), В·А | КБном или Кном | I1ном / I2ном , А S1-S2 | Класс точности /нагрузка (S2ном), В·А | КБном или Кном |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TA1 | 600/5 | 5P/30 | 25 | 400/5 | 10P/30 | 20 | 300/5 | 10P/20 | 20 | 200/5 | 10P/20 | 15 |
| TA2 | 600/5 | 5P/30 | 25 | 400/5 | 10P/30 | 20 | 300/5 | 10P/20 | 20 | 200/5 | 10P/20 | 15 |
| TA3 | 600/5 | 0,2/40 | 10 | 400/5 | 0,5/30 | 10 | 300/5 | 0,5/30 | 10 | 200/5 | 0,5/15 | 10 |
| TA4 | 600/5 | 5P/30 | 25 | 400/5 | 10P/30 | 20 | 300/5 | 10P/20 | 20 | 200/5 | 10P/20 | 15 |
| TA5 | 600/5 | 5P/30 | 25 | 400/5 | 10P/30 | 20 | 300/5 | 10P/20 | 20 | 200/5 | 10P/20 | 15 |
| TA6 | 600/5 | 0,2S/30 | 10 | 400/5 | 0,5S/30 | 10 | 300/5 | 0,5S/20 | 10 | 200/5 | 0,5S/10 | 10 |

| Кривые коэффициентов безопасности Трансформатор тока для измерения ТА3 Трансформатор тока для измерения ТА6 | Класс точности от нагрузки Трансформатор тока для измерения ТА3 Трансформатор тока для измерения ТА6 Трансформатор тока для защиты ТА1, ТА2, ТА4, ТА5 | Кривые предельных кратностей Трансформатор тока для защиты ТА1, ТА2, ТА4, ТА5 |
| --- | --- | --- |

Элегазовый баковый выключатель ВЭБ-УЭТМ®-220

| 2. Комплект № 623-172 (1000-600-400-300/5) Трансформатор тока | Выводы | Расчетное сопротивление постоянному току, не более, Ом |
| --- | --- | --- |
| Для измерения ТА3 | И1-И5 | 0,201 |
|  | И1-И4 | 0,123 |
|  | И1-И3 | 0,080 |
|  | И1-И2 | 0,058 |
| Для измерения ТА6 | И1-И5 | 0,192 |
|  | И1-И4 | 0,114 |
|  | И1-И3 | 0,070 |
|  | И1-И2 | 0,048 |
| Для защиты ТА1,ТА2,ТА4,ТА5 | И1-И5 | 0,401 |
|  | И1-И4 | 0,240 |
|  | И1-И3 | 0,169 |
|  | И1-И2 | 0,127 |

| Трансформатор тока | I1ном / I2ном , А S1-S5 | Класс точности /нагрузка (S2ном), В·А | КБном или Кном | I1ном / I2ном , А S1-S4 | Класс точности /нагрузка (S2ном), В·А | КБном или Кном | I1ном / I2ном , А S1-S3 | Класс точности /нагрузка (S2ном), В·А | КБном или Кном | I1ном / I2ном , А S1-S2 | Класс точности /нагрузка (S2ном), В·А | КБном или Кном |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TA1 | 1000/5 | 5P/30 | 40 | 600/5 | 5P/30 | 25 | 400/5 | 10P/30 | 20 | 300/5 | 10P/20 | 20 |
| TA2 | 1000/5 | 5P/30 | 40 | 600/5 | 5P/30 | 25 | 400/5 | 10P/30 | 20 | 300/5 | 10P/20 | 20 |
| TA3 | 1000/5 | 0,2/40 | 10 | 600/5 | 0,2/30 | 10 | 400/5 | 0,5/30 | 10 | 300/5 | 0,5/20 | 10 |
| TA4 | 1000/5 | 5P/30 | 40 | 600/5 | 5P/30 | 25 | 400/5 | 10P/30 | 20 | 300/5 | 10P/20 | 20 |
| TA5 | 1000/5 | 5P/30 | 40 | 600/5 | 5P/30 | 25 | 400/5 | 10P/30 | 20 | 300/5 | 10P/20 | 20 |
| TA6 | 1000/5 | 0,2S/40 | 10 | 600/5 | 0,5S/30 | 10 | 400/5 | 0,5S/20 | 10 | 300/5 | 0,5S/10 | 10 |

| Кривые коэффициентов безопасности Трансформатор тока для измерения ТА3 Трансформатор тока для измерения ТА6 | Класс точности от нагрузки Трансформатор тока для измерения ТА3 Трансформатор тока для измерения ТА6 | Кривые предельных кратностей Трансформатор тока для защиты ТА1, ТА2, ТА4, ТА5 Класс точности от нагрузки Трансформатор тока для защиты ТА1, ТА2, ТА4, ТА5. |
| --- | --- | --- |

| Элегазовый баковый выключатель ВЭБ-УЭТМ®-220 Трансформатор тока | Выводы | Расчетное сопротивление постоянному току, не более, Ом |
| --- | --- | --- |
| Для измерения ТА3 | И1-И5 | 0,238 |
|  | И1-И4 | 0,204 |
|  | И1-И3 | 0,125 |
|  | И1-И2 | 0,069 |
| Для измерения ТА6 | И1-И5 | 0,219 |
|  | И1-И4 | 0,187 |
|  | И1-И3 | 0,106 |
|  | И1-И2 | 0,045 |
| Для защиты ТА1,ТА2,ТА4,ТА5 | И1-И5 | 0,443 |
|  | И1-И4 | 0,376 |
|  | И1-И3 | 0,224 |
|  | И1-И2 | 0,114 |

3. Комплект № 623-173  (1200-1000-600-300/5)

| Трансформатор тока | I1ном / I2ном , А S1-S5 | Класс точности /нагрузка (S2ном), В·А | КБном или Кном | I1ном / I2ном , А S1-S4 | Класс точности /нагрузка (S2ном), В·А | КБном или Кном | I1ном / I2ном , А S1-S3 | Класс точности /нагрузка (S2ном), В·А | КБном или Кном | I1ном / I2ном , А S1-S2 | Класс точности /нагрузка (S2ном), В·А | КБном или Кном |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TA1 | 1200/5 | 5P/50 | 30 | 1000/5 | 5P/30 | 30 | 600/5 | 5P/30 | 25 | 300/5 | 10P/20 | 20 |
| TA2 | 1200/5 | 5P/50 | 30 | 1000/5 | 5P/30 | 30 | 600/5 | 5P/30 | 25 | 300/5 | 10P/20 | 20 |
| TA3 | 1200/5 | 0,2/50 | 10 | 1000/5 | 0,2/50 | 10 | 600/5 | 0,5/30 | 10 | 300/5 | 0,5/10 | 10 |
| TA4 | 1200/5 | 5P/50 | 30 | 1000/5 | 5P/30 | 30 | 600/5 | 5P/30 | 25 | 300/5 | 10P/20 | 20 |
| TA5 | 1200/5 | 5P/50 | 30 | 1000/5 | 5P/30 | 30 | 600/5 | 5P/30 | 25 | 300/5 | 10P/20 | 20 |
| TA6 | 1200/5 | 0,2S/50 | 10 | 1000/5 | 0,2S/30 | 10 | 600/5 | 0,5S/30 | 10 | 300/5 | 0,5S/5 | 10 |

| Кривые коэффициентов безопасности Трансформатор тока для измерения ТА3 Трансформатор тока для измерения ТА6 | Класс точности от нагрузки Трансформатор тока для измерения ТА3 Трансформатор тока для измерения ТА6 Трансформатор тока для защиты ТА1,ТА2 ТА4,ТА5 | Кривые предельных кратностей Трансформатор тока для защиты ТА1, ТА2, ТА4, ТА5 |
| --- | --- | --- |

| Элегазовый баковый выключатель ВЭБ-УЭТМ®-220 Трансформатор тока | Выводы | Расчетное сопротивление постоянному току, не более, Ом |
| --- | --- | --- |
| Для измерения ТА3 | И1-И5 | 0,260 |
|  | И1-И4 | 0,172 |
|  | И1-И3 | 0,124 |
|  | И1-И2 | 0,084 |
| Для измерения ТА5 | И1-И5 | 0,317 |
|  | И1-И4 | 0,216 |
|  | И1-И3 | 0,161 |
|  | И1-И2 | 0,114 |
| Для защиты ТА1,ТА2,ТА4 | И1-И5 | 0,553 |
|  | И1-И4 | 0,373 |
|  | И1-И3 | 0,278 |
|  | И1-И2 | 0,190 |

4. Комплект № 623-191  (1500-1000-750-500/5)

| Трансформатор тока | I1ном / I2ном , А S1-S5 | Класс точности /нагрузка (S2ном), В·А | КБном или Кном | I1ном / I2ном , А S1-S4 | Класс точности /нагрузка (S2ном), В·А | КБном или Кном | I1ном / I2ном , А S1-S3 | Класс точности /нагрузка (S2ном), В·А | КБном или Кном | I1ном / I2ном , А S1-S2 | Класс точности /нагрузка (S2ном), В·А | КБном или Кном |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TA1 | 1500/5 | 5P/50 | 35 | 1000/5 | 5P/50 | 25 | 750/5 | 5P/50 | 20 | 500/5 | 5P/30 | 20 |
| TA2 | 1500/5 | 5P/50 | 35 | 1000/5 | 5P/50 | 25 | 750/5 | 5P/50 | 20 | 500/5 | 5P/30 | 20 |
| TA3 | 1500/5 | 0,2/50 | 10 | 1000/5 | 0,2/30 | 10 | 750/5 | 0,2/30 | 10 | 500/5 | 0,2/10 | 10 |
| TA4 | 1500/5 | 5P/50 | 35 | 1000/5 | 5P/50 | 25 | 750/5 | 5P/50 | 20 | 500/5 | 5P/30 | 20 |
| TA5 | 1500/5 | 5P/50 | 35 | 1000/5 | 5P/50 | 25 | 750/5 | 5P/50 | 20 | 500/5 | 5P/30 | 20 |
| TA6 | 1500/5 | 0,2S/50 | 10 | 1000/5 | 0,2S/30 | 10 | 750/5 | 0,2S/20 | 10 | 500/5 | 0,5S/25 | 10 |

Кривые коэффициентов безопасности                                    Класс точности от нагрузки                                                        Кривые предельных кратности

Трансформатор тока для измерения ТА3                              Трансформатор тока для измерения ТА3                              Трансформатор тока для защиты ТА1, ТА2, ТА4, ТА5

Класс точности от нагрузки

Трансформатор тока для измерения ТА6                            Трансформатор тока для измерения ТА5                                 Трансформатор тока для защиты ТА1, ТА2, ТА4, ТА5

Элегазовый баковый выключатель ВЭБ-УЭТМ®-220

5. Комплект № 623-192 (2000-1500-1000-500/5)

| Трансформатор тока | Выводы | Расчетное сопротивление постоянному току, не более, Ом |
| --- | --- | --- |
| Для измерения ТА3, ТА6 | И1-И5 | 0,364 |
|  | И1-И4 | 0,273 |
|  | И1-И3 | 0,173 |
|  | И1-И2 | 0,074 |
| Для защиты ТА1,ТА2,ТА4,ТА5 | И1-И5 | 0,710 |
|  | И1-И4 | 0,531 |
|  | И1-И3 | 0,343 |
|  | И1-И2 | 0,178 |

| Трансформатор тока | I1ном / I2ном , А S1-S5 | Класс точности /нагрузка (S2ном), В·А | КБном или Кном | I1ном / I2ном , А S1-S4 | Класс точности /нагрузка (S2ном), В·А | КБном или Кном | I1ном / I2ном , А S1-S3 | Класс точности /нагрузка (S2ном), В·А | КБном или Кном | I1ном / I2ном , А S1-S2 | Класс точности /нагрузка (S2ном), В·А | КБном или Кном |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TA1 | 2000/5 | 10P/50 | 40 | 1500/5 | 10P/50 | 25 | 1000/5 | 10P/30 | 20 | 500/5 | 10P/30 | 10 |
| TA2 | 2000/5 | 10P/50 | 40 | 1500/5 | 10P/50 | 25 | 1000/5 | 10P/30 | 20 | 500/5 | 10P/30 | 10 |
| TA3 | 2000/5 | 0,2/50 | 10 | 1500/5 | 0,2/50 | 10 | 1000/5 | 0,2/50 | 10 | 500/5 | 0,2/15 | 10 |
| TA4 | 2000/5 | 10P/50 | 40 | 1500/5 | 10P/50 | 25 | 1000/5 | 10P/30 | 20 | 500/5 | 10P/30 | 10 |
| TA5 | 2000/5 | 10P/50 | 40 | 1500/5 | 10P/50 | 25 | 1000/5 | 10P/30 | 20 | 500/5 | 10P/30 | 10 |
| TA6 | 2000/5 | 0,2S/50 | 10 | 1500/5 | 0,2S/50 | 10 | 1000/5 | 0,2S/30 | 10 | 500/5 | 0,5/20 | 10 |

Кривые коэффициентов безопасности                                    Класс точности от нагрузки                                                        Кривые предельных кратности

Трансформатор тока для измерения ТА3, ТА6                              Трансформатор тока для измерения ТА3,ТА6                          Трансформатор тока для защиты ТА1, ТА2, ТА4, ТА5

Класс точности от нагрузки

Трансформатор тока для защиты ТА1, ТА2, ТА4, ТА5

| Элегазовый баковый выключатель ВЭБ-УЭТМ®-220 Трансформатор тока | Выводы | Расчетное сопротивление постоянному току, не более, Ом |
| --- | --- | --- |
| Для измерения ТА3 | И1-И5 | 3,114 |
|  | И1-И4 | 2,004 |
|  | И1-И3 | 1,428 |
|  | И1-И2 | 0,851 |
| Для измерения ТА6 | И1-И5 | 3,643 |
|  | И1-И4 | 2,458 |
|  | И1-И3 | 1,847 |
|  | И1-И2 | 1,242 |
| Для защиты ТА1,ТА2,ТА4,ТА5 | И1-И5 | 3,643 |
|  | И1-И4 | 2,458 |
|  | И1-И3 | 1,847 |
|  | И1-И2 | 1,236 |

6. Комплект № 623-193  (600-400-300-200/1)

| Кривые коэффициентов безопасности Класс точности от нагрузки Трансформатор тока | I1ном / I2ном , А S1-S5 | Класс точности /нагрузка (S2ном), В·А | КБном или Кном | I1ном / I2ном , А S1-S4 | Класс точности /нагрузка (S2ном), В·А | КБном или Кном | I1ном / I2ном , А S1-S3 | Класс точности /нагрузка (S2ном), В·А | КБном или Кном | I1ном / I2ном , А S1-S2 | Класс точности /нагрузка (S2ном), В·А | КБном или Кном |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TA1 | 600/1 | 10P/50 | 12 | 400/1 | 10P/40 | 10 | 300/1 | 10P/20 | 10 | 200/1 | 10P/10 | 10 |
| TA2 | 600/1 | 10P/50 | 12 | 400/1 | 10P/40 | 10 | 300/1 | 10P/20 | 10 | 200/1 | 10P/10 | 10 |
| TA3 | 600/1 | 0,2S/10 | 10 | 400/1 | 0,2S/5 | 10 | 300/1 | 0,2/5 | 10 | 200/1 | 0,5S/5 | 10 |
| TA4 | 600/1 | 10P/50 | 12 | 400/1 | 10P/40 | 10 | 300/1 | 10P/20 | 10 | 200/1 | 10P/10 | 10 |
| TA5 | 600/1 | 10P/50 | 12 | 400/1 | 10P/40 | 10 | 300/1 | 10P/20 | 10 | 200/1 | 10P/10 | 10 |
| TA6 | 600/1 | 0,2/30 | 10 | 400/1 | 0,2/20 | 10 | 300/1 | 0,2/20 | 10 | 200/1 | 0,5/15 | 10 |

Трансформатор тока для измерения ТА3                                             Трансформатор тока для измерения ТА3                                                           Кривые предельных кратностей

Трансформатор тока для защиты ТА1,ТА2, ТА4,ТА5

Трансформатор тока для измерения ТА6                                          Трансформатор тока для измерения ТА6

Класс точности от нагрузки

Трансформатор тока для защиты ТА1,ТА2, ТА4,ТА5

Элегазовый баковый выключатель ВЭБ-УЭТМ®-220

7. Комплект № 623-194  (2000-1500-1000-500/1)

| Трансформатор тока | Выводы | Расчетное сопротивление постоянному току, не более, Ом |
| --- | --- | --- |
| Для измерения ТА3 | И1-И5 | 10.571 |
|  | И1-И4 | 7.594 |
|  | И1-И3 | 4.843 |
|  | И1-И2 | 2.319 |
| Для измерения ТА6 | И1-И5 | 10.571 |
|  | И1-И4 | 7.594 |
|  | И1-И3 | 4.843 |
|  | И1-И2 | 2.319 |
| Для защиты ТА1,ТА2,ТА4,ТА5 | И1-И5 | 17.157 |
|  | И1-И4 | 12,533 |
|  | И1-И3 | 8,136 |
|  | И1-И2 | 3,965 |

| Трансформатор тока | I1ном / I2ном , А S1-S5 | Класс точности /нагрузка (S2ном), В·А | КБном или Кном | I1ном / I2ном , А S1-S4 | Класс точности /нагрузка (S2ном), В·А | КБном или Кном | I1ном / I2ном , А S1-S3 | Класс точности /нагрузка (S2ном), В·А | КБном или Кном | I1ном / I2ном , А S1-S2 | Класс точности /нагрузка (S2ном), В·А | КБном или Кном |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TA1 | 2000/1 | 10P/30 | 30 | 1500/1 | 10P/30 | 30 | 1000/1 | 10P/30 | 30 | 500/1 | 10P/20 | 20 |
| TA2 | 2000/1 | 10P/30 | 30 | 1500/1 | 10P/30 | 30 | 1000/1 | 10P/30 | 30 | 500/1 | 10P/20 | 20 |
| TA3 | 2000/1 | 0,2S/5 | 10 | 1500/1 | 0,2S/5 | 10 | 1000/1 | 0,2S/5 | 10 | 500/1 | 0,2S/5 | 10 |
| TA4 | 2000/1 | 10P/30 | 30 | 1500/1 | 10P/30 | 30 | 1000/1 | 10P/30 | 30 | 500/1 | 10P/20 | 20 |
| TA5 | 2000/1 | 10P/30 | 30 | 1500/1 | 10P/30 | 30 | 1000/1 | 10P/30 | 30 | 500/1 | 10P/20 | 20 |
| TA6 | 2000/1 | 0,2/40 | 10 | 1500/1 | 0,2/30 | 10 | 1000/1 | 0,2/30 | 10 | 500/1 | 0,5/15 | 10 |

Кривые коэффициентов безопасности                                                Класс точности от нагрузки

Трансформатор тока для измерения ТА3

Трансформатор тока для измерения ТА3

Кривые предельных кратностей

Трансформатор тока для измерения ТА6                                                          Трансформатор тока для измерения ТА6

Класс точности от нагрузки

Трансформатор тока для защиты ТА1,ТА4,ТА5