Опросный лист-заявка

на поставку элегазовых баковых выключателей типа ВЭБ-УЭТМ®-220

со встроенными трансформаторами тока и пружинным приводом

| ООО «Эльмаш (УЭТМ)» ул. Фронтовых бригад, 22, г. Екатеринбург, Россия, 620017 тел. (343) 324-51-23, факс (343) 324-58-02 e-mail: vva@uetm.ru сайт: www.uetm.ru |  | Заполняется на каждый заказываемый выключатель или на партию, при полностью аналогичном исполнении всех выключателей партии |
| --- | --- | --- |
|  | !2 | 1. Для составления коммерческого предложения и проработки производственного заказа необходимо заполнить все пункты данного опросного листа. 2. Незаполненные пункты тех. требований могут быть заполнены по усмотрению завода-изготовителя. |
|  | !2 | Внесение изменений в шаблон опросного листа не допустимо. |

| Заказчик: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Телефон / Факс: |  |  |  |  |
| Дата заполнения заявки: |  |  |  |  |
| Наименование энергообъекта: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (место установки оборудования: электрические сети, станция, подстанция) |

- Количество заказываемых выключателей и комплектов ЗИП, шт.:

| Исполнение выключателя: | Трехполюсное исполнение (общий привод на три полюса) |  | Однополюсное исполнение (на каждом полюсе свой привод) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Выключатель элегазовый баковый ВЭБ-УЭТМ®-220 с одиночным комплектом ЗИП (запасные части, специальный инструмент, приспособления). Примечание: для однополюсного исполнения указывается количество выключателей / количество полюсов в каждом выключателе |  |  |  |  |
| 1.2. Комплект ЗИП для газотехнологических работ предназначен для выполнения заправки и дозаправки выключателя перед пуском и во время эксплуатации. Поставляется за отдельную плату на партию выключателей, отправляемых на один объект. Примечание: к первой партии выключателей, поставляемых на один объект, групповой комплект ЗИП заказывать необходимо. |  |  |  |  |
| 1.3. Групповой комплект ЗИП: баллон с элегазом, для заправки выключателя. Поставляется при указании в заказе за отдельную плату. Норма расхода три комплекта на один выключатель (3 полюса). |  |  |  |  |

- Параметры выключателя ВЭБ-УЭТМ®-220, которые выполняются по заявке заказчика:

| Наименование параметра (характеристики) |  | Требуемые характеристики и значения параметров (нужное обозначить) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Номинальный ток, А |  | 2500 |  | 3150 |  |
| - Номинальное напряжение постоянного тока цепей управления, В |  | 220 |  | 110 |  |
| - Номинальное напряжение электродвигателя завода включающих пружин, В: |  |  |  |  |  |
| - однофазного переменного тока |  | 230 |  |  |  |
| - однофазного постоянного тока |  | 220 |  | 110 |  |
| - Номинальное напряжение питания обогрева полюсов выключателя, В |  |  |  |  |  |
| - для трехполюсного исполнения: |  |  |  |  |  |
| - трехфазного переменного тока (Y0) |  | 230/400 |  |  |  |
| - трехфазного переменного тока (Δ) |  | 230 |  |  |  |
| - для однополюсного исполнения: |  |  |  |  |  |
| - однофазного переменного тока (фаза - нейтраль) |  | 230 |  |  |  |
| - однофазного переменного тока (фаза - фаза) |  | 230 |  |  |  |
| - Тип внешней изоляции: |  |  |  |  |  |
| - фарфор, категория внешней изоляции по ГОСТ 9920-89 | светло-серого цвета коричневого цвета | II* 2,25 см/кВ | III 2,5 см/кВ |  | - IV - 3,1 см/кВ |
| - полимер, категория внешней изоляции по ГОСТ 9920-89 | светло-серого цвета | IV 3,1 см/кВ |  |  |  |

- Варианты комплектации встроенными трансформаторами тока.

Необходимо отметить требуемую комплектацию:

- Вариант комплектации №623-171:

| Трансформатор тока | I1 ном./ I2 ном., А 2) | Класс точности / нагрузка, ВА 2) | КБ ном или К ном 2) | I1 ном./ I2 ном., А | Класс точности / нагрузка, ВА | КБ ном или К ном | I1 ном./ I2 ном., А | Класс точности / нагрузка, ВА | КБ ном или К ном | I1 ном./ I2 ном., А | Класс точности / нагрузка, ВА | КБ ном или К ном |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТА1 | 600/5 | 5P/30 | 25 | 400/5 | 10P/30 | 20 | 300/5 | 10P/20 | 20 | 200/5 | 10P/20 | 15 |
| ТА2 | 600/5 | 5P/30 | 25 | 400/5 | 10P/30 | 20 | 300/5 | 10P/20 | 20 | 200/5 | 10P/20 | 15 |
| ТА3 | 600/5 | 0,2/40 | 10 | 400/5 | 0,5/30 | 10 | 300/5 | 0,5/30 | 10 | 200/5 | 0,5/15 | 10 |
| ТА4 | 600/5 | 5P/30 | 25 | 400/5 | 10P/30 | 20 | 300/5 | 10P/20 | 20 | 200/5 | 10P/20 | 15 |
| ТА5 | 600/5 | 5P/30 | 25 | 400/5 | 10P/30 | 20 | 300/5 | 10P/20 | 20 | 200/5 | 10P/20 | 15 |
| ТА6 | 600/5 | 0,2S/30 | 10 | 400/5 | 0,5S/30 | 10 | 300/5 | 0,5S/20 | 10 | 200/5 | 0,5S/10 | 10 |
| ТА7 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТА8 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

- Другие варианты комплектации можно выбрать на нашем сайте: http://www.uetm.ru/files/komlpecty_VEB22.pdf.

Укажите номер комплекта трансформаторов:

Комплект №

- Вариант комплектации, изготавливаемый по специальному заказу, требующий согласования с изготовителем:

Технические характеристики указываются заказчиком1)

| Трансформатор тока | I1 ном./ I2 ном., А2) | Класс точности / нагрузка, ВА 2) |  | КБ ном или К ном 2) | I1 ном./ I2 ном., А | Класс точности / нагрузка, ВА | КБ ном или К ном | I1 ном./ I2 ном., А | Класс точности / нагрузка, ВА | КБ ном или К ном | I1 ном./ I2 ном., А | Класс точности / нагрузка, ВА | КБ ном или К ном |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТА1 | / | / |  |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  |
| ТА2 | / | / |  |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  |
| ТА3 | / | / |  |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  |
| ТА4 | / | / |  |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  |
| ТА5 | / | / |  |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  |
| ТА6 | / | / |  |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  |
| ТА7 |  |  |  |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  |
| ТА8 |  |  |  |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  |
| Заполняется при выборе классов точности 5PR, 10PR, TPY, TPZ |  |  |  | Действующее значение первичного тока короткого замыкания, А |  |  |  |  |  |  |  | IКЗ,эфф = |  |
|  |  |  |  | Номинальная постоянная времени затухания апериодической составляющей первичного тока, мс |  |  |  |  |  |  |  | Тр = |  |
|  |  |  |  | Длительность протекания ТКЗ tкз и/или tкз1-tбт-tкз2 (в течение которого ТТ должен находится в пределах заданного класса точности без насыщения), необходимая для нормальной работы РЗА, с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

С подробной информацией  о классах точности 5PR, 10PR, TPY, TPZ можно ознакомиться в стандартах ПНСТ - 282 и ПНСТ-283.   Доступ к стандартам ПНСТ: https://www.gost.ru/portal/gost/ , http://www.uetm.ru/

1) Рекомендуется заполнить только необходимые заказчику параметры отпаек, остальные параметры будут подобраны производителем.

2) Только при количестве трансформаторов тока не более шести на полюс.

*) При заполнении в электронном виде, в случае отсутствия необходимого значения, значение указывается  в дополнительных требованиях.

Расположение трансформаторов тока на вводах полюса

Трансформаторы тока для измерения и учета в силу конструктивных особенностей не могут быть установлены ниже защитных трансформаторов тока.

| 6 трансформаторов тока | 8 трансформаторов тока |
| --- | --- |
| привод ТА3; ТА6. ТА2; ТА5. ТА1; ТА4. | привод ТА4; ТА8. ТА3; ТА7. ТА2; ТА6. ТА1; ТА5. |

- Дополнительная комплектация:

| - Устройство учета коммутационного ресурса выключателя. 1 устройство на 1 выключатель. |  |
| --- | --- |
| - Устройство синхронного управления выключателем с функцией учета коммутационного ресурса 1). 1 устройство на 1 выключатель Дополнительные требования, необходимые для конфигурирования устройства: – Тип коммутируемой нагрузки: Шунтирующий реактор Конденсаторная батарея – Требуемые моменты коммутации по фазам напряжения 2), град эл.: Операция «Включение» Операция «Отключение» Фаза А - Фаза А - Фаза B - Фаза B - Фаза C - Фаза C - Внимание! При отсутствии конкретных требований к моментам коммутации при шеф-наладке устройства представителями завода-изготовителя* в устройство будут запрограммированы значения, характерные для указанного типа нагрузки, без учета возможных дополнительных условий коммутации. *необходимость проведения шеф-наладки устройства должна быть отмечена в заказе – Номинальный ток вторичной обмотки трансформаторов тока: 1А 5А – Конструктивное исполнение по типу размещения устройства: шкафное исполнение блочное исполнение (размещение на открытом воздухе) (размещение в помещении) – Проведение шеф-наладки устройства синхронного управления: требуется не требуется |  |

Примечание:

- Внимание! Использование устройства синхронного управления выключателем должно в обязательном порядке предусматриваться проектом на его установку. Поставка устройства осуществляется за отдельную плату. 
Устройство синхронного управления применяется только с выключателями с пополюсным управлением.

- Момент коммутации отсчитывается относительно реперной точки, определенной для каждой фазы сети.
В качестве реперной точки принят момент перехода значения опорного напряжения сети через ноль:

- для фаз А и B – из отрицательного значения в положительное;

- для фазы С – из положительного значения в отрицательное.

- Проведение шеф-монтажа и шеф-наладки выключателей.

Требуется для сохранения гарантийных обязательств изготовителя. Осуществляется по отдельному договору.

| Предварительные планируемые сроки выполнения шеф-монтажа: |  |
| --- | --- |

- Дополнительные требования:

| ЗАКАЗЧИК в лице |  |
| --- | --- |

______________________(подпись, печать)