Опросный лист-заявка

на поставку трансформаторов напряжения АНТИРЕЗОНАНСНЫХ элегазовых ЗНГ-УЭТМ®

| Изготовитель: ООО «ЭЛЬМАШ (УЭТМ)» ул. Фронтовых бригад, 22, г. Екатеринбург, Россия, 620017 тел. (343) 324-51-23, факс (343) 324-58-02 e-mail: vva@uetm.ru сайт: www.uetm.ru |  |  |  |  |  | Заполняется на каждый заказываемый трансформатор или на партию, при полностью аналогичном исполнении всех трансформаторов партии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | !2 | 1. Для составления коммерческого предложения и проработки производственного заказа необходимо заполнить все пункты данного опросного листа. 2. Незаполненные пункты тех. требований могут быть заполнены по усмотрению завода-изготовителя. |
|  |  |  |  |  | !2 | Внесение изменений в шаблон опросного листа не допустимо. |
| Заказчик: |  |  |  |  |  |  |
| Телефон / Факс: |  |  |  |  |  |  |
| Дата заполнения заявки: |  |  |  |  |  |  |
| Наименование энергообъекта: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (место установки оборудования: электрические сети, станция, подстанция) |  |  |

- Количество заказываемого оборудования и комплектов ЗИП, шт.

| Трансформатор напряжения | ЗНГ-УЭТМ®-110 | ЗНГ-УЭТМ®-220 | ЗНГ-УЭТМ®-330 | ЗНГ-УЭТМ®-500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальное первичное напряжение, кВ | 110 /3 | 220 /3 | 330 /3 | 500 /3 |
| Трансформатор напряжения ЗНГ-УЭТМ® (однофазный комплект). |  |  |  |  |
| Групповой комплект ЗИП для газотехнологической подготовки трансформатора к пуску в эксплуатацию. Групповой комплект ЗИП для газотехнологической подготовки необходимо заказывать с первой партией трансформаторов напряжения, поставляемых на один объект. |  |  |  |  |
| Групповой комплект ЗИП для монтажа. Групповой комплект ЗИП для монтажа включает в себя приспособление для подъема и перемещения (монтажа). Групповой комплект ЗИП для монтажа рекомендуется заказывать с первой партией трансформаторов напряжения, поставляемых на один объект. |  |  |  |  |
| Газ, в составе комплектов ЗИП, для первичной заправки трансформатора Примечание: количество комплектов ЗИП, состоящих из баллона с газом, определяет изготовитель, исходя из количества заправляемых трансформаторов (справочная информация указана ниже). |  |  |  |  |

- Исполнение трансформатора

| 2.1 Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69: | Т1 −10°C+50°C | У1 −45°C+40°C | ХЛ1 −60°C+40°C |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2 Вид внутренней изоляции: | Элегаз SF6 |  | Элегаз SF6 + Азот N2 |
| 2.3 Тип внешней изоляции: | 2.4 Категория внешней изоляции по ГОСТ 9920-89 |  |  |
| - фарфор (цвет: светло-серый / коричневый ) | II* (2,25 см/кВ) | III (2,5 см/кВ) | IV (3,1 см/кВ) |
| - полимер (цвет: светло-серый) | IV (3,1 см/кВ) |  |  |

- Габаритный чертеж и принципиальная электрическая схема размещены на сайте: uetm.ru  Наша продукция  Высоковольтное оборудование  Трансформаторы напряжения ЗНГ-УЭТМ®  Измерительные трансформаторы

| СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Количество трансформаторов, на заправку которых хватает одного баллона газа из соответствующего ЗИП |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трансформатор напряжения | Климатическое исполнение | Количество заправляемых ТН, шт. ТН / баллон |  |  |  |
|  |  | Элегаз (SF6) |  | Азот (N2) |  |
| ЗНГ-УЭТМ®-110 | Т1, У1 | 12 |  | – |  |
|  | ХЛ1 | 24 | + |  | 9 |
| ЗНГ-УЭТМ®-220 | Т1, У1 | 3 |  | – |  |
|  | ХЛ1 | 6 | + |  | 2 |
| ЗНГ-УЭТМ®-330 | Т1, У1 | 2 |  | – |  |
|  | ХЛ1 | 6 | + |  | 2 |
| ЗНГ-УЭТМ®-500 | Т1, У1 | 1 |  | – |  |
|  | ХЛ1 | 2 | + |  | 1 |

- Характеристики вторичных обмоток

| № п/п | Наименование параметра | Значение параметра |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номинальное напряжение основных вторичных обмоток, В («У» выводы а1х1, «И» выводы а2х2) | 100 /3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Номинальное напряжение дополнительной вторичной обмотки, В («Д» выводы адхд) | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Примечания к таблице стандартных параметров Трансформатор напряжения имеет следующие параметры вторичных обмоток: Обмотка «У» в классе точности 0,2 с нагрузкой 75 ВА при отсутствии нагрузки на обмотках «И» и «Д». Обмотка «И» в классе точности 0,5 с нагрузкой 150 ВА при отсутствии нагрузки на обмотках «У» и «Д». Обмотка «Д» в классе точности 3Р с нагрузкой 200 ВА при отсутствии нагрузки на обмотках «У» и «И». Обмотки «У» и «И» при совместной работе, работают в классе точности 0,2 с нагрузками 50 ВА. | Стандартные параметры |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Класс точности вторичной обмотки |  |  |  |  | Номинальная нагрузка, ВА с cosφ= 0,8 |  |  |
|  |  | a1x1 (У) |  | а2x2 (И) |  | aдxд (Д) | a1x1 (У) | а2x2 (И) | aдxд (Д) |
|  |  | 0,2 |  | - |  | - | 75 | - | - |
|  |  | - |  | 0,5 |  | - | - | 150 | - |
|  |  | - |  | - |  | 3Р | - | - | 200 |
|  |  | 0,2 |  | 0,2 |  | - | 50 | 50 | - |
|  | Предельная мощность трансформатора, ВА | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Номинальные классы точности и предельные мощности вторичных обмоток: Обмотка; Класс точности; Номинальная нагрузка, ВА. - обмотки У; 0,2; 0,5; 1; 3; до 1000. - обмотки И; 0,2; 0,5; 1; 3; до 1000. - обмотки Д; 3Р; 6Р; до 1000. | По заказу1) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Класс точности вторичной обмотки |  |  |  |  | Номинальная нагрузка, ВА с cosφ= 0,8 |  |  |
|  |  | a1x1 (У) | а2x2 (И) |  | aдxд (Д) |  | a1x1 (У) | а2x2 (И) | aдxд (Д) |
|  | Предельная мощность трансформатора, ВА |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: 1)Возможность изготовления трансформатора напряжения с параметрами вторичных обмоток, превышающими номинальные может быть согласована с изготовителем.

- Комплектация заводскими металлоконструкциями

| Комплектовать заводскими металлоконструкциями. | Да |  | Нет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заводская металлоконструкция для установки: | блока трансформаторов 2) |  | одного трансформатора |  |
| Стандартная высота опорных металлоконструкций, мм Отметьте необходимую высоту опорной металлоконструкции. Заводская металлоконструкция поставляется за отдельную плату. | Высота, мм | Количество | Высота, мм | Количество |
|  | 1200 1700 2200 2700 3200 3700 |  | 4000 4100 4200 4400 4700 5000 |  |
| Высота опорных металлоконструкций по заказу, мм / количество, шт. | / |  |  |  |

- Информацию о стандартных металлоконструкциях можно найти по адресу: uetm.ru  Наша продукция  Проектные комплектные решения

Примечание: 2)Установка трех трансформаторов на одну металлоконструкцию возможна только при заказе

ЗНГ-УЭТМ®-110 или ЗНГ-УЭТМ®-220.

- Дополнительная комплектация

| Шкаф | вторичных соединений (подключения и распределения вторичных цепей трансформаторов напряжения) – 1 шт. на 3 трансформатора напряжения* |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | преобразования аналоговых сигналов ПАС/ПДС-УЭТМ – 1 шт. на 3 трансформатора напряжения и, при необходимости, 3 трансформатора тока** (необходимо заполнить опросный лист) |  |  |
| Количество |  |  |  |
| Комплектация шкафа вторичных соединений кабелем 2,5 мм2 до выводов вторичных цепей трансформаторов напряжения и кабелем 0,75 мм2 до выводов сигнализаторов |  |  |  |
| Фаза трансформатора со стороны установки шкафа на металлоконструкции* |  | А | С |
| - При заказе шкафа с кабелем без заводских металлоконструкций, указать требуемую длину кабелей, мм |  | Кабель №1: |  |
|  |  | Кабель №2: |  |
|  |  | Кабель №3: |  |

- * Информацию о шкафе вторичных соединений и кабеле можно найти по адресу: uetm.ru  Наша продукция  
Высоковольтное оборудование  Трансформаторы напряжения ЗНГ-УЭТМ®  Измерительные трансформаторы  Шкаф вторичных соединений трансформаторов напряжения.

- ** Информацию о шкафе преобразователей аналоговых и дискретных сигналов можно найти по адресу: uetm.ru Наша продукция  Высоковольтное оборудование  Оборудование для цифровых подстанций  Шкаф преобразования аналоговых сигналов ПАС/ПДС-УЭТМ®

Поставка шкафа вторичных соединений осуществляется за отдельную плату. Шкаф выполняется в соответствии с техническими требованиями, приведенными на сайте.

Внимание! Использование шкафа вторичных соединений должно в обязательном порядке предусматриваться проектом на его установку.

- Проведение шефмонтажных работ (участие в монтаже, газотехнологические работы, проверка

исправности) предприятием-изготовителем:                                           Да                     Нет

Примечание: Для всех трансформаторов напряжения серии ЗНГ-УЭТМ®, за исключением ЗНГ-УЭТМ®-110, проведение шефмонтажных работ предприятием-изготовителем требуется для сохранения заводской гарантии.

- Дополнительные требования:

| ЗАКАЗЧИК в лице |  |
| --- | --- |

______________________(подпись, печать)

М.П.