- СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА ТРГ-110

| № Комплекта |  | I1ном/I2номв зависимости от конструктивного исполнения трансформатора тока, А |  |  |  | Количество обмоток для учёта и (или) измерения |  |  | Количество обмоток для защиты | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 |  |  | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |
| 50-100-200/1 А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 608-69 |  | 50-100-200/1 |  |  | 200/1 | 2 |  |  | 4 | Обмотки №2 – 200/5. Обмотки №3-4 – 400/5. Обмотки №5-6 – 1200/5. |
| 608-89 |  | 50-100-200/1 |  |  | 200/1 | 2 |  |  | 3 | Обмотки №2-5 – 1200/5. Отпайка на 2ой обмотке |
| 608-94 |  | 50-100-200/1 |  |  | 200/1 | 2 |  |  | 3 | Обмотки №2-5 – 800/5. Отпайка на 2ой обмотке |
| 608-254 |  | 50-100-200/1 |  |  | 200/1 | 2 |  |  | 1 | Обмотки №2-5 – 600/5 |
| 50-100-200/5 А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 608-81 |  | 50-100-200/5 |  |  | 200/5 | 0 |  |  | 2 |  |
| 608-272 |  | 50-100-200/5 |  |  | 200/5 | 2 |  |  | 3 | Обмотки №3-5 – 1200/5 |
| 75-150-300/1 А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 608-38 |  | 75-150-300/1 |  |  | 300/1 | 2 |  |  | 3 | Защитные обмотки 1200/1 |
| 75-150-300/5 А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 608-57 |  | 75-150-300/5 |  |  | 300/5 | 2 |  |  | 1 | На 1ой обмотке отпайка 120/5 |
| 608-298 |  | 75-150-300/5 |  |  | 300/5 | 2 |  |  | 3 | Все обмотки без отпаек |
| 608-305 |  | 75-150-300/5 |  |  | 300/5 | 3 |  |  | 3 |  |
| 100-200-400/1 А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 608-79 |  |  | 100-200-400/1 |  | 400/1 |  | 2 |  | 3 | Обмотки №3-5 – 1200/5 |
| 608-158 |  |  | 100-200-400/1 |  | 400/1 |  | 2 |  | 3 | Обмотки №2-5 – 1200/5. Отпайка на 2ой обмотке |
| 608-252 |  |  | 100-200-400/1 |  | 400/1 |  | 2 |  | 3 | Обмотки №2-5 – 400/5 |
| 100-200-400/5 А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 608-23 |  | 100-200-400/5 |  |  | 400/5 | 2 |  |  | 3 |  |
| 608-28 |  | 100-200-400/5 |  |  | 400/5 | 2 |  |  | 3 | Обмотки №2-5 – 1600/5 |
| 608-55 |  | 100-200-400/5 |  |  | 400/5 | 1 |  |  | 4 | Обмотки №2-5 – 1200/5 |
| 608-118 |  | 100-200-400/5 |  |  | 400/5 | 2 |  |  | 2 | Обмотки №2-4 – 1600/5 |
| 608-121 |  | 100-200-400/5 |  |  | 400/5 | 1 |  |  | 2 |  |
| 608-130 |  | 100-200-400/5 |  |  | 400/5 | 2 |  |  | 1 |  |
| 608-149 |  | 100-200-400/5 |  |  | 400/5 | 1 |  |  | 3 | Обмотки №2-4 – 1600/5 |
| 608-163 |  | 100-200-400/5 |  |  | 400/5 | 2 |  |  | 2 | Разные параметры у обмоток защиты |
| 608-190 |  | 100-200-400/5 |  |  | 400/5 | 2 |  |  | 3 | Обмотки №3-5 – 1600/5 |
| 608-240 |  | 100-200-400/5 |  |  | 400/5 | 2 |  |  | 2 | Разные параметры у обмоток защиты |
| 608-293 |  | 100-200-400/5 |  |  | 400/5 | 1 |  |  | 3 |  |
| 150-300-600/1 А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 608-39 |  | 150-300-600/1 |  |  | 600/1 | 2 |  |  | 3 | Обмотки №3-5 – 1200/1 |
| 608-60 |  | 150-300-600/1 |  |  | 600/1 | 0 |  |  | 2 |  |
| 150-300-600/5 А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 608-26 |  | 150-300-600/5 |  |  | 600/5 | 2 |  |  | 3 | Обмотки №3-5 – 1200/5 |
| 608-50 |  | 150-300-600/5 |  |  | 600/5 | 0 |  |  | 3 |  |
| 608-59 |  | 150-300-600/5 |  |  | 600/5 | 2 |  |  | 2 | . Отпайка на 1ой и 2ой обмотке |
| 608-128 |  | 150-300-600/5 |  |  | 600/5 | 2 |  |  | 2 |  |
| 608-224 |  | 150-300-600/5 |  |  | 600/5 | 1 |  |  | 2 | Отпайка на 1ой и 2ой обмотке. Обмотки №3 – 1200/5 |
| 608-227 |  | 150-300-600/5 |  |  | 600/5 | 1 |  |  | 3 | Обмотки №2-4 – 400/5 |
| 608-228 |  | 150-300-600/5 |  |  | 600/5 | 1 |  |  | 3 | На 1ой обмотке отпайка 400/5. Обмотки №2-4 – 1200/5 |
| 608-234 |  | 150-300-600/5 |  |  | 600/5 | 1 |  |  | 3 | Обмотки №2-4 – 2400/5 |
| 608-244 |  | 150-300-600/5 |  |  | 600/5 | 2 |  |  | 2 |  |
| 608-259 |  | 150-300-600/5 |  |  | 600/5 | 2 |  |  | 1 | Отпайка на 1ой и 2ой обмотке |
| 608-263 |  | 150-300-600/5 |  |  | 600/5 | 1 |  |  | 2 |  |
| 608-274 |  | 150-300-600/5 |  |  | 600/5 | 2 |  |  | 2 |  |
| 608-279 |  | 150-300-600/5 |  |  | 600/5 | 2 |  |  | 3 | Обмотки №3-5 – 1200/5. Разные параметры у обмоток защиты |
| 608-297 |  | 150-300-600/5 |  |  | 600/5 | 1 |  |  | 2 |  |
| 608-308 |  | 150-300-600/5 |  |  | 600/5 | 2 |  |  | 3 | Обмотки №3-5 – 1200/5 |
| 187,5-375-750/1 А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 608-132 | 187,5-375-750/5 |  |  | 750/5 |  | 2 |  | 2 |  | Отпайка на обмотке №1-2 400/5. |
| 187,5-375-750/5 А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 608-102 | 187,5-375-750/5 |  |  | 750/5 |  | 2 |  | 3 |  | Без отпаек |
| 200-400-800/1 А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 608-31 |  | 200-400-800/1 |  |  | 800/1 | 1 |  |  | 3 | Разные параметры у обмоток защиты |
| 608-87 |  | 200-400-800/1 |  |  | 800/1 | 2 |  |  | 3 | Отпайка только на обмотке №2. Обмотки №2-5 – 1200/5. |
| 608-88 |  | 200-400-800/1 |  |  | 800/1 | 2 |  |  | 3 | Отпайка на 1ой и 2ой обмотке. Обмотки №2-5 – 2000/5. |
| 608-143 |  | 200-400-800/1 |  |  | 800/1 | 2 |  |  | 3 |  |
| 608-154 |  | 200-400-800/1 |  |  | 800/1 | 2 |  |  | 3 |  |
| 608-301 |  | 200-400-800/1 |  |  | 800/1 | 2 |  |  | 4 | Отпайка на обмотках №1-2. Обмотки №3-6 – 1200/5. |
| 200-400-800/5 А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 608-15 |  | 200-400-800/5 |  |  | 800/5 | 2 |  |  | 3 |  |
| 608-21 |  | 200-400-800/5 |  |  | 800/5 | 1 |  |  | 3 | Разные параметры у обмоток защиты |
| 608-29 |  | 200-400-800/5 |  |  | 800/5 | 2 |  |  | 3 | Обмотки №3-5 – 1200/5. |
| 608-45 |  | 200-400-800/5 |  |  | 800/5 | 2 |  |  | 2 | Разные параметры у обмоток защиты |
| 608-61 |  | 200-400-800/5 |  |  | 800/5 | 1 |  |  | 3 | Разные параметры у обмоток защиты |
| 608-97 |  | 200-400-800/5 |  |  | 800/5 | 2 |  |  | 3 | Разные параметры у обмоток защиты |
| 608-103 |  | 200-400-800/5 |  |  | 800/5 | 2 |  |  | 3 | Обмотка №2 – 800/1 |
| 608-105 |  | 200-400-800/5 |  |  | 800/5 | 1 |  |  | 4 |  |
| 608-110 |  | 200-400-800/5 |  |  | 800/5 | 2 |  |  | 2 |  |
| 608-119 |  | 200-400-800/5 |  |  | 800/5 | 1 |  |  | 3 | Разные параметры у обмоток защиты |
| 608-146 |  | 200-400-800/5 |  |  | 800/5 | 1 |  |  | 3 |  |
| 608-147 |  | 200-400-800/5 |  |  | 800/5 | 2 |  |  | 3 |  |
| 608-157 |  | 200-400-800/5 |  |  | 800/5 | 2 |  |  | 3 |  |
| 608-161 |  | 200-400-800/5 |  |  | 800/5 | 2 |  |  | 4 |  |
| 608-192 |  | 200-400-800/5 |  |  | 800/5 | 2 |  |  | 3 |  |
| 608-201 |  | 200-400-800/5 |  |  | 800/5 | 1 |  |  | 3 |  |
| 608-220 |  | 200-400-800/5 |  |  | 800/5 | 2 |  |  | 3 | Разные параметры у обмоток защиты |
| 608-231 |  | 200-400-800/5 |  |  | 800/5 | 2 |  |  | 2 |  |
| 608-257 |  | 200-400-800/5 |  |  | 800/5 | 2 |  |  | 4 |  |
| 608-280 |  | 200-400-800/5 |  |  | 800/5 | 2 |  |  | 2 | Отпайка на 1ой и 2ой обмотке |
| 250-500-1000/1 А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 608-306 |  | 250-500-1000/1 |  |  | 1000/1 | 2 |  |  | 3 | Обмотки №3-6 – 1000/5 |
| 250-500-1000/5 А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 608-04 |  | 250-500-1000/5 |  |  | 1000/5 | 0 |  |  | 1 |  |
| 608-71 |  | 250-500-1000/5 |  |  | 1000/5 | 2 |  |  | 3 | Обмотки №3-5 – 2000/5 |
| 608-120 |  | 250-500-1000/5 |  |  | 1000/5 | 2 |  |  | 3 |  |
| 608-188 |  | 250-500-1000/5 |  |  | 1000/5 | 2 |  |  | 0 |  |
| 608-235 |  | 250-500-1000/5 |  |  | 1000/5 | 2 |  |  | 3 |  |
| 608-250 |  | 250-500-1000/5 |  |  | 1000/5 | 2 |  |  | 4 |  |
| 608-255 |  | 250-500-1000/5 |  |  | 1000/5 | 2 |  |  | 2 | Все обмотки с отпайкой 600/5 |
| 300-600-1200/1 А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 608-22 |  | 300-600-1200/1 |  |  | 1200/1 | 1 |  |  | 4 |  |
| 608-70 |  | 300-600-1200/1 |  |  | 1200/1 | 2 |  |  | 3 | Обмотка №2 – 1200/5 |
| 608-202 |  | 300-600-1200/1 |  |  | 1200/1 | 2 |  |  | 3 |  |
| 608-295 |  | 300-600-1200/1 |  |  | 1200/1 | 2 |  |  | 3 |  |
| 300-600-1200/5 А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 608-64 |  | 300-600-1200/5 |  |  | 1200/5 | 2 |  |  | 3 | Разные параметры у обмоток защиты |
| 608-66 |  | 300-600-1200/5 |  |  | 1200/5 | 2 |  |  | 2 | Разные параметры у обмоток защиты |
| 608-80 |  | 300-600-1200/5 |  |  | 1200/5 | 2 |  |  | 2 |  |
| 608-86 |  | 300-600-1200/5 |  |  | 1200/5 | 2 |  |  | 2 |  |
| 608-93 |  | 300-600-1200/5 |  |  | 1200/5 | 1 |  |  | 3 |  |
| 608-124 |  | 300-600-1200/5 |  |  | 1200/5 | 2 |  |  | 2 |  |
| 608-133 |  | 300-600-1200/5 |  |  | 1200/5 | 1 |  |  | 4 | Разные параметры у обмоток защиты |
| 608-139 |  | 300-600-1200/5 |  |  | 1200/5 | 2 |  |  | 3 | Отпайка на 1ой и 2ой обмотке - 800/5 |
| 608-150 |  | 300-600-1200/5 |  |  | 1200/5 | 2 |  |  | 3 | Обмотка №2 – 2000/5 |
| 608-156 |  | 300-600-1200/5 |  |  | 1200/5 | 2 |  |  | 5 |  |
| 608-170 |  | 300-600-1200/5 |  |  | 1200/5 | 2 |  |  | 3 |  |
| 608-171 |  | 300-600-1200/5 |  |  | 1200/5 | 2 |  |  | 3 | Отпайка на 1ой и 2ой обмотке. Разные параметры у обмоток защиты |
| 608-172 |  | 300-600-1200/5 |  |  | 1200/5 | 2 |  |  | 3 | Разные параметры у обмоток защиты |
| 608-174 |  | 300-600-1200/5 |  |  | 1200/5 | 2 |  |  | 3 | Разные параметры у обмоток защиты |
| 608-180 |  | 300-600-1200/5 |  |  | 1200/5 | 2 |  |  | 3 | Отпайка на 1ой и 2ой обмотке. |
| 608-196 |  | 300-600-1200/5 |  |  | 1200/5 | 1 |  |  | 3 |  |
| 608-199 |  | 300-600-1200/5 |  |  | 1200/5 | 2 |  |  | 3 |  |
| 608-237 |  | 300-600-1200/5 |  |  | 1200/5 | 2 |  |  | 3 |  |
| 608-241 |  | 300-600-1200/5 |  |  | 1200/5 | 2 |  |  | 4 |  |
| 608-265 |  | 300-600-1200/5 |  |  | 1200/5 | 2 |  |  | 2 | Отпайка на 1ой и 2ой обмотке. |
| 608-273 |  | 300-600-1200/5 |  |  | 1200/5 | 2 |  |  | 4 | Обмотки №3-6– 2000/5 |
| 608-284 |  | 300-600-1200/5 |  |  | 1200/5 | 1 |  |  | 3 | Все обмотки с отпайками. |
| 608-290 |  | 300-600-1200/5 |  |  | 1200/5 | 1 |  |  | 3 | Разные параметры у обмоток защиты |
| 608-307 |  | 300-600-1200/5 |  |  | 1200/5 | 2 |  |  | 3 |  |
| 608-311 |  | 300-600-1200/5 |  |  | 1200/5 | 2 |  |  | 3 |  |
| 375-500-1500/5 А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 608-278 |  | 375-500-1500/5 |  |  | 1500/5 | 1 |  |  | 2 |  |
| 400-800-1600/5 А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 608-169 |  | 400-800-1600/5 |  |  | 1600/5 | 2 |  |  | 3 |  |
| 608-251 |  | 400-800-1600/5 |  |  | 1600/5 | 2 |  |  | 3 | Отпайки на всех обмотках |
| 500-1000-2000/5 А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 608-06 |  | 500-1000-2000/5 |  |  | 2000/5 | 2 |  |  | 4 |  |
| 608-08 |  | 500-1000-2000/5 |  |  | 2000/5 | 1 |  |  | 3 | Разные параметры у обмоток защиты |
| 608-25 |  | 500-1000-2000/5 |  |  | 2000/5 | 1 |  |  | 3 |  |
| 608-72 |  | 500-1000-2000/5 |  |  | 2000/5 | 2 |  |  | 3 |  |
| 608-109 |  | 500-1000-2000/5 |  |  | 2000/5 | 1 |  |  | 4 | Обмотки №1,2,5 – 1200/5. Разные параметры у обмоток защиты |
| 608-162 |  | 500-1000-2000/5 |  |  | 2000/5 | 1 |  |  | 4 |  |
| 608-181 |  | 500-1000-2000/5 |  |  | 2000/5 | 2 |  |  | 3 | Отпайка на 1ой и 2ой обмотке |
| 608-219 |  | 500-1000-2000/5 |  |  | 2000/5 | 2 |  |  | 3 |  |
| 608-249 |  | 500-1000-2000/5 |  |  | 2000/5 | 2 |  |  | 4 |  |
| 600-1200-2400/5 А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 608-233 |  | 600-1200-2400/5 |  |  | 2400/5 | 1 |  |  | 3 | Отпайки на всех обмотках. На обмотке №4 отпайка 1000/5. |
| 608-262 |  | 600-1200-2400/5 |  |  | 2400/5 |  |  |  |  |  |

Возможно изготовление трансформаторов тока с пломбированием выводов вторичной обмотки. Выбор номера

обмотки для пломбирования указывается в опросном листе.

# Комплект № 608-69

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка |  | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения | обмотка | 50-100-200/1 | 200/1 | 0,5 |  | 10 (10) | 10 | - | 0,138 |  |
|  | отпайка | 25-50-100/1 | 100/1 | 1 |  | 5 (5) | 10 | - | 0,262 |  |
| №2 Для измерения |  | 50-100-200/5 | 200/5 | 0,5 |  | 5 (0,2) | 10 | - | 0,047 |  |
| №3 Для защиты |  | 100-200-400/5 | 400/5 | 10P |  | 15 (0,6) | - | 12 | 0,103 |  |
| №4 Для защиты |  | 100-200-400/5 | 400/5 | 10P |  | 15 (0,6) | - | 12 | 0,103 |  |
| №5 Для защиты |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 15 | 0,296 |  |
| №6 Для защиты |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 15 | 0,296 |  |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  |  |

Комплект № 608-69

Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №2; Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №3-4. Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №2; Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №3-4.

Комплект № 608-69

| Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №5-6 | Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №5-6 |
| --- | --- |

# Комплект № 608-89

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка |  | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения | обмотка | 50-100-200/1 | 200/1 | 0,5 |  | 10 (10) | 10 | - | 0,131 |  |
|  | отпайка | 25-50-100/1 | 100/1 | 1 |  | 5 (5) | 10 | - | 0,255 |  |
| №2 Для измерения | обмотка | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 0,5S |  | 40 (1,6) | 5 | - | 0,12 |  |
|  | отпайка | 150-300-600/5 | 600/5 | 0,5 |  | 20 (0,8) | 5 | - | 0,258 |  |
| №3 Для защиты |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 24 | 0,322 |  |
| №4 Для защиты |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 24 | 0,322 |  |
| №5 Для защиты |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 24 | 0,322 |  |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  |  |

Комплект № 608-89

Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №2; Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №3-5. Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №2; Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №3-5.

# Комплект № 608-94

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка |  | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения | обмотка | 50-100-200/1 | 200/1 | 0,5 |  | 10 (10) | 10 | - | 0,138 |  |
|  | отпайка | 25-50-100/1 | 100/1 | 1 |  | 5 (5) | 10 | - | 0,262 |  |
| №2 Для измерения | обмотка | 200-400-800/5 | 800/5 | 0,2S |  | 20 (0,8) | 5 | - | 0,087 |  |
|  | отпайка | 100-200-400/5 | 400/5 | 0,5 |  | 10 (0,4) | 5 | - | 0,167 |  |
| №3 Для защиты |  | 200-400-800/5 | 800/5 | 5P |  | 25 (1,0) | - | 20 | 0,221 |  |
| №4 Для защиты |  | 200-400-800/5 | 800/5 | 5P |  | 25 (1,0) | - | 20 | 0,221 |  |
| №5 Для защиты |  | 200-400-800/5 | 800/5 | 5P |  | 25 (1,0) | - | 20 | 0,221 |  |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  |  |

Комплект № 608-94

Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №2; Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №3-5. Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №2; Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №3-5.

# Комплект № 608-254

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка |  | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения | обмотка | 50-100-200/1 | 200/1 | 0,2 |  | 5 (5) | 5 | - | 0,296 |  |
|  | отпайка | 25-50-100/1 | 100/1 | 0,5 |  | 2,5 (2,5) | 5 | - | 0,603 |  |
| №2 Для измерения |  | 150-300-600/5 | 600/5 | 0,2 |  | 25 (1,0) | 5 | - | 0,127 |  |
| №3 Для защиты |  | 150-300-600/5 | 600/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 15 | 0,176 |  |
| №4 Для защиты |  | 150-300-600/5 | 600/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 15 | 0,176 |  |
| №5 Для защиты |  | 150-300-600/5 | 600/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 15 | 0,176 |  |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  |  |

Комплект № 608-254

Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №2; Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №3-5. Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №2; Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №3-5.

# Комплект № 608-81

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Для защиты | 50-100-200/5 | 200/5 | 10P |  | 20 (0,8) | - | 20 | 0,096 |  |
| №2 Для защиты | 50-100-200/5 | 200/5 | 10P |  | 20 (0,8) | - | 20 | 0,096 |  |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №1-2 |  |  |  | Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №1-2 |  |  |  |  |  |

# Комплект № 608-272

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка |  | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения | обмотка | 50-100-200/5 | 200/5 | 0,2S |  | 7,5 (0,3) | 10 | - | 0,039 |  |
|  | отпайка | 25-50-100/5 | 100/5 | 0,5 |  | 7,5 (0,3) | 10 | - | 0,075 |  |
| №2 Для измерения |  | 50-100-200/5 | 200/5 | 0,5 |  | 20 (0,8) | 5 | - | 0,043 |  |
| №3 Для защиты |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 15 | 0,296 |  |
| №4 Для защиты |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 15 | 0,296 |  |
| №5 Для защиты |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 15 | 0,296 |  |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  |  |

Комплект № 608-272

Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №2; Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №3-5. Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №2; Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №3-5.

# Комплект № 608-38

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка |  | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения | обмотка | 75-150-300/1 | 300/1 | 0,5 |  | 45 (45,0) | 5 | - | 1,019 |  |
|  | отпайка | 37.5-75-150/1 | 150/1 | 1 |  | 20 (20,0) | 5 | - | 1,969 |  |
| №2 Для измерения |  | 75-150-300/1 | 300/1 | 0,5 |  | 15(15,0) | 5 | - | 0,308 |  |
| №3 Для защиты |  | 300-600-1200/1 | 1200/1 | 5P |  | 30(30) | - | 20 | 3,88 |  |
| №4 Для защиты |  | 300-600-1200/1 | 1200/1 | 5P |  | 30(30) | - | 20 | 3,88 |  |
| №5 Для защиты |  | 300-600-1200/1 | 1200/1 | 5P |  | 30(30) | - | 20 | 3,88 |  |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  |  |

Комплект № 608-38

Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №2; Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №3-5. Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №2; Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №3-5.

# Комплект № 608-57

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка |  | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения | обмотка | 75-150-300/5 | 300/5 | 0,5 | 60 (2,4) | 5 | - | 0,05 |
|  | отпайка | 30-60-120/5 | 120/5 | 1 | 25 (1,0) | 5 | - | 0,108 |
| №2 Для учёта |  | 75-150-300/5 | 300/5 | 0,5 | 40 (1,6) | 5 | - | 0,083 |
| №3 Для защиты |  | 75-150-300/5 | 300/5 | 10Р | 25 (1,0) | - | 15 | 0,112 |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1 | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1 |
| --- | --- |

Комплект № 608-57

Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №2; Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №3. Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №2; Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №3.

# Комплект № 608-298

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения | 75-150-300/5 | 300/5 | 0,2 |  | 20 (0,8) | 5 | - | 0,07 |  |
| №2 Для измерения | 75-150-300/5 | 300/5 | 0,5 |  | 30 (1,2) | 5 | - | 0,075 |  |
| №3 Для защиты | 75-150-300/5 | 300/5 | 5P |  | 20 (0,8) | - | 15 | 0,05 |  |
| №4 Для защиты | 75-150-300/5 | 300/5 | 5P |  | 20 (0,8) | - | 15 | 0,05 |  |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  |  |

Комплект № 608-298

Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №2; Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №3-4. Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №2; Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №3-4.

# Комплект № 608-305

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка |  | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения | обмотка | 75-150-300/5 | 300/5 | 0,5S |  | 20 (0,8) | 5 | - | 0,036 |  |
|  | отпайка | 37,5-75-150/5 | 150/5 | 0,5 |  | 10 (0,4) | 5 | - | 0,067 |  |
| №2 Для измерения |  | 75-150-300/5 | 300/5 | 0,5 |  | 15(0,6) | 5 | - | 0,067 |  |
| №3 Для измерения |  | 75-150-300/5 | 300/5 | 0,5 |  | 15(0,6) | 5 | - | 0,67 |  |
| №4 Для защиты |  | 75-150-300/5 | 300/5 | 10Р |  | 20 (0,8) | - | 10 | 0,087 |  |
| №5 Для защиты |  | 75-150-300/5 | 300/5 | 10Р |  | 20 (0,8) | - | 10 | 0,087 |  |
| №6 Для защиты |  | 75-150-300/5 | 300/5 | 10Р |  | 20 (0,8) | - | 10 | 0,087 |  |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  |  |

Комплект № 608-305

Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №2-3; Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №4-6. Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №2-3; Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №4-6.

# Комплект № 608-79

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка |  | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения | обмотка | 100-200-400/1 | 400/1 | 0,5 |  | 50 (50,0) | 5 | - | 1,307 |  |
|  | отпайка | 50-100-200/1 | 200/1 | 1 |  | 25 (25,0) | 5 | - | 2,579 |  |
| №2 Для измерения |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 0,2S |  | 50 (2,0) | 5 | - | 0,241 |  |
| №3 Для защиты |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 24 | 0,322 |  |
| №4 Для защиты |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 24 | 0,322 |  |
| №5 Для защиты |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 24 | 0,322 |  |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  |  |

Комплект № 608-79

Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №2; Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №3-5. Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №2; Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №3-5.

# Комплект № 608-158

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка |  | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения | обмотка | 100-200-400/1 | 400/1 | 0,2S |  | 5 (5,0) | 5 | - | 0,201 |  |
|  | отпайка | 50-100-200/1 | 200/1 | 0,5S |  | 2,5 (2,5) | 5 | - | 0,43 |  |
| №2 Для измерения | обмотка | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 0,5S |  | 40 (1,6) | 5 | - | 0,12 |  |
|  | отпайка | 150-300-600/5 | 600/5 | 0,5 |  | 20 (0,8) | 5 | - | 0,258 |  |
| №3 Для защиты |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 24 | 0,322 |  |
| №4 Для защиты |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 24 | 0,322 |  |
| №5 Для защиты |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 24 | 0,322 |  |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  |  |

Комплект № 608-158

Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №2; Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №3-5. Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №2; Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №3-5.

# Комплект № 608-252

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка |  | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения | обмотка | 100-200-400/1 | 400/1 | 0,5 |  | 5 (5,0) | 5 | - | 1,05 |  |
|  | отпайка | 50-100-200/1 | 200/1 | 1 |  | 2 (2,0) | 5 | - | 2,155 |  |
| №2 Для измерения |  | 100-200-400/5 | 400/5 | 0,5 |  | 30 (1,2) | 5 | - | 0,092 |  |
| №3 Для защиты |  | 100-200-400/5 | 400/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 12 | 0,088 |  |
| №4 Для защиты |  | 100-200-400/5 | 400/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 12 | 0,088 |  |
| №5 Для защиты |  | 100-200-400/5 | 400/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 12 | 0,088 |  |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  |  |

Комплект № 608-252

Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №2; Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №3-5. Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №2; Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №3-5.

# Комплект № 608-23

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка |  | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения | обмотка | 100-200-400/5 | 400/5 | 0,5 |  | 60 (2,4) | 5 | - | 0,61 |  |
|  | отпайка | 50-100-200/5 | 200/5 | 1 |  | 30 (1,2) | 5 | - | 0,109 |  |
| №2 Для измерения |  | 100-200-400/5 | 400/5 | 0,5S |  | 10 (0,4) | 10 | - | 0,087 |  |
| №3 Для защиты |  | 100-200-400/5 | 400/5 | 10P |  | 20 (0,8) | - | 13 | 0,114 |  |
| №4 Для защиты |  | 100-200-400/5 | 400/5 | 10P |  | 20 (0,8) | - | 13 | 0,114 |  |
| №5 Для защиты |  | 100-200-400/5 | 400/5 | 10P |  | 20 (0,8) | - | 13 | 0,114 |  |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  |  |

Комплект № 608-23

Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №2; Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №3-5. Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №2; Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №3-5.

# Комплект № 608-28

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка |  | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения | обмотка | 100-200-400/5 | 400/5 | 0,2 |  | 20 (0,8) | 10 | - | 0,058 |  |
|  | отпайка | 50-100-200/5 | 200/5 | 0,5 |  | 10 (0,4) | 10 | - | 0,114 |  |
| №2 Для измерения |  | 100-200-400/5 | 400/5 | 0,5S |  | 10 (0,4) | 10 | - | 0,087 |  |
| №3 Для защиты |  | 400-800-1600/5 | 1600/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 25 | 0,437 |  |
| №4 Для защиты |  | 400-800-1600/5 | 1600/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 25 | 0,437 |  |
| №5 Для защиты |  | 400-800-1600/5 | 1600/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 25 | 0,437 |  |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  |  |

Комплект № 608-28

Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №2; Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №3-5. Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №2; Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №3-5.

# Комплект № 608-55

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка |  | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения | обмотка | 100-200-400/5 | 400/5 | 0,2 |  | 20 (0,8) | 10 | - | 0,051 |  |
|  | отпайка | 50-100-200/5 | 200/5 | 0,5 |  | 10 (0,4) | 10 | - | 0,108 |  |
| №2 Для защиты |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 20 | 0,306 |  |
| №3 Для защиты |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 20 | 0,306 |  |
| №4 Для защиты |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 20 | 0,306 |  |
| №5 Для защиты |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 20 | 0,306 |  |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  |  |

Комплект № 608-55

Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №2-5. Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №2-5.

# Комплект № 608-118

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка |  | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения | обмотка | 100-200-400/5 | 400/5 | 0,2 |  | 70 (2,8) | 10 | - | 0,067 |  |
|  | отпайка | 50-100-200/5 | 200/5 | 1 |  | 40 (1,6) | 10 | - | 0,12 |  |
| №2 Для измерения |  | 400-800-1600/5 | 1600/5 | 0,2S |  | 70 (2,8) | 5 | - | 0,351 |  |
| №3 Для защиты |  | 400-800-1600/5 | 1600/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 30 | 0,459 |  |
| №4 Для защиты |  | 400-800-1600/5 | 1600/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 30 | 0,459 |  |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  |  |

Комплект № 608-118

Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №2; Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №3-4. Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №2; Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №3-4.

# Комплект № 608-121

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка |  | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения | обмотка | 100-200-400/5 | 400/5 | 0,5 |  | 80 (3,2) | 10 | - | 0,067 |  |
|  | отпайка | 50-100-200/5 | 200/5 | 1 |  | 40 (1,6) | 10 | - | 0,12 |  |
| №2 Для защиты |  | 100-200-400/5 | 400/5 | 5P |  | 25 (1,0) | - | 20 | 0,147 |  |
| №3 Для защиты |  | 100-200-400/5 | 400/5 | 5P |  | 25 (1,0) | - | 20 | 0,147 |  |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  |  |

Комплект № 608-121

Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №2-3. Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №2-3.

# Комплект № 608-130

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка |  | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения | обмотка | 100-200-400/5 | 400/5 | 0,2 |  | 20 (0,8) | 10 | - | 0,058 |  |
|  | отпайка | 50-100-200/5 | 200/5 | 0,5 |  | 10 (0,4) | 10 | - | 0,114 |  |
| №2 Для измерения |  | 100-200-400/5 | 400/5 | 0,5S |  | 10 (0,4) | 10 | - | 0,087 |  |
| №3 Для защиты |  | 100-200-400/5 | 400/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 35 | 0,228 |  |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  |  |

Комплект № 608-130

Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №2; Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №3-5. Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №2; Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №3-5.

# Комплект № 608-149

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка |  | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения | обмотка | 100-200-400/5 | 400/5 | 0,5 |  | 20 (0,8) | 5 | - | 0,047 |  |
|  | отпайка | 50-100-200/5 | 200/5 | 1 |  | 10 (0,4) | 5 | - | 0,087 |  |
| №2 Для защиты |  | 400-800-1600/5 | 1600/5 | 5P |  | 30 (1,2) |  | 25 | 0,437 |  |
| №3 Для защиты |  | 400-800-1600/5 | 1600/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 25 | 0,437 |  |
| №4 Для защиты |  | 400-800-1600/5 | 1600/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 25 | 0,437 |  |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  |  |

Комплект № 608-149

Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №2-4. Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №2-4.

# Комплект № 608-163

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка |  | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения | обмотка | 100-200-400/5 | 400/5 | 0,5 |  | 70 (2,8) | 10 | - | 0,067 |  |
|  | отпайка | 50-100-200/5 | 200/5 | 1 |  | 40 (1,6) | 10 | - | 0,12 |  |
| №2 Для измерения |  | 100-200-400/5 | 400/5 | 0,5S |  | 10 (0,4) | 10 | - | 0,087 |  |
| №3 Для защиты |  | 400-800-1600/5 | 1600/5 | 5P |  | 40 (1,6) | - | 25 | 0,481 |  |
| №4 Для защиты |  | 400-800-1600/5 | 1600/5 | 5P |  | 40 (1,6) | - | 34 | 0,524 |  |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  |  |

Комплект № 608-163

Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №2; Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №3. Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №2; Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №3.

Комплект № 608-163

| Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №4 | Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №4 |
| --- | --- |

# Комплект № 608-190

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка |  | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения | обмотка | 100-200-400/5 | 400/5 | 0,5S |  | 100 (4,0) | 5 | - | 0,077 |  |
|  | отпайка | 50-100-200/5 | 200/5 | 1 |  | 60 (2,4) | 5 | - | 0,141 |  |
| №2 Для измерения |  | 100-200-400/5 | 400/5 | 0,5 |  | 60 (2,4) | 5 | - | 0,109 |  |
| №3 Для защиты |  | 400-800-1600/5 | 1600/5 | 5P |  | 25 (1,0) | - | 20 | 0,394 |  |
| №4 Для защиты |  | 400-800-1600/5 | 1600/5 | 5P |  | 25 (1,0) |  | 20 | 0,394 |  |
| №5 Для защиты |  | 400-800-1600/5 | 1600/5 | 5P |  | 25 (1,0) | - | 20 | 0,394 |  |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  |  |

Комплект № 608-190

Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №2; Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №3-4. Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №2; Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №3-4.

# Комплект № 608-240

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка |  | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения | обмотка | 100-200-400/5 | 400/5 | 0,2 |  | 20 (0,8) | 10 | - | 0,058 |  |
|  | отпайка | 50-100-200/5 | 200/5 | 0,5 |  | 10 (0,4) | 10 | - | 0,114 |  |
| №2 Для измерения |  | 100-200-400/5 | 400/5 | 0,5 |  | 40 (1,6) | 5 | - | 0,098 |  |
| №3 Для защиты |  | 100-200-400/5 | 400/5 | 10P |  | 20 (0,8) | - | 15 | 0,12 |  |
| №4 Для защиты |  | 100-200-400/5 | 400/5 | 10P |  | 30 (1,2) | - | 20 | 0,163 |  |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  |  |

Комплект № 608-240

Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №2; Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №3-4. Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №2; Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №3-4.

# Комплект № 608-293

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка |  | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения | обмотка | 100-200-400/5 | 400/5 | 0,2S |  | 25 (1,0) | 10 | - | 0,053 |  |
|  | отпайка | 50-100-200/5 | 200/5 | 0,5 |  | 20 (0,8) | 10 | - | 0,111 |  |
| №2 Для защиты |  | 100-200-400/5 | 400/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 10 | 0,118 |  |
| №3 Для защиты |  | 100-200-400/5 | 400/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 10 | 0,118 |  |
| №4 Для защиты |  | 100-200-400/5 | 400/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 10 | 0,118 |  |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  |  |

Комплект № 608-293

Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №2-4. Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №2-4.

# Комплект № 608-39

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка |  | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения | обмотка | 150-300-600/1 | 600/1 | 0,5S |  | 30 (30) | 5 | - | 1,557 |  |
|  | отпайка | 75-150-300/1 | 300/1 | 0,5 |  | 15 (15) | 5 | - | 3,216 |  |
| №2 Для измерения |  | 150-300-600/1 | 600/1 | 0,2 |  | 20 (20) | 5 | - | 3,216 |  |
| №3 Для защиты |  | 300-600-1200/1 | 1200/1 | 5P |  | 30 (30) | - | 20 | 3,88 |  |
| №4 Для защиты |  | 300-600-1200/1 | 1200/1 | 5P |  | 30 (30) | - | 20 | 3,88 |  |
| №5 Для защиты |  | 300-600-1200/1 | 1200/1 | 5P |  | 30 (30) | - | 20 | 3,88 |  |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  |  |

Комплект № 608-39

Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №2; Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №3-5. Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №2; Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №3-5.

# Комплект № 608-60

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Для защиты | 150-300-600/1 | 600/1 | 5P |  | 30 (30) | - | 23 | 5,274 |  |
| №2 Для защиты | 150-300-600/1 | 600/1 | 5P |  | 30 (30) | - | 23 | 5,274 |  |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №1-2 |  |  |  | Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №1-2 |  |  |  |  |  |

# Комплект № 608-26

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка |  | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения | обмотка | 150-300-600/5 | 600/5 | 0,55 |  | 30 (1,2) | 5 | - | 0,08 |  |
|  | отпайка | 75-150-300/5 | 300/5 | 0,5 |  | 30 (1,2) | 5 | - | 0,153 |  |
| №2 Для измерения |  | 150-300-600/5 | 600/5 | 0,2 |  | 15 (0,6) | 5 | - | 0,12 |  |
| №3 Для защиты |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 24 | 0,322 |  |
| №4 Для защиты |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 24 | 0,322 |  |
| №5 Для защиты |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 24 | 0,322 |  |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  |  |

Комплект № 608-26

Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №2; Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №3-5. Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №2; Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №3-5.

# Комплект № 608-50

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| №1 Для защиты | 150-300-600/5 | 600/5 | 5P |  | 25 (1,0) | - | 20 | 0,184 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №2 Для защиты | 150-300-600/5 | 600/5 | 5P |  | 25 (1,0) | - | 20 | 0,184 |  |
| №3 Для защиты | 150-300-600/5 | 600/5 | 5P |  | 25 (1,0) | - | 20 | 0,184 |  |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №1-3 |  |  |  | Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №1-3 |  |  |  |  |  |

# Комплект № 608-59

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка |  | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения | обмотка | 150-300-600/5 | 600/5 | 0,5 |  | 80 (3,2) | 5 | - | 0,087 |  |
|  | отпайка | 75-150-300/5 | 300/5 | 0,5 |  | 40 (1,6) | 5 | - | 0,16 |  |
| №2 Для измерения | обмотка | 150-300-600/5 | 600/5 | 0,5 |  | 80 (3,2) | 5 | - | 0,087 |  |
|  | отпайка | 75-150-300/5 | 300/5 | 0,5 |  | 40 (1,6) | 5 | - | 0,16 |  |
| №3 Для защиты |  | 150-300-600/5 | 600/5 | 5P |  | 25 (1,0) | - | 22 | 0,192 |  |
| №4 Для защиты |  | 150-300-600/5 | 600/5 | 5P |  | 25 (1,0) | - | 22 | 0,192 |  |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1-2 |  |  |  |  | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1-2 |  |  |  |  |  |

Комплект № 608-59

Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №3-4. Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №3-4.

# Комплект № 608-128

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка |  | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения | обмотка | 150-300-600/5 | 600/5 | 0,5 |  | 80 (3,2) | 5 | - | 0,087 |  |
|  | отпайка | 75-150-300/5 | 300/5 | 0,5 |  | 40 (1,6) | 5 | - | 0,16 |  |
| №2 Для измерения |  | 150-300-600/5 | 600/5 | 0,2 |  | 25 (1,0) | 5 | - | 0,127 |  |
| №3 Для защиты |  | 150-300-600/5 | 600/5 | 5P |  | 20 (0,8) | - | 19 | 0,168 |  |
| №4 Для защиты |  | 150-300-600/5 | 600/5 | 5P |  | 20 (0,8) | - | 19 | 0,168 |  |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  |  |

Комплект № 608-128

Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №2; Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №3-5. Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №2; Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №3-5.

# Комплект № 608-224

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка |  | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения | обмотка | 150-300-600/5 | 600/5 | 0,5 |  | 80 (3,2) | 5 | - | 0,087 |  |
|  | отпайка | 75-150-300/5 | 300/5 | 0,5 |  | 40 (1,6) | 5 | - | 0,16 |  |
| №2 Для измерения | обмотка | 150-300-600/5 | 600/5 | 0,5 |  | 80 (3,2) | 5 | - | 0,087 |  |
|  | отпайка | 75-150-300/5 | 300/5 | 0,5 |  | 40 (1,6) | 5 | - | 0,16 |  |
| №3 Для защиты |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 24 | 0,322 |  |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1-2 |  |  |  |  | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1-2 |  |  |  |  |  |

Комплект № 608-224

Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №3. Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №3.

# Комплект № 608-227

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка |  | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения | обмотка | 150-300-600/5 | 600/5 | 0,2S |  | 40 (1,6) | 5 | - | 0,107 |  |
|  | отпайка | 75-150-300/5 | 300/5 | 0,5 |  | 20 (0,8) | 5 | - | 0,167 |  |
| №2 Для защиты |  | 100-200-400/5 | 400/5 | 5P |  | 15 (0,6) | - | 22 | 0,118 |  |
| №3 Для защиты |  | 100-200-400/5 | 400/5 | 5P |  | 15 (0,6) | - | 22 | 0,118 |  |
| №4 Для защиты |  | 100-200-400/5 | 400/5 | 5P |  | 15 (0,6) | - | 22 | 0,118 |  |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  |  |

Комплект № 608-227

Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №2-4. Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №2-4.

# Комплект № 608-228

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка |  | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения | обмотка | 150-300-600/5 | 600/5 | 0,2S |  | 40 (1,6) | 10 | - | 0,107 |  |
|  | отпайка | 100-200-400/5 | 400/5 | 0,5 |  | 20 (0,8) | 10 | - | 0,167 |  |
| №2 Для защиты |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 24 | 0,322 |  |
| №3 Для защиты |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 24 | 0,322 |  |
| №4 Для защиты |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 24 | 0,322 |  |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  |  |

Комплект № 608-228

Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №2-4. Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №2-4.

# Комплект № 608-234

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка |  | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения | обмотка | 150-300-600/5 | 600/5 | 0,2 |  | 20 (0,8) | 10 | - | 0,067 |  |
|  | отпайка | 75-150-300/5 | 300/5 | 0,5 |  | 10 (0,4) | 10 | - | 0,127 |  |
| №2 Для защиты |  | 600-1200-2400/5 | 2400/5 | 5P |  | 50 (2,0) | - | 39 | 0,783 |  |
| №3 Для защиты |  | 600-1200-2400/5 | 2400/5 | 5P |  | 50 (2,0) | - | 39 | 0,783 |  |
| №4 Для защиты |  | 600-1200-2400/5 | 2400/5 | 5P |  | 50 (2,0) | - | 39 | 0,783 |  |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  |  |

Комплект № 608-234

Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №2-4. Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №2-4.

# Комплект № 608-244

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка |  | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения | обмотка | 150-300-600/5 | 600/5 | 0,5 |  | 50 (2,0) | 5 | - | 0,078 |  |
|  | отпайка | 75-150-300/5 | 300/5 | 0,5 |  | 25 (1,0) | 5 | - | 0,143 |  |
| №2 Для измерения |  | 150-300-600/5 | 600/5 | 0,2 |  | 25 (1,0) | 5 | - | 0,127 |  |
| №3 Для защиты |  | 150-300-600/5 | 600/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 24 | 0,217 |  |
| №4 Для защиты |  | 150-300-600/5 | 600/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 24 | 0,217 |  |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  |  |

Комплект № 608-244

Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №2; Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №3-4. Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №2; Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №3-4.

# Комплект № 608-259

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка |  | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения | обмотка | 150-300-600/5 | 600/5 | 0,5 |  | 80 (3,2) | 5 | - | 0,087 |  |
|  | отпайка | 75-150-300/5 | 300/5 | 0,5 |  | 40 (1,6) | 5 | - | 0,16 |  |
| №2 Для измерения | обмотка | 150-300-600/5 | 600/5 | 0,5 |  | 80 (3,2) | 5 | - | 0,087 |  |
|  | отпайка | 75-150-300/5 | 300/5 | 0,5 |  | 40 (1,6) | 5 | - | 0,16 |  |
| №3 Для защиты |  | 150-300-600/5 | 600/5 | 5P |  | 25 (1,0) | - | 24 | 0,2 |  |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1-2 |  |  |  |  | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1-2 |  |  |  |  |  |

Комплект № 608-259

Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №3. Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №3.

# Комплект № 608-263

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка |  | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения | обмотка | 150-300-600/5 | 600/5 | 0,5 |  | 80 (3,2) | 5 | - | 0,087 |  |
|  | отпайка | 75-150-300/5 | 300/5 | 0,5 |  | 40 (1,6) | 5 | - | 0,16 |  |
| №2 Для защиты |  | 150-300-600/5 | 600/5 | 5P |  | 25 (1,0) | - | 24 | 0,2 |  |
| №3 Для защиты |  | 150-300-600/5 | 600/5 | 5P |  | 25 (1,0) | - | 24 | 0,2 |  |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  |  |

Комплект № 608-263

Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №2-3. Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №2-3.

# Комплект № 608-274

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка |  | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения | обмотка | 150-300-600/5 | 600/5 | 0,5 |  | 80 (3,2) | 5 | - | 0,83 |  |
|  | отпайка | 75-150-300/5 | 300/5 | 0,5 |  | 40 (1,6) | 5 | - | 0,16 |  |
| №2 Для измерения |  | 150-300-600/5 | 600/5 | 0,2 |  | 40 (1,6) | 5 | - | 0,135 |  |
| №3 Для защиты |  | 150-300-600/5 | 600/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 24 | 0,217 |  |
| №4 Для защиты |  | 150-300-600/5 | 600/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 24 | 0,217 |  |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  |  |

Комплект № 608-274

Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №2; Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №3-4. Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №2; Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №3-4.

# Комплект № 608-279

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка |  | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения | обмотка | 150-300-600/5 | 600/5 | 0,2S |  | 40 (1,6) | 5 | - | 0,08 |  |
|  | отпайка | 75-150-300/5 | 300/5 | 0,5 |  | 20 (0,8) | 5 | - | 0,153 |  |
| №2 Для измерения |  | 150-300-600/5 | 600/5 | 0,2S |  | 30 (1,2) | 5 | - | 0,153 |  |
| №3 Для защиты |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 20 | 0,306 |  |
| №4 Для защиты |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 20 | 0,306 |  |
| №5 Для защиты |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 25 | 0,338 |  |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  |  |

Комплект № 608-279

Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №2; Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №3-4. Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №2; Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №3-4.

Комплект № 608-279

Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №5. Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №5.

# Комплект № 608-297

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка |  | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения | обмотка | 150-300-600/5 | 600/5 | 0,2S |  | 30 (1,2) | 10 | - | 0,057 |  |
|  | отпайка | 75-150-300/5 | 300/5 | 0,5 |  | 30 (1,2) | 10 | - | 0,126 |  |
| №2 Для защиты |  | 150-300-600/5 | 600/5 | 5P |  | 20 (0,8) | - | 19 | 0,168 |  |
| №3 Для защиты |  | 150-300-600/5 | 600/5 | 5P |  | 20 (0,8) | - | 19 | 0,168 |  |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  |  |

Комплект № 608-297

Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №2-3. Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №2-3.

# Комплект № 608-308

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка |  | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения | обмотка | 150-300-600/5 | 600/5 | 0,2S |  | 20 (0,8) | 5 | - | 0,09 |  |
|  | отпайка | 75-150-300/5 | 300/5 | 0,2S |  | 20 (0,8) | 5 | - | 0,181 |  |
| №2 Для измерения |  | 150-300-600/5 | 600/5 | 0,2 |  | 25 (1,0) | 5 | - | 0,127 |  |
| №3 Для защиты |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 15 | 0,296 |  |
| №4 Для защиты |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 15 | 0,296 |  |
| №5 Для защиты |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 15 | 0,296 |  |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  |  |

Комплект № 608-308

Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №2; Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №3-5. Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №2; Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №3-5.

# Комплект № 608-132

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка |  | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения | обмотка | 187,5-375-750/1 | 750/1 | 0,2 |  | 20 (0,8) | 5 | - | 2,065 |  |
|  | отпайка | 100-200-400/1 | 400/1 | 0,5 |  | 10 (0,4) | 5 | - | 4,0 |  |
| №2 Для измерения | обмотка | 187,5-375-750/1 | 750/1 | 0,2 |  | 20 (0,8) | 5 | - | 2,065 |  |
|  | отпайка | 100-200-400/1 | 400/1 | 0,5 |  | 10 (0,4) | 5 | - | 4,0 |  |
| №3 Для защиты |  | 187,5-375-750/1 | 750/1 | 5P |  | 25 (1,0) | - | 25 | 6,069 |  |
| №4 Для защиты |  | 187,5-375-750/1 | 750/1 | 5P |  | 25 (1,0) | - | 25 | 6,069 |  |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1-2 |  |  |  |  | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1-2 |  |  |  |  |  |

Комплект № 608-132

Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №3-4. Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №3-4.

# Комплект № 608-102

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения | 187,5-375-750/5 | 750/5 | 0,2 |  | 20 (0,8) | 5 | - | 0,157 |  |
| №2 Для измерения | 187,5-375-750/5 | 750/5 | 0,2 |  | 20 (0,8) | 5 | - | 0,157 |  |
| №3 Для защиты | 187,5-375-750/5 | 750/5 | 5P |  | 25 (1,0) | - | 20 | 0,218 |  |
| №4 Для защиты | 187,5-375-750/5 | 750/5 | 5P |  | 25 (1,0) | - | 20 | 0,218 |  |
| №5 Для защиты | 187,5-375-750/5 | 750/5 | 5P |  | 25 (1,0) | - | 20 | 0,218 |  |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1-2 |  |  |  | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1-2 |  |  |  |  |  |

Комплект № 608-102

Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №3-5. Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №3-5.

# Комплект № 608-31

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка |  | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения | обмотка | 200-400-800/1 | 800/1 | 0,2S |  | 20 (20,0) | 5 | - | 2,065 |  |
|  | отпайка | 100-200-400/1 | 400/1 | 0,5 |  | 10 (10,0) | 5 | - | 4,277 |  |
| №2 Для защиты |  | 200-400-800/1 | 800/1 | 5P |  | 25 (25,0) | - | 10 | 4,825 |  |
| №3 Для защиты |  | 200-400-800/1 | 800/1 | 5P |  | 25 (25,0) | - | 20 | 5,649 |  |
| №4 Для защиты |  | 200-400-800/1 | 800/1 | 5P |  | 30 (30,) | - | 30 | 7,295 |  |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  |  |

Комплект № 608-31

Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №2; Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №3. Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №2; Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №3.

Комплект № 608-31

Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №4. Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №4.

# Комплект № 608-87

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка |  | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения |  | 200-400-800/1 | 800/1 | 0,2S |  | 20 (0,8) | 5 | - | 1,969 |  |
| №2 Для измерения | обмотка | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 0,5S |  | 40 (1,6) | 5 | - | 0,12 |  |
|  | отпайка | 150-300-600/5 | 600/5 | 0,5 |  | 20 (0,8) | 5 | - | 0,258 |  |
| №3 Для защиты |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 24 | 0,322 |  |
| №4 Для защиты |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 24 | 0,322 |  |
| №5 Для защиты |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 24 | 0,322 |  |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  |  |

Комплект № 608-87

Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №2; Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №3-5. Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №2; Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №3-5.

# Комплект № 608-88

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка |  | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения |  | 200-400-800/1 | 800/1 | 0,2S |  | 20 (0,8) | 5 | - | 1,985 |  |
| №2 Для измерения | обмотка | 500-1000-2000/5 | 2000/5 | 0,2S |  | 100 (4,0) | 5 | - | 0,207 |  |
|  | отпайка | 250-500-1000/5 | 1000/5 | 0,2 |  | 50 (2,0) | 5 | - | 0,437 |  |
| №3 Для защиты |  | 500-1000-2000/5 | 2000/5 | 5P |  | 50 (2,0) | - | 34 | 0,653 |  |
| №4 Для защиты |  | 500-1000-2000/5 | 2000/5 | 5P |  | 50 (2,0) | - | 34 | 0,653 |  |
| №5 Для защиты |  | 500-1000-2000/5 | 2000/5 | 5P |  | 50 (2,0) | - | 34 | 0,653 |  |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  |  |

Комплект № 608-88

Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №2; Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №3-5. Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №2; Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №3-5.

# Комплект № 608-143

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка |  | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения | обмотка | 200-400-800/1 | 800/1 | 0,2S |  | 20 (20,0) | 5 | - | 2,065 |  |
|  | отпайка | 100-200-400/1 | 400/1 | 0,5 |  | 10 (10,0) | 5 | - | 4,277 |  |
| №2 Для измерения |  | 200-400-800/1 | 800/1 | 0,2S |  | 20 (20,0) | 5 | - | 4,277 |  |
| №3 Для защиты |  | 200-400-800/1 | 800/1 | 5P |  | 30 (30,0) | - | 20 | 5,923 |  |
| №4 Для защиты |  | 200-400-800/1 | 800/1 | 5P |  | 30 (30,0) | - | 20 | 5,923 |  |
| №5 Для защиты |  | 200-400-800/1 | 800/1 | 5P |  | 30 (30,0) | - | 20 | 5,923 |  |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  |  |

Комплект № 608-143

Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №2; Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №3-5. Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №2; Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №3-5.

# Комплект № 608-154

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка |  | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения | обмотка | 200-400-800/1 | 800/1 | 0,2S |  | 10 (10,0) | 5 | - | 2,065 |  |
|  | отпайка | 100-200-400/1 | 400/1 | 0,5 |  | 5 (5,0) | 5 | - | 4,277 |  |
| №2 Для измерения |  | 200-400-800/1 | 800/1 | 0,2S |  | 20 (20,0) | 5 | - | 4,277 |  |
| №3 Для защиты |  | 200-400-800/1 | 800/1 | 5P |  | 25 (25,0) | - | 20 | 5,649 |  |
| №4 Для защиты |  | 200-400-800/1 | 800/1 | 5P |  | 25 (25,0) | - | 20 | 5,649 |  |
| №5 Для защиты |  | 200-400-800/1 | 800/1 | 5P |  | 25 (25,0) | - | 20 | 5,649 |  |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  |  |

Комплект № 608-154

Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №2; Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №3-5. Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №2; Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №3-5.

# Комплект № 608-301

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка |  | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения | обмотка | 200-400-800/1 | 800/1 | 0,2 |  | 10 (10,0) | 5 | - | 2,031 |  |
|  | отпайка | 100-200-400/1 | 400/1 | 0,2 |  | 5 (5,0) | 5 | - | 4,242 |  |
| №2 Для измерения | обмотка | 200-400-800/1 | 800/1 | 0,2S |  | 30 (30,0) | 5 | - | 0,086 |  |
|  | отпайка | 100-200-400/1 | 400/1 | 0,5 |  | 15 (15,0) | 5 | - | 0,183 |  |
| №3 Для защиты |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P |  | 30 (30,0) | - | 20 | 0,306 |  |
| №4 Для защиты |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P |  | 30 (30,0) | - | 20 | 0,306 |  |
| №5 Для защиты |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P |  | 30 (30,0) |  | 20 | 0,306 |  |
| №6 Для защиты |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P |  | 30 (30,0) | - | 20 | 0,306 |  |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  |  |

Комплект № 608-301

Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №2; Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №3-5. Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №2; Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №3-5.

# Комплект № 608-15

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка |  | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения | обмотка | 200-400-800/5 | 800/5 | 0,2S |  | 60 (2,4) | 5 | - | 0,105 |  |
|  | отпайка | 100-200-400/5 | 400/5 | 0,5 |  | 60 (2,4) | 5 | - | 0,204 |  |
| №2 Для измерения |  | 200-400-800/5 | 800/5 | 0,2 |  | 25 (1,0) | 5 | - | 0,16 |  |
| №3 Для защиты |  | 200-400-800/5 | 800/5 | 5P |  | 25 (1,0) | - | 20 | 0,215 |  |
| №4 Для защиты |  | 200-400-800/5 | 800/5 | 5P |  | 25 (1,0) | - | 20 | 0,215 |  |
| №5 Для защиты |  | 200-400-800/5 | 800/5 | 5P |  | 25 (1,0) | - | 20 | 0,215 |  |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  |  |

Комплект № 608-15

Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №2; Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №3-5. Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №2; Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №3-5.

# Комплект № 608-21

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка |  | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения | обмотка | 200-400-800/5 | 800/5 | 0,2S |  | 60 (2,4) | 5 | - | 0,105 |  |
|  | отпайка | 100-200-400/5 | 400/5 | 0,5 |  | 60 (2,4) | 5 | - | 0,204 |  |
| №2 Для защиты |  | 200-400-800/5 | 800/5 | 5P |  | 20 (0,8) | - | 15 | 0,193 |  |
| №3 Для защиты |  | 200-400-800/5 | 800/5 | 5P |  | 25 (1,0) | - | 20 | 0,215 |  |
| №4 Для защиты |  | 200-400-800/5 | 800/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 30 | 0,28 |  |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  |  |

Комплект № 608-21

Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №2; Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №3. Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №2; Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №3.

Комплект № 608-21

Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №4. Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №4.

# Комплект № 608-29

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка |  | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения | обмотка | 200-400-800/5 | 800/5 | 0,2S |  | 20 (0,8) | 5 | - | 0,087 |  |
|  | отпайка | 100-200-400/5 | 400/5 | 0,5 |  | 10 (0,4) | 5 | - | 0,167 |  |
| №2 Для измерения |  | 200-400-800/5 | 800/5 | 0,2S |  | 20 (0,8) | 5 | - | 0,167 |  |
| №3 Для защиты |  | 400-800-1600/5 | 1600/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 30 | 0,459 |  |
| №4 Для защиты |  | 400-800-1600/5 | 1600/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 30 | 0,459 |  |
| №5 Для защиты |  | 400-800-1600/5 | 1600/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 30 | 0,459 |  |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  |  |

Комплект № 608-29

Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №2; Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №3-5. Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №2; Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №3-5.

# Комплект № 608-45

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка |  | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения | обмотка | 200-400-800/5 | 800/5 | 0,2S |  | 60 (2,4) | 5 | - | 0,105 |  |
|  | отпайка | 100-200-400/5 | 400/5 | 0,5 |  | 60 (2,4) | 5 | - | 0,204 |  |
| №2 Для измерения |  | 200-400-800/5 | 800/5 | 0,2S |  | 60 (2,4) | 5 | - | 0,204 |  |
| №3 Для защиты |  | 200-400-800/5 | 800/5 | 5P |  | 25 (1,0) | - | 20 | 0,215 |  |
| №4 Для защиты |  | 200-400-800/5 | 800/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 30 | 0,28 |  |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  |  |

Комплект № 608-45

Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №2; Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №3. Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №2; Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №3.

Комплект № 608-45

Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №4. Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №4.

# Комплект № 608-61

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка |  | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения | обмотка | 200-400-800/5 | 800/5 | 0,2S |  | 20 (0,8) | 5 | - | 0,087 |  |
|  | отпайка | 100-200-400/5 | 400/5 | 0,5 |  | 10 (0,4) | 5 | - | 0,167 |  |
| №2 Для защиты |  | 200-400-800/5 | 800/5 | 5P |  | 20 (0,8) | - | 15 | 0,2 |  |
| №3 Для защиты |  | 200-400-800/5 | 800/5 | 5P |  | 25 (1,0) |  | 20 | 0,221 |  |
| №4 Для защиты |  | 200-400-800/5 | 800/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 30 | 0,286 |  |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  |  |

Комплект № 608-61

Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №2; Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №3. Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №2; Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №3.

Комплект № 608-45

Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №4. Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №4.

# Комплект № 608-97

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка |  | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения | обмотка | 200-400-800/5 | 800/5 | 0,2S |  | 20 (0,8) | 5 | - | 0,087 |  |
|  | отпайка | 100-200-400/5 | 400/5 | 0,5 |  | 10 (0,4) | 5 | - | 0,167 |  |
| №2 Для измерения |  | 200-400-800/5 | 800/5 | 0,2 |  | 40 (1,6) | 5 | - | 0,167 |  |
| №3 Для защиты |  | 200-400-800/5 | 800/5 | 5P |  | 20 (0,8) | - | 15 | 0,2 |  |
| №4 Для защиты |  | 200-400-800/5 | 800/5 | 5P |  | 25 (1,0) | - | 20 | 0,221 |  |
| №5 Для защиты |  | 200-400-800/5 | 800/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 30 | 0,286 |  |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  |  |

Комплект № 608-97

Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №2; Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №3. Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №2; Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №3.

Комплект № 608-97

Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №4; Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №5. Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №4; Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №5.

# Комплект № 608-103

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка |  | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения | обмотка | 200-400-800/5 | 800/5 | 0,2S |  | 20 (0,8) | 5 | - | 0,087 |  |
|  | отпайка | 100-200-400/5 | 400/5 | 0,5 |  | 10 (0,4) | 5 | - | 0,167 |  |
| №2 Для измерения |  | 200-400-800/1 | 800/1 | 0,2S |  | 20 (0,8) | 5 | - | 1,985 |  |
| №3 Для защиты |  | 200-400-800/5 | 800/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 22 | 0,243 |  |
| №4 Для защиты |  | 200-400-800/5 | 800/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 22 | 0,243 |  |
| №5 Для защиты |  | 200-400-800/5 | 800/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 22 | 0,243 |  |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  |  |

Комплект № 608-103

Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №2; Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №3-5. Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №2; Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №3-5.

# Комплект № 608-105

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка |  | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения | обмотка | 200-400-800/5 | 800/5 | 0,2S |  | 20 (0,8) | 5 | - | 0,087 |  |
|  | отпайка | 100-200-400/5 | 400/5 | 0,5 |  | 10 (0,4) | 5 | - | 0,167 |  |
| №2 Для защиты |  | 200-400-800/5 | 800/5 | 5P |  | 25 (1,0) | - | 20 | 0,221 |  |
| №3 Для защиты |  | 200-400-800/5 | 800/5 | 5P |  | 25 (1,0) | - | 20 | 0,221 |  |
| №4 Для защиты |  | 200-400-800/5 | 800/5 | 5P |  | 25 (1,0) | - | 20 | 0,221 |  |
| №5 Для защиты |  | 200-400-800/5 | 800/5 | 5P |  | 25 (1,0) | - | 20 | 0,221 |  |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  |  |

Комплект № 608-105

Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №2-5. Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №2-5.

# Комплект № 608-110

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка |  | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения | обмотка | 200-400-800/5 | 800/5 | 0,2S |  | 20 (0,8) | 5 | - | 0,087 |  |
|  | отпайка | 100-200-400/5 | 400/5 | 0,5 |  | 10 (0,4) | 5 | - | 0,167 |  |
| №2 Для измерения |  | 200-400-800/5 | 800/5 | 0,2 |  | 40 (1,6) | 5 | - | 0,167 |  |
| №3 Для защиты |  | 200-400-800/5 | 800/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 30 | 0,286 |  |
| №4 Для защиты |  | 200-400-800/5 | 800/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 30 | 0,286 |  |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  |  |

Комплект № 608-110

Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №2; Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №3-4. Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №2; Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №3-4.

# Комплект № 608-119

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка |  | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения | обмотка | 200-400-800/5 | 800/5 | 0,2S |  | 20 (0,8) | 5 | - | 0,087 |  |
|  | отпайка | 100-200-400/5 | 400/5 | 0,5 |  | 10 (0,4) | 5 | - | 0,167 |  |
| №2 Для защиты |  | 200-400-800/5 | 800/5 | 5P |  | 25 (1,0) | - | 20 | 0,221 |  |
| №3 Для защиты |  | 200-400-800/5 | 800/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 24 | 0,254 |  |
| №4 Для защиты |  | 200-400-800/5 | 800/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 24 | 0,254 |  |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  |  |

Комплект № 608-119

Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №2; Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №3. Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №2; Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №3.

# Комплект № 608-146

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка |  | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения | обмотка | 200-400-800/5 | 800/5 | 0,2S |  | 20 (0,8) | 5 | - | 0,087 |  |
|  | отпайка | 100-200-400/5 | 400/5 | 0,5 |  | 10 (0,4) | 5 | - | 0,167 |  |
| №2 Для защиты |  | 200-400-800/5 | 800/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 24 | 0,254 |  |
| №3 Для защиты |  | 200-400-800/5 | 800/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 24 | 0,254 |  |
| №4 Для защиты |  | 200-400-800/5 | 800/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 24 | 0,254 |  |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  |  |

Комплект № 608-146

Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №2-4. Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №2-4.

# Комплект № 608-147

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка |  | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения | обмотка | 200-400-800/5 | 800/5 | 0,2S |  | 20 (0,8) | 5 | - | 0,087 |  |
|  | отпайка | 100-200-400/5 | 400/5 | 0,5 |  | 10 (0,4) | 5 | - | 0,167 |  |
| №2 Для измерения |  | 200-400-800/5 | 800/5 | 0,2S |  | 20 (0,8) | 5 | - | 0,167 |  |
| №3 Для защиты |  | 200-400-800/5 | 800/5 | 5P |  | 25 (1,0) | - | 20 | 0,221 |  |
| №4 Для защиты |  | 200-400-800/5 | 800/5 | 5P |  | 25 (1,0) |  | 20 | 0,221 |  |
| №5 Для защиты |  | 200-400-800/5 | 800/5 | 5P |  | 25 (1,0) | - | 20 | 0,221 |  |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  |  |

Комплект № 608-147

Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №2; Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №3-5. Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №2; Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №3-5.

# Комплект № 608-157

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка |  | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения | обмотка | 200-400-800/5 | 800/5 | 0,2S |  | 20 (0,8) | 5 | - | 0,087 |  |
|  | отпайка | 100-200-400/5 | 400/5 | 0,5 |  | 10 (0,4) | 5 | - | 0,167 |  |
| №2 Для измерения |  | 200-400-800/5 | 800/5 | 0,2 |  | 40 (1,6) | 5 | - | 0,167 |  |
| №3 Для защиты |  | 200-400-800/5 | 800/5 | 5P |  | 20 (0,8) | - | 15 | 0,2 |  |
| №4 Для защиты |  | 200-400-800/5 | 800/5 | 5P |  | 20 (0,8) |  | 15 | 0,2 |  |
| №5 Для защиты |  | 200-400-800/5 | 800/5 | 5P |  | 20 (0,8) | - | 15 | 0,2 |  |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  |  |

Комплект № 608-157

Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №2; Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №3-5. Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №2; Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №3-5.

# Комплект № 608-161

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка |  | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения | обмотка | 200-400-800/5 | 800/5 | 0,2S |  | 60 (2,4) | 5 | - | 0,105 |  |
|  | отпайка | 100-200-400/5 | 400/5 | 0,5 |  | 60 (2,4) | 5 | - | 0,204 |  |
| №2 Для измерения |  | 200-400-800/5 | 800/5 | 0,2 |  | 25 (1,0) | 5 | - | 0,16 |  |
| №3 Для защиты |  | 200-400-800/5 | 800/5 | 5P |  | 15 (0,6) | - | 15 | 0,182 |  |
| №4 Для защиты |  | 200-400-800/5 | 800/5 | 5P |  | 15 (0,6) |  | 15 | 0,182 |  |
| №5 Для защиты |  | 200-400-800/5 | 800/5 | 5P |  | 15 (0,6) |  | 15 | 0,182 |  |
| №6 Для защиты |  | 200-400-800/5 | 800/5 | 5P |  | 15 (0,6) | - | 15 | 0,182 |  |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  |  |

Комплект № 608-161

Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №2; Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №3-6. Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №2; Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №3-6.

# Комплект № 608-192

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка |  | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения | обмотка | 200-400-800/5 | 800/5 | 0,2S |  | 60 (2,4) | 5 | - | 0,105 |  |
|  | отпайка | 100-200-400/5 | 400/5 | 0,5 |  | 60 (2,4) | 5 | - | 0,204 |  |
| №2 Для измерения |  | 200-400-800/5 | 800/5 | 0,2S |  | 60 (2,4) | 5 | - | 0,204 |  |
| №3 Для защиты |  | 200-400-800/5 | 800/5 | 5P |  | 25 (1,0) | - | 20 | 0,215 |  |
| №4 Для защиты |  | 200-400-800/5 | 800/5 | 5P |  | 25 (1,0) |  | 20 | 0,215 |  |
| №5 Для защиты |  | 200-400-800/5 | 800/5 | 5P |  | 25 (1,0) | - | 20 | 0,215 |  |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  |  |

Комплект № 608-192

Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №2; Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №3-5. Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №2; Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №3-5.

# Комплект № 608-201

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка |  | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения | обмотка | 200-400-800/5 | 800/5 | 0,2S |  | 20 (0,8) | 5 | - | 0,087 |  |
|  | отпайка | 100-200-400/5 | 400/5 | 0,5 |  | 10 (0,4) | 5 | - | 0,167 |  |
| №2 Для защиты |  | 200-400-800/5 | 800/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 25 | 0,265 |  |
| №3 Для защиты |  | 200-400-800/5 | 800/5 | 5P |  | 30 (1,2) |  | 25 | 0,265 |  |
| №4 Для защиты |  | 200-400-800/5 | 800/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 25 | 0,265 |  |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  |  |

Комплект № 608-201

Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №2-4. Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №2-4.

# Комплект № 608-220

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка |  | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения | обмотка | 200-400-800/5 | 800/5 | 0,2 |  | 70 (2,8) | 5 | - | 0,101 |  |
|  | отпайка | 100-200-400/5 | 400/5 | 0,5 |  | 30 (1,2) | 5 | - | 0,189 |  |
| №2 Для измерения |  | 200-400-800/5 | 800/5 | 0,2 |  | 70 (2,8) | 5 | - | 0,189 |  |
| №3 Для защиты |  | 200-400-800/5 | 800/5 | 5P |  | 20 (0,8) | - | 20 | 0,211 |  |
| №4 Для защиты |  | 200-400-800/5 | 800/5 | 5P |  | 20 (0,8) |  | 20 | 0,211 |  |
| №5 Для защиты |  | 200-400-800/5 | 800/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 25 | 0,265 |  |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  |  |

Комплект № 608-220

Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №2; Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №3-4. Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №2; Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №3-4.

Комплект № 608-220

Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №5. Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №5.

# Комплект № 608-231

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка |  | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения | обмотка | 200-400-800/5 | 800/5 | 0,2S |  | 100 (4,0) | 5 | - | 0,107 |  |
|  | отпайка | 100-200-400/5 | 400/5 | 0,5 |  | 50 (2,0) | 5 | - | 0,2 |  |
| №2 Для измерения |  | 200-400-800/5 | 800/5 | 0,2 |  | 40 (1,6) | 5 | - | 0,167 |  |
| №3 Для защиты |  | 200-400-800/5 | 800/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 20 | 0,232 |  |
| №4 Для защиты |  | 200-400-800/5 | 800/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 20 | 0,232 |  |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  |  |

Комплект № 608-231

Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №2; Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №3-4. Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №2; Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №3-4.

# Комплект № 608-257

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка |  | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения | обмотка | 200-400-800/5 | 800/5 | 0,2S |  | 30 (1,2) | 5 | - | 0,096 |  |
|  | отпайка | 100-200-400/5 | 400/5 | 0,5 |  | 15 (0,6) | 5 | - | 0,178 |  |
| №2 Для измерения |  | 200-400-800/5 | 800/5 | 0,2 |  | 40 (1,6) | 5 | - | 0,167 |  |
| №3 Для защиты |  | 200-400-800/5 | 800/5 | 5P |  | 20 (0,8) | - | 20 | 0,211 |  |
| №4 Для защиты |  | 200-400-800/5 | 800/5 | 5P |  | 20 (0,8) | - | 20 | 0,211 |  |
| №5 Для защиты |  | 200-400-800/5 | 800/5 | 5P |  | 20 (0,8) | - | 20 | 0,211 |  |
| №6 Для защиты |  | 200-400-800/5 | 800/5 | 5P |  | 20 (0,8) | - | 20 | 0,211 |  |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  |  |

Комплект № 608-257

Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №2; Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №3-6. Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №2; Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №3-6.

# Комплект № 608-280

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка |  | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения | обмотка | 200-400-800/5 | 800/5 | 0,2S |  | 30 (1,2) | 10 | - | 0,111 |  |
|  | отпайка | 100-200-400/5 | 400/5 | 0,2S |  | 30 (1,2) | 10 | - | 0,238 |  |
| №2 Для измерения | обмотка | 200-400-800/5 | 800/5 | 0,2S |  | 30 (1,2) | 5 | - | 0,096 |  |
|  | отпайка | 100-200-400/5 | 400/5 | 0,5 |  | 15 (0,6) | 5 | - | 0,178 |  |
| №3 Для защиты |  | 200-400-800/5 | 800/5 | 5P |  | 25 (1,0) | - | 20 | 0,221 |  |
| №4 Для защиты |  | 200-400-800/5 | 800/5 | 5P |  | 25 (1,0) | - | 20 | 0,221 |  |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  |  |

Комплект № 608-280

Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №2; Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №3-4. Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №2; Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №3-4.

# Комплект № 608-306

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка |  | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения | обмотка | 250-500-1000/1 | 1000/1 | 0,2S |  | 10 (10) | 5 | - | 2,665 |  |
|  | отпайка | 125-250-500/1 | 500/1 | 0,5 |  | 5 (5) | 5 | - | 5,563 |  |
| №2 Для измерения |  | 250-500-1000/5 | 1000/5 | 0,2S |  | 30 (1,2) | 5 | - | 0,207 |  |
| №3 Для защиты |  | 250-500-1000/5 | 1000/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 20 | 0,275 |  |
| №4 Для защиты |  | 250-500-1000/5 | 1000/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 20 | 0,275 |  |
| №5 Для защиты |  | 250-500-1000/5 | 1000/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 20 | 0,275 |  |
| №6 Для защиты |  | 250-500-1000/5 | 1000/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 20 | 0,275 |  |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  |  |

Комплект № 608-306

Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №2; Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №3-6. Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №2; Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №3-6.

# Комплект № 608-04

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Для защиты | 250-500-1000/5 | 1000/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 20 | 0,275 |  |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №1 |  |  |  | Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №1 |  |  |  |  |  |

# Комплект № 608-71

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка |  | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения | обмотка | 250-500-1000/5 | 1000/5 | 0,2S |  | 30 (1,2) | 5 | - | 0,107 |  |
|  | отпайка | 125-250-500/5 | 500/5 | 0,5 |  | 15 (0,6: | 5 | - | 0,207 |  |
| №2 Для измерения |  | 250-500-1000/5 | 1000/5 | 0,2S |  | 30 (1,2) | 5 | - | 0,207 |  |
| №3 Для защиты |  | 500-1000-2000/5 | 2000/5 | 5P |  | 50 (2,0) | - | 34 | 0,653 |  |
| №4 Для защиты |  | 500-1000-2000/5 | 2000/5 | 5P |  | 50 (2,0) | - | 34 | 0,653 |  |
| №5 Для защиты |  | 500-1000-2000/5 | 2000/5 | 5P |  | 50 (2,0) | - | 34 | 0,653 |  |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  |  |

Комплект № 608-71

Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №2; Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №3-6. Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №2; Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №3-6.

# Комплект № 608-120

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка |  | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения | обмотка | 250-500-1000/5 | 1000/5 | 0,2S |  | 30 (1,2) | 5 | - | 0,107 |  |
|  | отпайка | 125-250-500/5 | 500/5 | 0,5 |  | 15 (0,6: | 5 | - | 0,207 |  |
| №2 Для измерения |  | 250-500-1000/5 | 1000/5 | 0,2S |  | 30 (1,2) | 5 | - | 0,207 |  |
| №3 Для защиты |  | 250-500-1000/5 | 1000/5 | 5P |  | 25 (1,0) | - | 25 | 0,289 |  |
| №4 Для защиты |  | 250-500-1000/5 | 1000/5 | 5P |  | 25 (1,0) | - | 25 | 0,289 |  |
| №5 Для защиты |  | 250-500-1000/5 | 1000/5 | 5P |  | 25 (1,0) | - | 25 | 0,289 |  |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  |  |

Комплект № 608-120

Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №2; Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №3-5. Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №2; Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №3-5.

# Комплект № 608-188

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка |  | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения | обмотка | 250-500-1000/5 | 1000/5 | 0,2S |  | 70 (2,8) | 10 | - | 0,138 |  |
|  | отпайка | 125-250-500/5 | 500/5 | 0,5 |  | 70 (2,8) | 10 | - | 0,262 |  |
| №2 Для измерения |  | 250-500-1000/5 | 1000/5 | 0,2S |  | 100 (4,0) | 5 | - | 0,262 |  |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  |  |

Комплект № 608-188

Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №2. Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №2.

# Комплект № 608-235

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка |  | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения | обмотка | 250-500-1000/5 | 1000/5 | 0,2S |  | 30 (1,2) | 5 | - | 0,107 |  |
|  | отпайка | 125-250-500/5 | 500/5 | 0,5 |  | 15 (0,6: | 5 | - | 0,207 |  |
| №2 Для измерения |  | 250-500-1000/5 | 1000/5 | 0,2S |  | 30 (1,2) | 5 | - | 0,207 |  |
| №3 Для защиты |  | 250-500-1000/5 | 1000/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 25 | 0,302 |  |
| №4 Для защиты |  | 250-500-1000/5 | 1000/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 25 | 0,302 |  |
| №5 Для защиты |  | 250-500-1000/5 | 1000/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 25 | 0,302 |  |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  |  |

Комплект № 608-235

Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №2; Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №3-5. Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №2; Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №3-5.

# Комплект № 608-250

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка |  | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения | обмотка | 250-500-1000/5 | 1000/5 | 0,2S |  | 30 (1,2) | 5 | - | 0,107 |  |
|  | отпайка | 125-250-500/5 | 500/5 | 0,5 |  | 15 (0,6: | 5 | - | 0,207 |  |
| №2 Для измерения | обмотка | 250-500-1000/5 | 1000/5 | 0,2S |  | 30 (1,2) | 5 | - | 0,107 |  |
|  | отпайка | 125-250-500/5 | 500/5 | 0,5 |  | 15 (0,6: | 5 | - | 0,207 |  |
| №3 Для защиты |  | 250-500-1000/5 | 1000/5 | 5P |  | 25 (1,0) | - | 20 | 0,262 |  |
| №4 Для защиты |  | 250-500-1000/5 | 1000/5 | 5P |  | 25 (1,0) | - | 20 | 0,262 |  |
| №5 Для защиты |  | 250-500-1000/5 | 1000/5 | 5P |  | 25 (1,0) | - | 20 | 0,262 |  |
| №6 Для защиты |  | 250-500-1000/5 | 1000/5 | 5P |  | 25 (1,0) | - | 20 | 0,262 |  |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1, №2 |  |  |  |  | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1, №2 |  |  |  |  |  |

Комплект № 608-250

Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №3-6. Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №3-6.

# Комплект № 608-255

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка |  | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения | обмотка | 250-500-1000/5 | 1000/5 | 0,2S |  |  | 5 | - | 0,104 |  |
|  | отпайка | 150-300-600/5 | 600/5 | 0,2 |  |  | 5 | - | 0,191 |  |
| №2 Для измерения | обмотка | 250-500-1000/5 | 1000/5 | 0,2S |  |  | 5 | - | 0,104 |  |
|  | отпайка | 150-300-600/5 | 600/5 | 0,2 |  |  | 5 | - | 0,191 |  |
| №3 Для защиты | обмотка | 250-500-1000/5 | 1000/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 30 | 0,2 |  |
|  | отпайка | 150-300-600/5 | 600/5 | 5P |  | 20 (0,8) | - | 30 | 0,341 |  |
| №4 Для защиты | обмотка | 250-500-1000/5 | 1000/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 30 | 0,2 |  |
|  | отпайка | 150-300-600/5 | 600/5 | 5P |  | 20 (0,8) | - | 30 | 0,341 |  |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1-2 |  |  |  |  | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1-2 |  |  |  |  |  |

Комплект № 608-255

Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №3-4. Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №3-4.

# Комплект № 608-22

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка |  | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения | обмотка | 300-600-1200/1 | 1200/1 | 0,2S |  | 60 (60) | 5 | - | 3,188 |  |
|  | отпайка | 150-300-600/1 | 600/1 | 0,5 |  | 30 (30) | 5 | - | 6,669 |  |
| №2 Для защиты |  | 300-600-1200/1 | 1200/1 | 5P |  | 30 (30) | - | 20 | 8,316 |  |
| №3 Для защиты |  | 300-600-1200/1 | 1200/1 | 5P |  | 30 (30) | - | 20 | 8,316 |  |
| №4 Для защиты |  | 300-600-1200/1 | 1200/1 | 5P |  | 30 (30) | - | 20 | 8,316 |  |
| №5 Для защиты |  | 300-600-1200/1 | 1200/1 | 5P |  | 30 (30) | - | 20 | 8,316 |  |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  |  |

Комплект № 608-22

Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №2-5. Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №2-5.

# Комплект № 608-70

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка |  | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения | обмотка | 300-600-1200/1 | 1200/1 | 0,2S |  | 60 (60) | 10 | - | 3,977 |  |
|  | отпайка | 150-300-600/1 | 600/1 | 0,5 |  | 60 (60) | 10 | - | 8,281 |  |
| №2 Для измерения |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 0,2S |  | 50 (50) | 5 | - | 0,241 |  |
| №3 Для защиты |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P |  | 30 (30) | - | 24 | 0,322 |  |
| №4 Для защиты |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P |  | 30 (30) | - | 24 | 0,322 |  |
| №5 Для защиты |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P |  | 30 (30) | - | 24 | 0,322 |  |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  |  |

Комплект № 608-70

Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №2; Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №3-5. Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №2; Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №3-5.

# Комплект № 608-202

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка |  | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения | обмотка | 300-600-1200/1 | 1200/1 | 0,2S |  | 100 (100) | 5 | - | 4,011 |  |
|  | отпайка | 150-300-600/1 | 600/1 | 0,5 |  | 70 (70) | 5 | - | 8,316 |  |
| №2 Для измерения |  | 300-600-1200/1 | 1200/1 | 0,2S |  | 100 (100) | 5 | - | 8,316 |  |
| №3 Для защиты |  | 300-600-1200/1 | 1200/1 | 5P |  | 25 (25) | - | 20 | 7,904 |  |
| №4 Для защиты |  | 300-600-1200/1 | 1200/1 | 5P |  | 25 (25) | - | 20 | 7,904 |  |
| №5 Для защиты |  | 300-600-1200/1 | 1200/1 | 5P |  | 25 (25) | - | 20 | 7,904 |  |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  |  |

Комплект № 608-202

Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №2; Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №3-5. Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №2; Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №3-5.

# Комплект № 608-295

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка |  | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения | обмотка | 300-600-1200/1 | 1200/1 | 0,2S |  | 20 (20) | 5 | - | 5,491 |  |
|  | отпайка | 150-300-600/1 | 600/1 | 0,2S |  | 10 (10) | 5 | - | 11,998 |  |
| №2 Для измерения |  | 300-600-1200/1 | 1200/1 | 0,2S |  | 25 (25) | 5 | - | 11,998 |  |
| №3 Для защиты |  | 300-600-1200/1 | 1200/1 | 5P |  | 30 (30) | - | 25 | 14,056 |  |
| №4 Для защиты |  | 300-600-1200/1 | 1200/1 | 5P |  | 30 (30) | - | 25 | 14,056 |  |
| №5 Для защиты |  | 300-600-1200/1 | 1200/1 | 5P |  | 30 (30) | - | 25 | 14,056 |  |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  |  |

Комплект № 608-295

Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №2; Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №3-5. Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №2; Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №3-5.

# Комплект № 608-64

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка |  | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения | обмотка | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 0,5S |  | 40 (1,6) | 5 | - | 0,12 |  |
|  | отпайка | 150-300-600/5 | 600/5 | 0,5 |  | 20 (0,8) | 5 | - | 0,258 |  |
| №2 Для измерения |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 0,2S |  | 50 (2,0) | 5 | - | 0,247 |  |
| №3 Для защиты |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 24 | 0,322 |  |
| №4 Для защиты |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P |  | 40 (1,6) | - | 29 | 0,572 |  |
| №5 Для защиты |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P |  | 40 (1,6) |  | 29 | 0,572 |  |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  |  |

Комплект № 608-64

Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №2; Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №3. Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №2; Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №3.

Комплект № 608-64

Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №4-5. Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №4-5.

# Комплект № 608-66

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка |  | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения | обмотка | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 0,2S |  | 100 (4,0) | 5 | - | 0,156 |  |
|  | отпайка | 150-300-600/5 | 600/5 | 0,5 S |  | 60 (2,4) | 5 | - | 0,306 |  |
| №2 Для измерения |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 0,2S |  | 60 (2,4) | 5 | - | 0,306 |  |
| №3 Для защиты |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P |  | 25 (1,0) | - | 25 | 0,322 |  |
| №4 Для защиты |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P |  | 40 (1,6) | - | 34 | 0,42 |  |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  |  |

Комплект № 608-66

Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №2; Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №3. Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №2; Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №3.

Комплект № 608-66

Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №4. Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №4.

# Комплект № 608-80

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка |  | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения | обмотка | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 0,5S |  | 40 (1,6) | 5 | - | 0,127 |  |
|  | отпайка | 150-300-600/5 | 600/5 | 0,5 |  | 20 (0,8) | 5 | - | 0,265 |  |
| №2 Для измерения |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 0,2S |  | 50 (2,0) | 5 | - | 0,247 |  |
| №3 Для защиты |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P |  | 40 (1,6) | - | 30 | 0,41 |  |
| №4 Для защиты |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P |  | 40 (1,6) | - | 30 | 0,41 |  |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  |  |

Комплект № 608-80

Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №2; Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №3-4. Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №2; Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №3-4.

# Комплект № 608-86

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка |  | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения | обмотка | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 0,5S |  | 40 (1,6) | 5 | - | 0,127 |  |
|  | отпайка | 150-300-600/5 | 600/5 | 0,5 |  | 20 (0,8) | 5 | - | 0,265 |  |
| №2 Для измерения |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 0,2S |  | 50 (2,0) | 5 | - | 0,247 |  |
| №3 Для защиты |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P |  | 40 (1,6) | - | 35 | 0,443 |  |
| №4 Для защиты |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P |  | 40 (1,6) | - | 35 | 0,443 |  |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  |  |

Комплект № 608-86

Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №2; Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №3-4. Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №2; Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №3-4.

# Комплект № 608-93

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка |  | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения | обмотка | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 0,2S |  | 40 (1,6) | 10 | - | 0,153 |  |
|  | отпайка | 150-300-600/5 | 600/5 | 0,2S |  | 20 (0,8) | 10 | - | 0,323 |  |
| №2 Для защиты |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - |  | 0,565 |  |
| №3 Для защиты |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 35 | 0,565 |  |
| №4 Для защиты |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 35 | 0,565 |  |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  |  |

Комплект № 608-93

Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №2-4. Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №2-4.

# Комплект № 608-124

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка |  | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения | обмотка | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 0,5S |  | 40 (1,6) | 5 | - | 0,127 |  |
|  | отпайка | 150-300-600/5 | 600/5 | 0,5 |  | 20 (0,8) | 5 | - | 0,265 |  |
| №2 Для измерения |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 0,2S |  | 50 (2,0) | 5 | - | 0,247 |  |
| №3 Для защиты |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P |  | 50 (2,0) | - | 32 | 0,459 |  |
| №4 Для защиты |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P |  | 50 (2,0) | - | 32 | 0,459 |  |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  |  |

Комплект № 608-124

Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №2; Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №3-4. Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №2; Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №3-4.

# Комплект № 608-133

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка |  | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения | обмотка | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 0,2S |  | 40 (1,6) | 5 | - | 0,12 |  |
|  | отпайка | 150-300-600/5 | 600/5 | 0,5 |  | 20 (0,8) | 5 | - | 0,258 |  |
| №2 Для защиты |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 24 | 0,322 |  |
| №3 Для защиты |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 24 | 0,322 |  |
| №4 Для защиты |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 24 | 0,322 |  |
| №5 Для защиты |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 30 | 0,354 |  |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  |  |

Комплект № 608-133

Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №2-4; Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №5. Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №2-4; Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №5.

# Комплект № 608-139

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка |  | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения | обмотка | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 0,2S |  | 50 (2,0) | 5 | - | 0,172 |  |
|  | отпайка | 200-400-800/5 | 800/5 | 0,5 |  | 25 (1,0) | 5 | - | 0,247 |  |
| №2 Для измерения | обмотка | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 0,2S |  | 50 (2,0) | 5 | - | 0,172 |  |
|  | отпайка | 200-400-800/5 | 800/5 | 0,5 |  | 25 (1,0) | 5 | - | 0,247 |  |
| №3 Для защиты |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 24 | 0,322 |  |
| №4 Для защиты |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 24 | 0,322 |  |
| №5 Для защиты |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 24 | 0,322 |  |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1-2 |  |  |  |  | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1-2 |  |  |  |  |  |

Комплект № 608-139

Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №3-4. Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №3-4.

# Комплект № 608-150

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка |  | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения | обмотка | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 0,5S |  | 40 (1,6) | 5 | - | 0,127 |  |
|  | отпайка | 150-300-600/5 | 600/5 | 0,5 |  | 20 (0,8) | 5 | - | 0,265 |  |
| №2 Для измерения |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 0,2S |  | 50 (2,0) | 5 | - | 0,247 |  |
| №3 Для защиты |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 15 | 0,296 |  |
| №4 Для защиты |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 15 | 0,296 |  |
| №5 Для защиты |  | 500-1000-2000/5 | 2000/5 | 5P |  | 50 (2,0) | - | 40 | 0,708 |  |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  |  |

Комплект № 608-150

Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №2; Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №3-4. Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №2; Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №3-4.

Комплект № 608-150

Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №5. Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №5.

# Комплект № 608-156

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка |  | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения | обмотка | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 0,5S |  | 40 (1,6) | 5 | - | 0,127 |  |
|  | отпайка | 150-300-600/5 | 600/5 | 0,5 |  | 20 (0,8) | 5 | - | 0,265 |  |
| №2 Для измерения |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 0,2S |  | 50 (2,0) | 5 | - | 0,247 |  |
| №3 Для защиты |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P |  | 25 (1,0) | - | 15 | 0,28 |  |
| №4 Для защиты |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P |  | 25 (1,0) | - | 15 | 0,28 |  |
| №5 Для защиты |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P |  | 25 (1,0) | - | 15 | 0,28 |  |
| №6 Для защиты |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P |  | 25 (1,0) | - | 15 | 0,28 |  |
| №7 Для защиты |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P |  | 25 (1,0) | - | 15 | 0,28 |  |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  |  |

Комплект № 608-156

Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №2; Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №3-7. Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №2; Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №3-7.

# Комплект № 608-170

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка |  | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения | обмотка | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 0,5S |  | 40 (1,6) | 5 | - | 0,127 |  |
|  | отпайка | 150-300-600/5 | 600/5 | 0,5 |  | 20 (0,8) | 5 | - | 0,265 |  |
| №2 Для измерения |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 0,2S |  | 50 (2,0) | 5 | - | 0,247 |  |
| №3 Для защиты |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 30 | 0,361 |  |
| №4 Для защиты |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 30 | 0,361 |  |
| №5 Для защиты |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 30 | 0,361 |  |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  |  |

Комплект № 608-170

Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №2; Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №3-5. Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №2; Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №3-5.

# Комплект № 608-171

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка |  | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения | обмотка | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 0,5S |  | 40 (1,6) | 5 | - | 0,12 |  |
|  | отпайка | 150-300-600/5 | 600/5 | 0,5 |  | 20 (0,8) | 5 | - | 0,258 |  |
| №2 Для измерения | обмотка | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 0,2S |  | 100 (4,0) | 5 | - | 0,153 |  |
|  | отпайка | 150-300-600/5 | 600/5 | 0,2 |  | 50 (2,0) | 5 | - | 0,323 |  |
| №3 Для защиты |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 24 | 0,322 |  |
| №4 Для защиты |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 24 | 0,322 |  |
| №5 Для защиты |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 27 | 0,338 |  |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  |  |

Комплект № 608-171

Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №2; Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №3-4. Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №2; Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №3-4.

Комплект № 608-171

Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №5. Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №5.

# Комплект № 608-172

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка |  | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения | обмотка | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 0,5S |  | 40 (1,6) | 5 | - | 0,127 |  |
|  | отпайка | 150-300-600/5 | 600/5 | 0,5 |  | 20 (0,8) | 5 | - | 0,265 |  |
| №2 Для измерения |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 0,2S |  | 50 (2,0) | 5 | - | 0,247 |  |
| №3 Для защиты |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 30 | 0,361 |  |
| №4 Для защиты |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P |  | 40 (1,6) | - | 29 | 0,361 |  |
| №5 Для защиты |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 30 | 0,572 |  |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  |  |

Комплект № 608-172

Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №2; Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №3,5. Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №2; Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №3,5.

Комплект № 608-172

Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №4. Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №4.

# Комплект № 608-174

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка |  | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения | обмотка | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 0,5S |  | 40 (1,6) | 5 | - | 0,127 |  |
|  | отпайка | 150-300-600/5 | 600/5 | 0,5 |  | 20 (0,8) | 5 | - | 0,265 |  |
| №2 Для измерения |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 0,2S |  | 50 (2,0) | 5 | - | 0,247 |  |
| №3 Для защиты |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P |  | 40 (1,6) | - | 25 | 0,378 |  |
| №4 Для защиты |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P |  | 25 (1,0) | - | 15 | 0,28 |  |
| №5 Для защиты |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P |  | 40 (1,6) | - | 30 | 0,41 |  |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  |  |

Комплект № 608-174

Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №2; Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №3. Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №2; Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №3.

Комплект № 608-174

Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №4; Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №5. Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №4; Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №5.

# Комплект № 608-180

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка |  | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения | обмотка | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 0,2S |  | 60 (2,4) | 10 | - | 0,153 |  |
|  | отпайка | 150-300-600/5 | 600/5 | 0,2S |  | 10 (0,4) | 10 | - | 0,323 |  |
| №2 Для измерения | обмотка | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 0,2S |  | 20 (0,8) | 10 | - | 0,12 |  |
|  | отпайка | 150-300-600/5 | 600/5 | 0,2 |  | 10 (0,4) | 10 | - | 0,258 |  |
| №3 Для защиты |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 20 | 0,306 |  |
| №4 Для защиты |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 20 | 0,306 |  |
| №5 Для защиты |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 20 | 0,306 |  |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  |  |

Комплект № 608-180

Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №2; Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №3-5. Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №2; Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №3-5.

# Комплект № 608-196

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка |  | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения | обмотка | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 0,2S |  | 60 (2,4) | 5 | - | 0,156 |  |
|  | отпайка | 150-300-600/5 | 600/5 | 0,5S |  | 60 (2,4) | 5 | - | 0,306 |  |
| №2 Для защиты |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P |  | 25 (1,0) | - | 25 | 0,322 |  |
| №3Для защиты |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P |  | 25 (1,0) | - | 25 | 0,322 |  |
| №4Для защиты |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P |  | 25 (1,0) | - | 25 | 0,322 |  |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  |  |

Комплект № 608-196

Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №2-4. Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №2-4.

# Комплект № 608-199

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка |  | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения | обмотка | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 0,2S |  | 60 (2,4) | 10 | - | 0,156 |  |
|  | отпайка | 150-300-600/5 | 600/5 | 0,5S |  | 60 (2,4) | 10 | - | 0,306 |  |
| №2 Для измерения |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 0,2S |  | 60 (2,4) | 10 | - | 0,306 |  |
| №3 Для защиты |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P |  | 25 (1,0) | - | 20 | 0,289 |  |
| №4 Для защиты |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P |  | 25 (1,0) | - | 20 | 0,289 |  |
| №5 Для защиты |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P |  | 25 (1,0) | - | 20 | 0,289 |  |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  |  |

Комплект № 608-199

Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №2; Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №3-5. Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №2; Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №3-5.

# Комплект № 608-237

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка |  | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения | обмотка | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 0,5S |  | 40 (1,6) | 5 | - | 0,127 |  |
|  | отпайка | 150-300-600/5 | 600/5 | 0,5 |  | 20 (0,8) | 5 | - | 0,265 |  |
| №2 Для измерения |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 0,2S |  | 50 (2,0) | 5 | - | 0,247 |  |
| №3 Для защиты |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P |  | 40 (1,6) | - | 25 | 0,378 |  |
| №4 Для защиты |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P |  | 40 (1,6) | - | 25 | 0,378 |  |
| №5 Для защиты |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P |  | 40 (1,6) | - | 25 | 0,378 |  |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  |  |

Комплект № 608-237

Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №2; Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №3-5. Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №2; Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №3-5.

# Комплект № 608-241

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка |  | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения | обмотка | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 0,2S |  | 60 (2,4) | 5 | - | 0,137 |  |
|  | отпайка | 150-300-600/5 | 600/5 | 0,2 |  | 30 (1,2) | 5 | - | 0,29 |  |
| №2 Для измерения |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 0,2S |  | 50 (2,0) | 5 | - | 0,241 |  |
| №3 Для защиты |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 20 | 0,306 |  |
| №4 Для защиты |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 20 | 0,306 |  |
| №5 Для защиты |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 20 | 0,306 |  |
| №6 Для защиты |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 20 | 0,306 |  |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  |  |

Комплект № 608-241

Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №2; Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №3-6. Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №2; Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №3-6.

# Комплект № 608-265

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка |  | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения | обмотка | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 0,2 |  | 40 (1,6) | 10 | - | 0,116 |  |
|  | отпайка | 150-300-600/5 | 600/5 | 0,2 |  | 40 (1,6) | 10 | - | 0,241 |  |
| №2 Для измерения | обмотка | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 0,2S |  | 40 (1,6) | 5 | - | 0,127 |  |
|  | отпайка | 150-300-600/5 | 600/5 | 0,5 |  | 20 (0,8) | 5 | - | 0,265 |  |
| №3 Для защиты |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P |  | 40 (1,6) | - | 35 | 0,443 |  |
| №4 Для защиты |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P |  | 40 (1,6) | - | 35 | 0,443 |  |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  |  |

Комплект № 608-265

Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №2; Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №3-4. Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №2; Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №3-4.

# Комплект № 608-273

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка |  | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения | обмотка | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 0,5S |  | 40 (1,6) | 5 | - | 0,127 |  |
|  | отпайка | 150-300-600/5 | 600/5 | 0,5 |  | 20 (0,8) | 5 | - | 0,265 |  |
| №2 Для измерения |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 0,2S |  | 50 (2,0) | 5 | - | 0,247 |  |
| №3 Для защиты |  | 500-1000-2000/5 | 2000/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 25 | 0,518 |  |
| №4 Для защиты |  | 500-1000-2000/5 | 2000/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 25 | 0,518 |  |
| №5 Для защиты |  | 500-1000-2000/5 | 2000/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 25 | 0,518 |  |
| №6 Для защиты |  | 500-1000-2000/5 | 2000/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 25 | 0,518 |  |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  |  |

Комплект № 608-273

Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №2; Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №3-6. Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №2; Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №3-6.

# Комплект № 608-284

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка |  | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения | обмотка | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 0,2S |  | 70 (2,8) | 5 | - | 0,135 |  |
|  | отпайка | 150-300-600/5 | 600/5 | 0,5 |  | 30 (1,2) | 5 | - | 0,281 |  |
| №2 Для защиты | обмотка | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5Р |  | 50 (2,0) | - | 15 | 0,176 |  |
|  | отпайка | 150-300-600/5 | 600/5 | 5Р |  | 30 (1,2) | - | 15 | 0,362 |  |
| №3Для защиты | обмотка | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5Р |  | 50 (2,0) | - | 15 | 0,176 |  |
|  | отпайка | 150-300-600/5 | 600/5 | 5Р |  | 30 (1,2) | - | 15 | 0,362 |  |
| №4Для защиты | обмотка | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5Р |  | 50 (2,0) | - | 15 | 0,176 |  |
|  | отпайка | 150-300-600/5 | 600/5 | 5Р |  | 30 (1,2) | - | 15 | 0,362 |  |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  |  |

Комплект № 608-284

Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №2-4. Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №2-4.

# Комплект № 608-290

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка |  | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения | обмотка | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 0,2S |  | 60 (2,4) | 5 | - | 0,137 |  |
|  | отпайка | 150-300-600/5 | 600/5 | 0,2 |  | 30 (1,2) | 5 | - | 0,29 |  |
| №2 Для защиты |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P |  | 20 (0,8) | - | 18 | 0,273 |  |
| №3 Для защиты |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 20 | 0,306 |  |
| №4 Для защиты |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P |  | 40 (1,6) | - | 28 | 0,387 |  |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  |  |

Комплект № 608-290

Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №2; Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №3. Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №2; Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №3.

Комплект № 608-290

Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №4. Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №4.

# Комплект № 608-307

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка |  | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения | обмотка | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 0,2S |  | 50 (2,0) | 5 | - | 0,131 |  |
|  | отпайка | 150-300-600/5 | 600/5 | 0,5S |  | 25 (1,0) | 5 | - | 0,247 |  |
| №2 Для измерения |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 0,2S |  | 50 (2,0) | 5 | - | 0,247 |  |
| №3 Для защиты |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 15 | 0,296 |  |
| №4 Для защиты |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 15 | 0,296 |  |
| №5 Для защиты |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 15 | 0,296 |  |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  |  |

Комплект № 608-307

Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №2; Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №3-5. Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №2; Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №3-5.

# Комплект № 608-311

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка |  | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения | обмотка | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 0,2S |  | 50 (2,0) | 5 | - | 0,131 |  |
|  | отпайка | 150-300-600/5 | 600/5 | 0,5S |  | 25 (1,0) | 5 | - | 0,247 |  |
| №2 Для измерения |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 0,2S |  | 50 (2,0) | 5 | - | 0,247 |  |
| №3 Для защиты |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 25 | 0,345 |  |
| №4 Для защиты |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 25 | 0,345 |  |
| №5 Для защиты |  | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 25 | 0,345 |  |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  |  |

Комплект № 608-311

Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №2; Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №3-5. Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №2; Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №3-5.

# Комплект № 608-278

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка |  | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения | обмотка | 375-750-1500/5 | 1500/5 | 0,2S |  | 70 (2,8) | 5 | - | 0,144 |  |
|  | отпайка | 187,5-350-750/5 | 750/5 | 0,2S |  | 30 (1,2) | 5 | - | 0,301 |  |
| №2 Для защиты |  | 375-750-1500/5 | 1500/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 30 | 0,451 |  |
| №3 Для защиты |  | 375-750-1500/5 | 1500/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 30 | 0,451 |  |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  |  |

Комплект № 608-278

Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №2. Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №2.

# Комплект № 608-169

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка |  | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения | обмотка | 400-800-1600/5 | 1600/5 | 0,2S |  | 70 (2,8) | 5 | - | 0,167 |  |
|  | отпайка | 200-400-800/5 | 800/5 | 0,5 |  | 30 (1,2) | 5 | - | 0,351 |  |
| №2 Для измерения |  | 400-800-1600/5 | 1600/5 | 0,2S |  | 70 (2,8) | 5 | - | 0,351 |  |
| №3 Для защиты |  | 400-800-1600/5 | 1600/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 25 | 0,437 |  |
| №4 Для защиты |  | 400-800-1600/5 | 1600/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 25 | 0,437 |  |
| №5 Для защиты |  | 400-800-1600/5 | 1600/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 25 | 0,437 |  |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  |  |

Комплект № 608-169

Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №2; Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №3-5. Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №2; Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №3-5.

# Комплект № 608-251

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка |  | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения | обмотка | 400-800-1600/5 | 1600/5 | 0,2S |  | 100 (4,0_ | 5 | - | 0,178 |  |
|  | отпайка | 200-400-800/5 | 800/5 | 0,5 |  | 50 (2,0) | 5 | - | 0,372 |  |
| №2 Для измерения | обмотка | 400-800-1600/5 | 1600/5 | 0,2S |  | 70 (2,8) | 5 | - | 0,167 |  |
|  | отпайка | 200-400-800/5 | 800/5 | 0,5 |  | 30 (1,2) | 5 | - | 0,351 |  |
| №3 Для защиты | обмотка | 400-800-1600/5 | 1600/5 | 5Р |  | 30 (1,2) | - | 30 | 0,221 |  |
|  | отпайка | 200-400-800/5 | 800/5 | 5Р |  | 15 (0,6) | - | 30 | 0,459 |  |
| №4 Для защиты | обмотка | 400-800-1600/5 | 1600/5 | 5Р |  | 30 (1,2) | - | 30 | 0,221 |  |
|  | отпайка | 200-400-800/5 | 800/5 | 5Р |  | 15 (0,6) | - | 30 | 0,459 |  |
| №5 Для защиты | обмотка | 400-800-1600/5 | 1600/5 | 5Р |  | 30 (1,2) | - | 30 | 0,221 |  |
|  | отпайка | 200-400-800/5 | 800/5 | 5Р |  | 15 (0,6) | - | 30 | 0,459 |  |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  |  |

Комплект № 608-251

Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №2; Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №3-5. Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №2; Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №3-5.

# Комплект № 608-06

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка |  | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения | обмотка | 500-1000-2000/5 | 2000/5 | 0,2S |  | 100 (4,0) | 5 | - | 0,207 |  |
|  | отпайка | 250-500-1000/5 | 1000/5 | 0,2 |  | 50 (2,0) | 5 | - | 0,437 |  |
| №2 Для измерения |  | 500-1000-2000/5 | 2000/5 | 0,2S |  | 30 (1,2) | 5 | - | 0,437 |  |
| №3 Для защиты |  | 500-1000-2000/5 | 2000/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 20 | 0,491 |  |
| №4 Для защиты |  | 500-1000-2000/5 | 2000/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 20 | 0,491 |  |
| №5 Для защиты |  | 500-1000-2000/5 | 2000/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 20 | 0,491 |  |
| №6 Для защиты |  | 500-1000-2000/5 | 2000/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 20 | 0,491 |  |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  |  |

Комплект № 608-06

Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №2; Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №3-6. Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №2; Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №3-6.

# Комплект № 608-08

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка |  | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения | обмотка | 500-1000-2000/5 | 2000/5 | 0,2S |  | 70 (2,8) | 5 | - | 0,255 |  |
|  | отпайка | 250-500-1000/5 | 1000/5 | 0,2S |  | 70 (2,8) | 5 | - | 0,538 |  |
| №2 Для защиты |  | 500-1000-2000/5 | 2000/5 | 5P |  | 25 (1,0) | - | 20 | 0,484 |  |
| №3 Для защиты |  | 500-1000-2000/5 | 2000/5 | 5P |  | 40 (1,6) | - | 40 | 0,647 |  |
| №4 Для защиты |  | 500-1000-2000/5 | 2000/5 | 5P |  | 50 (2,0) | - | 40 | 0,701 |  |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  |  |

Комплект № 608-08

Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №2; Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №3. Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №2; Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №3.

Комплект № 608-08

Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №4. Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №4.

# Комплект № 608-25

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка |  | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения | обмотка | 500-1000-2000/5 | 2000/5 | 0,2S |  | 70 (2,8) | 5 | - | 0,255 |  |
|  | отпайка | 250-500-1000/5 | 1000/5 | 0,2S |  | 70 (2,8) | 5 | - | 0,538 |  |
| №2 Для защиты |  | 500-1000-2000/5 | 2000/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 35 | 0,565 |  |
| №3 Для защиты |  | 500-1000-2000/5 | 2000/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 35 | 0,565 |  |
| №4 Для защиты |  | 500-1000-2000/5 | 2000/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 35 | 0,565 |  |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  |  |

Комплект № 608-25

Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №2-4. Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №2-4.

# Комплект № 608-72

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка |  | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения | обмотка | 500-1000-2000/5 | 2000/5 | 0,2S |  | 100 (4,0) | 5 | - | 0,207 |  |
|  | отпайка | 250-500-1000/5 | 1000/5 | 0,2 |  | 50 (2,0) | 5 | - | 0,437 |  |
| №2 Для измерения |  | 500-1000-2000/5 | 2000/5 | 0,2S |  | 50 (2,0) | 5 | - | 0,437 |  |
| №3 Для защиты |  | 500-1000-2000/5 | 2000/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 34 | 0,653 |  |
| №4 Для защиты |  | 500-1000-2000/5 | 2000/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 34 | 0,653 |  |
| №5 Для защиты |  | 500-1000-2000/5 | 2000/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 34 | 0,653 |  |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  |  |

Комплект № 608-72

Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №2; Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №3-5. Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №2; Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №3-5.

# Комплект № 608-109

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка |  | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения | обмотка | 500-1000-2000/5 | 2000/5 | 0,2S |  | 100 (4,0) | 5 | - | 0,247 |  |
|  | отпайка | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 0,2S |  | 50 (2,0) | 5 | - | 0,431 |  |
| №2 Для защиты | обмотка | 500-1000-2000/5 | 2000/5 | 5P |  | 70 (2,8) | - | 21 | 0,345 |  |
|  | отпайка | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 27 | 0,593 |  |
| №3 Для защиты |  | 500-1000-2000/5 | 2000/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 25 | 0,518 |  |
| №4 Для защиты |  | 500-1000-2000/5 | 2000/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 25 | 0,518 |  |
| №5 Для защиты | обмотка | 500-1000-2000/5 | 2000/5 | 5P |  | 70 (2,8) | - | 21 | 0,345 |  |
|  | отпайка | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 27 | 0,593 |  |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  |  |

Комплект № 608-109

Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №2, 5; Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №3-4. Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №2, 5; Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №3-6.

# Комплект № 608-162

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка |  | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения | обмотка | 500-1000-2000/5 | 2000/5 | 0,2S |  | 100 (4,0) | 5 | - | 0,207 |  |
|  | отпайка | 250-500-1000/5 | 1000/5 | 0,2 |  | 50 (2,0) | 5 | - | 0,437 |  |
| №2 Для защиты |  | 500-1000-2000/5 | 2000/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 30 | 0,545 |  |
| №3 Для защиты |  | 500-1000-2000/5 | 2000/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 30 | 0,545 |  |
| №4 Для защиты |  | 500-1000-2000/5 | 2000/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 30 | 0,545 |  |
| №5 Для защиты |  | 500-1000-2000/5 | 2000/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 30 | 0,545 |  |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  |  |

Комплект № 608-162

Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №2-5. Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №2-5.

# Комплект № 608-181

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка |  | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения | обмотка | 500-1000-2000/5 | 2000/5 | 0,2S |  | 100 (4,0) | 5 | - | 0,207 |  |
|  | отпайка | 250-500-1000/5 | 1000/5 | 0,2 |  | 50 (2,0) | 5 | - | 0,437 |  |
| №2 Для измерения | обмотка | 500-1000-2000/5 | 2000/5 | 0,2S |  | 100 (4,0) | 5 | - | 0,207 |  |
|  | отпайка | 250-500-1000/5 | 1000/5 | 0,2 |  | 50 (2,0) | 5 | - | 0,437 |  |
| №3 Для защиты |  | 500-1000-2000/5 | 2000/5 | 5P |  | 40 (1,6) | - | 29 | 0,572 |  |
| №4 Для защиты |  | 500-1000-2000/5 | 2000/5 | 5P |  | 40 (1,6) | - | 29 | 0,572 |  |
| №5 Для защиты |  | 500-1000-2000/5 | 2000/5 | 5P |  | 40 (1,6) | - | 29 | 0,572 |  |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1-2 |  |  |  |  | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1-2 |  |  |  |  |  |

Комплект № 608-181

Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №3-5. Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №3-5.

# Комплект № 608-219

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка |  | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения | обмотка | 500-1000-2000/5 | 2000/5 | 0,2S |  | 100 (4,0) | 5 | - | 0,207 |  |
|  | отпайка | 250-500-1000/5 | 1000/5 | 0,2 |  | 50 (2,0) | 5 | - | 0,437 |  |
| №2 Для измерения |  | 500-1000-2000/5 | 2000/5 | 0,2S |  | 100 (4,0) | 5 | - | 0,437 |  |
| №3 Для защиты |  | 500-1000-2000/5 | 2000/5 | 5P |  | 40 (1,6) | - | 30 | 0,599 |  |
| №4 Для защиты |  | 500-1000-2000/5 | 2000/5 | 5P |  | 40 (1,6) | - | 30 | 0,599 |  |
| №5 Для защиты |  | 500-1000-2000/5 | 2000/5 | 5P |  | 40 (1,6) | - | 30 | 0,599 |  |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  |  |

Комплект № 608-219

Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №2; Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №3-5. Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №2; Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №3-5.

# Комплект № 608-249

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка |  | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения | обмотка | 500-1000-2000/5 | 2000/5 | 0,2S |  | 100 (4,0) | 5 | - | 0,207 |  |
|  | отпайка | 250-500-1000/5 | 1000/5 | 0,2 |  | 50 (2,0) | 5 | - | 0,437 |  |
| №2 Для измерения |  | 500-1000-2000/5 | 2000/5 | 0,2S |  | 100 (4,0) | 5 | - | 0,437 |  |
| №3 Для защиты |  | 500-1000-2000/5 | 2000/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 25 | 0,518 |  |
| №4 Для защиты |  | 500-1000-2000/5 | 2000/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 25 | 0,518 |  |
| №5 Для защиты |  | 500-1000-2000/5 | 2000/5 | 5P |  | 30 (1,2) |  | 25 | 0,518 |  |
| №6 Для защиты |  | 500-1000-2000/5 | 2000/5 | 5P |  | 30 (1,2) | - | 25 | 0,518 |  |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  |  |

Комплект № 608-249

Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №2; Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №3-6. Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №2; Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №3-6.

# Комплект № 608-233

Метрологические характеристики вторичных обмоток, входящих в данный комплект, определяются по кривым зависимости класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности от нагрузки (см. ниже).

Например, одни из возможных метрологических характеристик вторичных обмоток приведены в таблице, остальные возможные варианты в соответствии с кривыми.

Таблица – Возможные метрологические характеристики вторичных обмоток

| Обмотка |  | I1ном/I2ном в зависимости от конструктивного исполнения, А |  | Класс точности |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА (Ом) | Коэффициент безопасности | Номинальная предельная кратность | Сопротивление постоянному току, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение 1 | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Для измерения | обмотка | 600-1200-2400/5 | 2400/5 | 0,2S |  | 100 (4,0) | 5 | - | 0,247 |  |
|  | отпайка | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 0,5 |  | 50 (2,0) | 5 | - | 0,523 |  |
| №2 Для защиты | обмотка | 600-1200-2400/5 | 2400/5 | 5Р |  | 25 (1,0) | - | 25 | 0,28 |  |
|  | отпайка | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5Р |  | 25 (1,0) | - | 15 | 0,588 |  |
| №3 Для защиты | обмотка | 600-1200-2400/5 | 2400/5 | 5Р |  | 25 (1,0) | - | 25 | 0,28 |  |
|  | отпайка | 300-600-1200/5 | 1200/5 | 5Р |  | 25 (1,0) | - | 15 | 0,588 |  |
| №4 Для защиты | обмотка | 600-1200-2400/5 | 2400/5 | 5Р |  | 30 (1,2) | - | 35 | 0,262 |  |
|  | отпайка | 250-500-1000/5 | 1000/5 | 5Р |  | 30 (1,2) | - | 15 | 0,658 |  |
| Примечание: возможно выполнение обмоток с другими классами точности, номинальными вторичными нагрузками, коэффициентами безопасности и предельными кратностями в соответствии с приведенными кривыми (см. ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кривая зависимости коэффициента безопасности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  | Кривая зависимости класса точности от нагрузки для обмотки №1 |  |  |  |  |  |

Комплект № 608-233

Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №2-3; Кривая зависимости номинальной предельной кратности от нагрузки для обмоток №4. Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №2-3; Зависимость класса точности от мощности нагрузки на выводах №4.