Опросный лист-заявка

на поставку элегазовых баковых выключателей типа ВЭБ-УЭТМ-110-50

со встроенными трансформаторами тока и пружинным приводом

| Изготовитель ООО «Эльмаш (УЭТМ)» ул. Фронтовых бригад, 22, г. Екатеринбург, Россия, 620017 тел. (343) 324-51-23, факс (343) 324-58-02 e-mail: vva@uetm.ru сайт: www.uetm.ru |  | Заполняется на каждый заказываемый выключатель или на партию, при полностью аналогичном исполнении всех выключателей партии |
| --- | --- | --- |

| Заказчик: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Телефон / Факс: |  |  |  |  |
| Дата заполнения заявки: |  |  |  |  |
| Наименование энергообъекта: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (место установки оборудования: электрические сети, станция, подстанция) |

- Количество заказываемых выключателей и комплектов ЗИП, шт.:

| 1.1. Выключатель элегазовый баковый ВЭБ-УЭТМ-110-50 с одиночным комплектом ЗИП (запасные части, специальный инструмент, приспособления). Примечание: для однополюсного исполнения указывается количество выключателей / количество полюсов в каждом выключателе |  |
| --- | --- |
| 1.2. Групповой комплект ЗИП №1, обеспечивающий возможность газотехнологической подготовки выключателя к пуску в эксплуатацию. Поставляется за отдельную плату на партию выключателей, отправляемых на один объект. Примечание: к первой партии выключателей, поставляемых на один объект, групповой комплект ЗИП заказывать необходимо. |  |
| 1.3. Групповой комплект ЗИП №2, содержащий один баллон с элегазом для заправки выключателя. Поставляется при указании в заказе за отдельную плату. Норма расхода три комплекта на один выключатель. |  |

- Параметры выключателя ВЭБ-УЭТМ-110-50, которые выполняются по заявке заказчика:

| Наименование параметра (характеристики) |  | Требуемые характеристики и значения параметров |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Номинальный ток, А |  | 2500 |  | 3150 |  |
| - Номинальное напряжение постоянного тока цепей управления, В |  | 220 |  | 110 |  |
| - Номинальное напряжение электродвигателя завода включающих пружин, В: |  |  |  |  |  |
| - однофазного переменного тока |  | 230 |  |  |  |
| - однофазного постоянного тока |  | 230 |  |  |  |
| - однофазного постоянного тока |  | 110 |  |  |  |
| - Номинальное напряжение питания обогрева полюсов выключателя1), В: |  |  |  |  |  |
| - трехфазного переменного тока (Y0) |  | 230/400 |  |  |  |
| - трехфазного переменного тока (Δ) |  | 230 |  |  |  |
| - Тип внешней изоляции |  | Категория внешней изоляции по ГОСТ 9920-89 |  |  |  |
| - фарфор, категория внешней изоляции по ГОСТ 9920-89 | светло-серого цвета коричневого цвета | II* 2,25 см/кВ | III 2,5 см/кВ |  | IV 3,1 см/кВ |
| - полимер, категория внешней изоляции по ГОСТ 9920-89 | светло-серого цвета | IV 3,1 см/кВ |  |  |  |

- Варианты комплектации встроенными трансформаторами тока.

Отметить требуемую комплектацию:

3.1. Вариант комплектации № 602-05:

| Трансформатор тока | I1 ном./ I2 ном., А S1-S5 2) | Класс точности / нагрузка, ВА 2) | КБ ном или К ном 2) | I1 ном./ I2 ном., А S1-S4 | Класс точности / нагрузка, ВА | КБ ном или К ном | I1 ном./ I2 ном., А S1-S3 | Класс точности / нагрузка, ВА | КБ ном или К ном | I1 ном./ I2 ном., А S1-S2 | Класс точности / нагрузка, ВА | КБ ном или К ном |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТА1 | 600/5 | 5Р/20 | 20 | 400/5 | 5Р/10 | 20 | 300/5 | 10Р/10 | 20 | 200/5 | 10Р/5 | 20 |
| ТА2 | 600/5 | 0,2/30 | 10 | 400/5 | 0,2/20 | 10 | 300/5 | 0,2/10 | 10 | 200/5 | 0,5/10 | 10 |
| ТА3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТА4 | 600/5 | 5Р/20 | 20 | 400/5 | 5Р/10 | 20 | 300/5 | 10Р/10 | 20 | 200/5 | 10Р/5 | 20 |
| ТА5 | 600/5 | 5Р/20 | 20 | 400/5 | 5Р/10 | 20 | 300/5 | 10Р/10 | 20 | 200/5 | 10Р/5 | 20 |
| ТА6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТА7 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТА8 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

3.2. Вариант комплектации № 602-06:

| Трансформатор тока | I1 ном./ I2 ном., А S1-S5 2) | Класс точности / нагрузка, ВА 2) | КБ ном или К ном 2) | I1 ном./ I2 ном., А S1-S4 | Класс точности / нагрузка, ВА | КБ ном или К ном | I1 ном./ I2 ном., А S1-S3 | Класс точности / нагрузка, ВА | КБ ном или К ном | I1 ном./ I2 ном., А S1-S2 | Класс точности / нагрузка, ВА | КБ ном или К ном |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТА1 | 2000/5 | 5Р/30 | 20 | 1500/5 | 5Р/30 | 18 | 1000/5 | 5Р/20 | 15 | 500/5 | 10Р/30 | 8 |
| ТА2 | 2000/5 | 5Р/30 | 20 | 1500/5 | 5Р/30 | 18 | 1000/5 | 5Р/20 | 15 | 500/5 | 10Р/30 | 8 |
| ТА3 | 2000/5 | 0,2/50 | 10 | 1500/5 | 0,2/30 | 10 | 1000/5 | 0,2/30 | 10 | 500/5 | 0,5/30 | 10 |
| ТА4 | 2000/5 | 5Р/30 | 20 | 1500/5 | 5Р/30 | 18 | 1000/5 | 5Р/20 | 15 | 500/5 | 10Р/30 | 8 |
| ТА5 | 2000/5 | 5Р/30 | 20 | 1500/5 | 5Р/30 | 18 | 1000/5 | 5Р/20 | 15 | 500/5 | 10Р/30 | 8 |
| ТА6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТА7 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТА8 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

3.3. Вариант комплектации № 602-334:

| Трансформатор тока | I1 ном./ I2 ном., А S1-S5 2) | Класс точности / нагрузка, ВА 2) | КБ ном или К ном 2) | I1 ном./ I2 ном., А S1-S4 | Класс точности / нагрузка, ВА | КБ ном или К ном | I1 ном./ I2 ном., А S1-S3 | Класс точности / нагрузка, ВА | КБ ном или К ном | I1 ном./ I2 ном., А S1-S2 | Класс точности / нагрузка, ВА | КБ ном или К ном |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТА1 | 600/5 | 5Р/30 | 30 | 400/5 | 10Р/30 | 20 | 300/5 | 10Р/30 | 15 | 200/5 | 10Р/20 | 15 |
| ТА2 | 600/5 | 5Р/30 | 30 | 400/5 | 10Р/30 | 20 | 300/5 | 10Р/30 | 15 | 200/5 | 10Р/20 | 15 |
| ТА3 | 600/5 | 0,2/30 | 10 | 400/5 | 0,5/50 | 10 | 300/5 | 0,5/30 | 10 | 200/5 | 0,5/10 | 10 |
| ТА4 | 600/5 | 5Р/30 | 30 | 400/5 | 10Р/30 | 20 | 300/5 | 10Р/30 | 15 | 200/5 | 10Р/20 | 15 |
| ТА5 | 600/5 | 5Р/30 | 30 | 400/5 | 10Р/30 | 20 | 300/5 | 10Р/30 | 15 | 200/5 | 10Р/20 | 15 |
| ТА6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТА7 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТА8 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

3.4. Другие варианты комплектации можно выбрать на нашем сайте:

http://www.uetm.ru/files/complektaciya_transformatorami_tok.pdf.

Укажите номер комплекта и номинальные токи трансформаторов:

Комплект №

3.5. Вариант комплектации, изготавливаемый по специальному заказу, требующий согласования с изготовителем:

Технические характеристики указываются заказчиком1)

| Трансформатор тока | I1 ном./ I2 ном., А S1-S5 2) | Класс точности / нагрузка, ВА 2) |  | КБ ном или К ном 2) | I1 ном./ I2 ном., А S1-S4 | Класс точности / нагрузка, ВА | КБ ном или К ном | I1 ном./ I2 ном., А S1-S3 | Класс точности / нагрузка, ВА | КБ ном или К ном | I1 ном./ I2 ном., А S1-S2 | Класс точности / нагрузка, ВА | КБ ном или К ном |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТА1 | / | / |  |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  |
| ТА2 | / | / |  |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  |
| ТА3 | / | / |  |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  |
| ТА4 | / | / |  |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  |
| ТА5 | / | / |  |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  |
| ТА6 | / | / |  |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  |
| ТА7 |  |  |  |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  |
| ТА8 |  |  |  |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  |

1) Рекомендуется заполнить только необходимые заказчику параметры отпаек, остальные параметры будут

подобраны производителем.

2) Только при количестве трансформаторов тока не более шести на полюс.

*) При заполнении в электронном виде, в случае отсутствия необходимого значения, значение указывается  в дополнительных требованиях.

Расположение трансформаторов тока на вводах полюса

Трансформаторы тока для измерения и учета в силу конструктивных особенностей не могут быть установлены ниже защитных трансформаторов тока.

| 6 трансформаторов тока | 8 трансформаторов тока |
| --- | --- |
| привод ТА3; ТА6. ТА2; ТА5. ТА1; ТА4. | привод ТА4; ТА8. ТА3; ТА7. ТА2; ТА6. ТА1; ТА5. |

- Дополнительная комплектация:

Устройство комплексной системы диагностики выключателей (учет коммутационного ресурса) – 1 шт. на выключатель.

Поставка устройства комплексной системы диагностики выключателей (КСДВ) осуществляется за отдельную плату. При заказе требуется заполнение отдельного бланка заказа КСДВ.

Внимание! Использование КСДВ должно в обязательном порядке предусматриваться проектом на его установку.

- Проведение шеф-монтажа и шеф-наладки выключателей.

Требуется для сохранения гарантийных обязательств изготовителя. Осуществляется по отдельному договору.

| Предварительные планируемые сроки выполнения шеф-монтажа: |  |
| --- | --- |

- Дополнительные требования:

| ЗАКАЗЧИК в лице |  |
| --- | --- |

______________________(подпись, печать)

М.П.