Опросный лист-заявка

на поставку баковых выключателей типа ВЭБ-УЭТМ®-110

со встроенными трансформаторами тока и пружинным приводом

| ООО «Эльмаш (УЭТМ)» ул. Фронтовых бригад, 22, г. Екатеринбург, Россия, 620017 тел. (343) 324-51-23, факс (343) 324-58-02 e-mail: vva@uetm.ru сайт: www.uetm.ru |  |  |  |  |  | Заполняется на каждый заказываемый выключатель или на партию, при полностью аналогичном исполнении всех выключателей партии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | !2 | Для составления коммерческого предложения и проработки производственного заказа необходимо заполнить все пункты данного опросного листа. |
|  |  |  |  |  | !2 | Внесение изменений в шаблон опросного листа не допустимо. |
| Заказчик: |  |  |  |  |  |  |
| Телефон / Факс: |  |  |  |  |  |  |
| Дата заполнения заявки: |  |  |  |  |  |  |
| Наименование энергообъекта: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (место установки оборудования: электрические сети, станция, подстанция) |  |  |

- Количество заказываемых выключателей и комплектов ЗИП, шт.:

| Исполнение выключателя: | Трехполюсное исполнение (общий привод на три полюса) |  | Однополюсное исполнение (на каждом полюсе свой привод) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.1. Выключатель баковый ВЭБ-УЭТМ®-110 с одиночным комплектом ЗИП (запасные части, специальный инструмент, приспособления). Примечание: для однополюсного исполнения указывается количество выключателей / количество полюсов в каждом выключателе |  |
| --- | --- |
| 1.2. Комплект ЗИП для газотехнологических работ предназначен для выполнения заправки и дозаправки выключателя перед пуском и во время эксплуатации. Поставляется за отдельную плату на партию выключателей, отправляемых на один объект. Примечание: к первой партии выключателей, поставляемых на один объект, групповой комплект ЗИП заказывать необходимо. |  |
| 1.3. Групповой комплект ЗИП: баллон с газом, для заправки выключателя. Поставляется при указании в заказе за отдельную плату. Для выключателей, работающих на элегазе, норма расхода один баллон на один трехполюсный выключатель, или четыре однополюсных. Для выключателей, работающих на смеси газов: элегаз и хладон, норма расхода один баллон элегаза и один баллон хладона на два трёхполюсных выключателя или шесть однополюсных. |  |

- Параметры выключателя ВЭБ-УЭТМ®-110, которые выполняются по заявке заказчика:

| Наименование параметра (характеристики) |  |  | Требуемые характеристики и значения параметров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Номинальный ток, А |  |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3150 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Номинальное напряжение постоянного тока цепей управления, В |  |  | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Номинальное напряжение электродвигателя завода включающих пружин, В: | - трехфазного переменного тока (Y0) |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - трехфазного переменного тока (Δ) |  | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - однофазного переменного или постоянного тока |  | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | – постоянного тока |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Установка двух токовых расцепителей: |  |  | нет |  |  |  | на ток 3 А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на ток 5 А |  |  |
| - Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69: |  |  | У1*−40°C+40°C Элегаз |  |  |  | УХЛ1* −55°C+40°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УХЛ1 −60°C+40°C Элегаз |  |  |
| - Изоляционный газ |  |  |  |  |  |  | Элегаз |  |  |  |  | Элегаз с хладоном |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Номинальное напряжение питания обогрева полюсов выключателя1), В: | - трехфазного переменного тока (Y0) |  | - |  |  |  | 230/400 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 230/400 |  |  |
|  | - трехфазного переменного тока (Δ) |  | - |  |  |  | 230 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 230 |  |  |
|  | - однофазного переменного тока (фаза - нейтраль) |  | - |  |  |  | 230 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  | - однофазного переменного тока (фаза - фаза) |  | - |  |  |  | 230 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| - Тип внешней изоляции выключателя |  |  | Фарфор Светло-серый Коричневый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Полимер Светло-серый IV 3,1 см/кВ |  |  |  |  |
| - Цвет внешней изоляции выключателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - категория внешней изоляции по ГОСТ 9920-89 |  |  | II* 2,25 см/кВ |  |  | III 2,5 см/кВ |  |  |  |  | IV 3,1 см/кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Высота комплекта опорных металлоконструкций2) (МК), мм: |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | стандартные МК | 1460 |  | 1860 |  |  |  | 2260 |  |  |  |  |  | 2660 |  |  |  | 3060 |  |
|  |  | МК из БВГ-1103) | 1400 | 1800 |  |  |  | 2200 |  | 2600 |  |  |  | 3000 |  |  | 3400 |  |  | 3800 |

Примечания:

- При климатическом исполнении УХЛ1 (-60 °С) выключатель требует трехфазный источник питания обогрева. При климатических исполнениях У1* (-40 °С) и на смеси газов УХЛ1* (до -55 °С) обогреватели не устанавливаются. Выключатель в однополюсном конструктиве использует только однофазный источник питания обогрева (фаза-фаза или фаза-нейтраль) для климатического исполнения УХЛ1* (-55 °С) и УХЛ1 (-60 °С).

- Только для выключателя в трехполюсном исполнении. Металлоконструкция высотой 1460 мм обеспечивает установку выключателя для выдерживания наименьшего расстояния 2500 мм от земли до частей, находящихся под напряжением. Металлоконструкция высотой 2600 мм обеспечивает установку выключателя на оптимальной высоте для замены выключателей МКП-110 и У-110.

- БВГ- Блок высокой готовности, информация о БВГ размещена на сайте www.uetm.ru

- Стандартные МК указаны на рис 3. каталога выключатель баковый ВЭБ-УЭТМ®-110.  МК из БВГ-110 указаны на сайте www.uetm.ru в разделе «Проектные комплектные решения».

- Варианты комплектации встроенными трансформаторами тока.

Отметить требуемую комплектацию:

3.1. Вариант комплектации № 602-600:

| Трансформатор тока | I1 ном./ I2 ном., А S1-S5 2) | Класс точности / нагрузка, ВА 2) | КБ ном или К ном 2) | I1 ном./ I2 ном., А S1-S4 | Класс точности / нагрузка, ВА | КБ ном или К ном | I1 ном./ I2 ном., А S1-S3 | Класс точности / нагрузка, ВА | КБ ном или К ном | I1 ном./ I2 ном., А S1-S2 | Класс точности / нагрузка, ВА | КБ ном или К ном |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТА1 | 600/5 | 5P/20 | 30 | 400/5 | 5P/10 | 30 | 300/5 | 10P/15 | 20 | 200/5 | 10P/10 | 20 |
| ТА2 | 600/5 | 0,2/30 | 10 | 400/5 | 0,2/20 | 10 | 300/5 | 0,5/10 | 10 | 200/5 | 0,5/5 | 10 |
| ТА3 | - | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ТА4 | 600/5 | 5P/20 | 30 | 400/5 | 5P/10 | 30 | 300/5 | 10P/15 | 20 | 200/5 | 10P/10 | 20 |
| ТА5 | 600/5 | 5P/20 | 30 | 400/5 | 5P/10 | 30 | 300/5 | 10P/15 | 20 | 200/5 | 10P/10 | 20 |
| ТА6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТА7 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТА8 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

3.2. Другие варианты комплектации можно выбрать на нашем сайте:

http://www.uetm.ru/directrequest/files/default/get-file?name=224415e863644481850c0c8cef3c7e59.doc

Укажите номер комплекта трансформаторов:

Комплект №

3.3. Вариант комплектации, изготавливаемый по специальному заказу, требующий согласования с изготовителем:

Технические характеристики указываются заказчиком1)

| Трансформатор тока | I1 ном./ I2 ном., А2) | Класс точности / нагрузка, ВА 2) |  | КБ ном или К ном 2) | I1 ном./ I2 ном., А | Класс точности / нагрузка, ВА | КБ ном или К ном | I1 ном./ I2 ном., А | Класс точности / нагрузка, ВА | КБ ном или К ном | I1 ном./ I2 ном., А | Класс точности / нагрузка, ВА | КБ ном или К ном |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТА1 | / | / |  |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  |
| ТА2 | / | / |  |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  |
| ТА3 | / | / |  |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  |
| ТА4 | / | / |  |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  |
| ТА5 | / | / |  |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  |
| ТА6 | / | / |  |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  |
| ТА7 |  |  |  |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  |
| ТА8 |  |  |  |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  |
| Заполняется при выборе классов точности 5PR, 10PR, TPY, TPZ |  |  |  | Действующее значение первичного тока короткого замыкания, А |  |  |  |  |  |  |  | IКЗ,эфф = |  |
|  |  |  |  | Номинальная постоянная времени затухания апериодической составляющей первичного тока, мс |  |  |  |  |  |  |  | Та = |  |
|  |  |  |  | Длительность протекания ТКЗ tкз и/или tкз1-tбт-tкз2 (в течение которого ТТ должен находится в пределах заданного класса точности без насыщения), необходимая для нормальной работы РЗА, мс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

С подробной информацией  о классах точности 5PR, 10PR, TPY, TPZ можно ознакомиться в стандартах ПНСТ - 282 и ПНСТ-283.   Доступ к стандартам ПНСТ: https://www.gost.ru/portal/gost/ , http://www.uetm.ru/

1) Рекомендуется заполнить только необходимые заказчику параметры отпаек, остальные параметры будут подобраны производителем. Рекомендуется рабочие значение для которого задаются IКЗ,эфф, Та выделить жирным шрифтом с подчеркиванием

2) Только при количестве трансформаторов тока не более шести на полюс.

*) При заполнении в электронном виде, в случае отсутствия необходимого значения, значение указывается  в дополнительных требованиях.

Расположение трансформаторов тока на вводах полюса. Выберете стандартный вариант или вариант изготовления по специальному заказу.

Трансформаторы тока для измерения и учета в силу конструктивных особенностей могут быть установлены только выше защитных трансформаторов тока.

3.4. Стандартное расположение трансформаторов тока

| 6 трансформаторов тока | 8 трансформаторов тока |
| --- | --- |
| привод ТА6; ТА3. ТА5; ТА2. ТА4; ТА1. | привод ТА8; ТА4. ТА7; ТА3. ТА6; ТА2. ТА5; ТА1. |

3.5. Расположение трансформаторов тока, изготавливаемое по специальному заказу

| 6 трансформаторов тока, выберите расположение | 8 трансформаторов тока, выберите расположение |
| --- | --- |
| привод ТА; ТА. ТА; ТА. ТА; ТА. | привод ТА; ТА. ТА; ТА. ТА; ТА. ТА; ТА. |

- Дополнительная комплектация:

| - Устройство учета коммутационного ресурса выключателя. 1 устройство на 1 выключатель. |  |
| --- | --- |
| - Устройство синхронного управления выключателем с функцией учета коммутационного ресурса 1). 1 устройство на 1 выключатель Дополнительные требования, необходимые для конфигурирования устройства: – Тип коммутируемой нагрузки: Шунтирующий реактор Конденсаторная батарея – Требуемые моменты коммутации по фазам напряжения 2), град эл.: Операция «Включение» Операция «Отключение» Фаза А - Фаза А - Фаза B - Фаза B - Фаза C - Фаза C - Внимание! При отсутствии конкретных требований к моментам коммутации при шеф-наладке устройства представителями завода-изготовителя* в устройство будут запрограммированы значения, характерные для указанного типа нагрузки, без учета возможных дополнительных условий коммутации. *необходимость проведения шеф-наладки устройства должна быть отмечена в заказе – Номинальный ток вторичной обмотки трансформаторов тока: 1А 5А – Конструктивное исполнение по типу размещения устройства: шкафное исполнение блочное исполнение (размещение на открытом воздухе) (размещение в помещении) – Проведение шеф-наладки устройства синхронного управления: требуется не требуется |  |

Примечание:

- Внимание! Использование устройства синхронного управления выключателем должно в обязательном порядке предусматриваться проектом на его установку. Поставка устройства осуществляется за отдельную плату. 
Устройство синхронного управления применяется только с выключателями с пополюсным управлением.

- Момент коммутации отсчитывается относительно реперной точки, определенной для каждой фазы сети.
В качестве реперной точки принят момент перехода значения опорного напряжения сети через ноль:

- для фаз А и B – из отрицательного значения в положительное;

- для фазы С – из положительного значения в отрицательное.

- Проведение шеф-монтажа и шеф-наладки выключателей.

Требуется для сохранения гарантийных обязательств изготовителя. Осуществляется по отдельному договору.

| Предварительные планируемые сроки выполнения шеф-монтажа: |  |
| --- | --- |

- Дополнительные требования:

| ЗАКАЗЧИК в лице |  |
| --- | --- |

______________________(подпись, печать)

М.П.