Опросный лист – заявка

на поставку выключателей автоматических токоограничивающих типа

ВАТ-УЭТМ®-49 на напряжение до 1650 В.

Изготовитель:  ООО «Эльмаш (УЭТМ)»

Россия, 620017, г. Екатеринбург, Заполняется на каждый заказываемый выключатель или на партию, при пол- ностью аналогичном исполнении всех выключателей партии √

ул. Фронтовых бригад, 22,

тел. (343) 324-51-23, факс (343) 324-58-02

Заказчик_____________________________________________________________________________________

Телефон_______________________________Факс__________________________________________________

Предполагаемое место установки________________________________________________________________

Дата заполнения заявки ________________________________________________________________________

- Количество заказываемых выключателей                  шт.

- Номинальное напряжение цепей управления  220 В переменного тока частотой 50 или 60 Гц.

3.    Основные технические характеристики выключателей приведены в таблице 1.

Общие виды выключателей приведены в приложениях А, Б, В, Г, Д:

Таблица 1.

| Тип исполнения | Номинальный рабочий ток, А | Номинальное напряжение, В | Тип реле и установка реле | Диапазон токов уставки, А | Наименование выключателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Линейный (неполяризованный) | - 3200 | - 460 | РДШ-3000: - Горизонтально - Вертикально | - 800-2000 - 1600-4000 - 2400-6000 | - ВАТ-УЭТМ®-49-3200/5-Л-УХЛ4 (Приложение А) |
|  |  |  |  |  | - ВАТ-УЭТМ®-49-3200/6-Л-УХЛ4 (Приложение А) |
|  |  | - 660 |  |  |  |
|  |  | - 1050 |  |  | - ВАТ-УЭТМ®-49-3200/10-Л-УХЛ4 (Приложение А) |
|  |  | - 1650 |  |  | - ВАТ-УЭТМ®-49-3200/15-Л-УХЛ4 (Приложение Б) |
|  | - 5000 | - 660 | РДШ-6000: - Горизонтально - Вертикально | - 4000-8000 - 6000-12500 | - ВАТ-УЭТМ®-49-5000/6-Л-УХЛ4 (Приложение В) |
|  |  | - 1050 |  |  | - ВАТ-УЭТМ®-49-5000/10-Л-УХЛ4 (Приложение В) |
|  | - 6300 | - 660 |  | - 4000-8000 - 6000-12500 | - ВАТ-УЭТМ®-49-6300/6-Л-УХЛ4 (Приложение Г) |
|  |  | - 1050 |  |  | - ВАТ-УЭТМ®-49-6300/10-Л-УХЛ4 (Приложение Г) |
|  | - 10000* | - 660 |  | - 2х12500 | - ВАТ-УЭТМ®-49-6300/6-Л-УХЛ4 (Приложение Д) |
|  |  | - 1050 |  |  | - ВАТ-УЭТМ®-49-6300/10-Л-УХЛ4 (Приложение Д) |

* - При параллельном соединении двух выключателей.

4.    Дополнительные требования заказчика:_______________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

ЗАКАЗЧИК в лице ___________________________________________________________________________________

М.П.                                                                           ________________________ (подпись)

Приложение А

Габаритные,  установочные и присоединительные размеры выключателей ВАТ-УЭТМ®-49-3200/10-Л-УХЛ4, ВАТ-УЭТМ®-49-3200/6-Л-УХЛ4, ВАТ-УЭТМ®-49-3200/5-Л-УХЛ4

1-камера дугогасительная; 2- полюс; 3- болт для крепления гибких связей; 4- ось вращения камеры; 6- болт заземления M10.

Приложение Б

Габаритные,  установочные и присоединительные размеры выключателя ВАБ-УЭТМ®-49-3200/15-Л-УХЛ4

1- камера дугогасительная; 2- полюс; 3- тяга 4- ось вращения камеры; 5- болт заземления М10.

Примечание: отверстия В предназначены для подъёма выключателя без камеры, отверстия Г для подъёма камеры. Сплошное ограждение Д

устанавливается только при расположении выключателя торцом к проходу.

1- камера дугогасительная; 2- полюс; 3- болт для крепления гибких связей; 4- ось вращения камеры; 5- болт заземления М10.

Приложение В

Габаритные,  установочные и присоединительные размеры выключателей ВАТ-УЭТМ®-49-5000/10-Л-УХЛ4, ВАТ-УЭТМ®-49-5000/6-Л-УХЛ4

Приложение Г

Габаритные,  установочные и присоединительные размеры выключателей ВАТ-УЭТМ®-49-6300/10-Л-УХЛ4, ВАТ-УЭТМ®-49-6300/6-Л-УХЛ4

1- камера дугогасительная; 2- полюс; 3- болт для крепления гибких связей; 4- ось вращения камеры; 5- болт заземления М10; 6- радиаторы.

Приложение Д

1. При отсутствии изоляционных экранов поз. 1 запрещается размещать заземленные и разнопотенциальные конструкции

внутри зоны И, при наличии экранов зона И может быть уменьшена, кроме размеров по высоте.

2. Изоляционные экраны поз. 1, 2 в комплект поставки выключателя не входят. Экраны должны изготавливаться из негорючего материала.

3. Для равномерного распределения токов главные цепи выключателей должны быть соединены шинами одного сечения с одинаковой длиной.

Допустимая разница длин расщепленных шин должна быть не более 50 мм.

Суммарная длина расщепленных шин для каждого выключателя должна быть не менее 4 м.

4. Остальные габаритно-присоединительные размеры по приложению Г.

Минимальные размеры до изоляционных и заземленных (разнопотенциальных) конструкций при параллельном соединении двух выключателей ВАТ-УЭТМ®-49-6300/10 или ВАТ-УЭТМ®-49-6300/6