Опросный лист-заявка

на поставку выключателей элегазовых серии ВГТ-УЭТМ®-1А1-220

| ООО "Эльмаш (УЭТМ)" ул. Фронтовых бригад, 22, г. Екатеринбург, Россия, 620017 тел. (343) 324-51-23, факс (343) 324-58-02 |  | Заполняется на каждый заказываемый выключатель или на партию, при полностью аналогичном исполнении всех выключателей партии |
| --- | --- | --- |

| Заказчик: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Телефон / Факс: |  |  |  |  |
| Дата заполнения заявки: |  |  |  |  |
| Наименование энергообъекта: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (место установки оборудования: электрические сети, станция, подстанция) |

- Количество заказываемых выключателей и комплектов ЗИП:

| 1.1. Выключатель элегазовый колонковый ВГТ-УЭТМ®-1А1-220 с одиночным комплектом ЗИП (запасные части, специальный инструмент, приспособления). Примечание: для однополюсного исполнения указывается количество полюсов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. Комплект ЗИП для газотехнологических работ, обеспечивающий возможность газотехнологической подготовки выключателя (группы выключателей) к пуску в эксплуатацию. Поставляется при заказе за отдельную плату на один и более выключателей, отправляемых на один объект. Примечание: к первой партии выключателей, поставляемых на один объект, комплект ЗИП заказывать необходимо. |  |  |  |  |
| 1.3. Баллоны с газом для заправки выключателей. Поставляется при заказе за отдельную плату. | Исполнение выключателя | Баллоны с газом | Кол-во заполняемых выключателей, шт. | Кол-во заказываемых баллонов, шт. |
|  | У1 Т1 | 1 баллон с элегазом | 2 |  |
|  | ХЛ1* | 1 баллон с элегазом * | 3 |  |
|  |  | 1 баллон с хладоном-14 * |  |  |

* для заправки выключателей исполнения ХЛ1* используется смесь элегаза и хладона-14.

- Параметры выключателя, которые выполняются по заявке заказчика:

| Наименование параметра (характеристики) | Требуемые характеристики и значения параметров |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Конструкционное исполнение выключателя | Трехполюсное1) |  | Однополюсное2) |  |  |
| - Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69: | Т1 −10°C+50°C | У1 −45°C+40°C |  |  | ХЛ1* −55°C+40°C |
| - Категория внешней изоляции по ГОСТ 9920-89: | II* 2,25 см/кВ | III 2,5 см/кВ |  |  | IV 3,1 см/кВ |
| - Номинальное напряжение постоянного тока цепей управления (в скобках указан ток цепи управления), В: | 220 (2,5А) |  |  | 110 (5А) |  |
| - Номинальное напряжение электродвигателя завода включающих пружин, В: |  |  |  |  |  |
| - однофазного постоянного тока | 110 |  |  |  |  |
| - однофазного постоянного тока | 220 |  |  |  |  |
| - однофазного переменного тока | 230 |  |  |  |  |
| - Исполнение по высоте опорной металлоконструкции: |  |  |  |  |  |
| - без опорных металлоконструкций |  |  |  |  |  |
| - с типовыми опорными металлоконструкциями3) |  |  |  |  |  |
| - специальное исполнение опорных металлоконструкций | высотой |  |  |  |  |

Примечание:

- Выключатель с общим приводом на три полюса.

- Выключатель с отдельным приводом на каждом полюсе с возможностью реализации синхронной коммутации.

- Высота опорной конструкции от обреза фундамента до балки рамы выключателя составляет 2032 мм.

- Дополнительная комплектация :

| - Устройство учета коммутационного ресурса выключателя. 1 устройство на 1 выключатель |  |
| --- | --- |
| - Устройство синхронного управления выключателем с функцией учета коммутационного ресурса 1). 1 устройство на 1 выключатель Дополнительные требования, необходимые для конфигурирования устройства: – Тип коммутируемой нагрузки: Шунтирующий реактор Конденсаторная батарея – Требуемые моменты коммутации по фазам напряжения 2), град эл.: Операция «Включение» Операция «Отключение» Фаза А - Фаза А - Фаза B - Фаза B - Фаза C - Фаза C - Внимание! При отсутствии конкретных требований к моментам коммутации при шеф-наладке устройства представителями завода-изготовителя* в устройство будут запрограммированы значения, характерные для указанного типа нагрузки, без учета возможных дополнительных условий коммутации. *необходимость проведения шеф-наладки устройства должна быть отмечена в заказе – Номинальный ток вторичной обмотки трансформаторов тока: 1А 5А – Конструктивное исполнение по типу размещения устройства: шкафное исполнение блочное исполнение (размещение на открытом воздухе) (размещение в помещении) – Проведение шеф-наладки устройства синхронного управления: требуется не требуется |  |

Примечание:

- Внимание! Использование устройства синхронного управления выключателем должно в обязательном порядке предусматриваться проектом на его установку. Поставка устройства осуществляется за отдельную плату. 
Устройство синхронного управления применяется только с выключателями с пополюсным управлением.

- Момент коммутации отсчитывается относительно реперной точки, определенной для каждой фазы сети.
В качестве реперной точки принят момент перехода значения опорного напряжения сети через ноль:

- для фаз А и B – из отрицательного значения в положительное;

- для фазы С – из положительного значения в отрицательное.

- Проведение шеф-монтажа и шеф-наладки выключателей.

Требуется для сохранения гарантийных обязательств изготовителя. Осуществляется по отдельному договору.

| Предварительные планируемые сроки выполнения шеф-монтажа: |  |
| --- | --- |

- Дополнительные требования:

| ЗАКАЗЧИК в лице |  |
| --- | --- |

______________________(подпись, печать)

М.П.