ОПРОСНЫЙ ЛИСТ-ЗАЯВКА

на поставку колонковых элегазовых выключателей серии ВГТ-УЭТМ® на сверхвысокие напряжения

Изготовитель  - ООО "Эльмаш (УЭТМ)"                                                              заполняется на каждый заказываемый

Россия, 620017, г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, 22,                                          выключатель или на партию, при

тел. (343) 324-51-23, факс: (343) 324-58-02                                                                      полностью аналогичном исполнении

Vva@uetm.ru,  www.uetm.ru                                                                                          всех выключателей партии

Заказчик      											____________________

(код города) телефон     					 факс      	  			____________________

Наименование энергообъекта – места установки выключателя     		          ______________________________		___________

Дата заполнения заявки

1. Количество заказываемых выключателей (шт.) ВГТ-УЭТМ®-330       	                ВГТ-УЭТМ®-500

2. Исполнение по степени загрязнения атмосферы

- Степень загрязнения II*

(удельная длина пути утечки – 2,25 см/кВ)

- Степень загрязнения III

(удельная длина пути утечки – 2,5 см/кВ)

- Степень загрязнения IV

(удельная длина пути утечки – 3,1 см/кВ)

3. Климатическое исполнение и Iо.ном.

| Iо.ном., кА | Рабочие значения температуры окружающего воздуха | Заказываемое исполнение |
| --- | --- | --- |
| 40 | от плюс 40 С до минус 45 С |  |
|  | от плюс 40 С до минус 52 С |  |
| 50 | от плюс 40 С до минус 50 С |  |

4. Исполнение по высоте опорной металлоконструкции

- с опорными металлоконструкциями

типовой высоты 2032 мм*

- с опорными металлоконструкциями

нетиповой высоты (указать высоту)

5. Исполнение привода

| Наименование параметра | Требуемые параметры по номинальному напряжению |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнение по номинальному напряжению постоянного тока питания электромагнитов управления (в скобках указан ток цепи управления) | = 220В (2,5А) | = 110 В (5А) |
| Исполнение по номинальному напряжению питания электродвигателя завода включающих пружин привода | =220В | = 110 В |
|  | ~230 В |  |

6. Комплекты поставляемых ЗИП

- Одиночный комплект ЗИП (запасные части, и приспособления) – поставляется с каждым выключателем без дополнительной платы.

- Комплект ЗИП для газотехнологических работ, обеспечивающий возможность газотехнологической подготовки выключателя (группы выключателей) к пуску в эксплуатацию. Поставляется при заказе за отдельную плату на один и более выключателей, отправляемых на один объект.

Примечание:  к первой партии выключателей, поставляемых на один объект, комплект ЗИП заказывать необходимо.

Количество заказываемых комплектов ЗИП

- Баллоны с газом для заправки выключателей.

Поставляются при заказе за отдельную плату.

| Исполнение выключателя | Необходимое количество газа для заполнения выключателя | Количество заказываемых баллонов, шт. |
| --- | --- | --- |
| У1 Iо.ном. ≤ 40 кА | Для заправки 1 выключателя требуется 1 баллон с элегазом | Элегаз |
| ХЛ1* Iо.ном. ≤ 40 кА У1, ХЛ1* Iо.ном. = 50 кА | Для заправки 1 выключателя требуется 1 баллон с элегазом и 1 баллон с хладоном-14. | Элегаз |
|  |  | Хладон-14 |

7. Дополнительная комплектация (за доп. плату)

- Распределительный шкаф

- Устройство учета коммутационного ресурса

(1 устройство на 1 выключатель)

- Устройство синхронного управления                     
выключателем с функцией учета 
коммутационного ресурса

(1 устройство на 1 выключатель)

ВНИМАНИЕ: использование устройства синхронного управления должно в обязательном порядке предусматриваться проектом на его установку. Поставка устройства осуществляется за отдельную плату.

Дополнительные требования, необходимые для конфигурирования устройства синхронного управления:

– Тип коммутируемой нагрузки:

Шунтирующий реактор                      Конденсаторная батарея

– Требуемые моменты коммутации по фазам напряжения 1), град эл.:

Операция «Включение»                           Операция «Отключение»

Фаза А -                                                Фаза А -

Фаза B -                                                Фаза B -

Фаза C -                                                Фаза C -

Внимание! При отсутствии конкретных требований к моментам коммутации при шеф-наладке устройства представителями завода-изготовителя* в устройство будут запрограммированы 
значения, характерные для указанного типа нагрузки, без учета возможных дополнительных условий коммутации.

*необходимость проведения шеф-наладки устройства должна быть отмечена в заказе

– Номинальный ток вторичной обмотки трансформаторов тока:

1А                   5А

– Конструктивное исполнение по типу размещения устройства:

шкафное исполнение                          блочное исполнение

(размещение на открытом воздухе)       (размещение в помещении)

– Проведение шеф-наладки устройства синхронного управления:

требуется                                               не требуется

Примечание: 1) - Момент коммутации отсчитывается относительно реперной точки, определенной для каждой фазы сети. В качестве реперной точки принят момент перехода значения опорного напряжения сети через ноль:

- для фаз А и B – из отрицательного значения в положительное;

- для фазы С – из положительного значения в отрицательное.

8. Проведение фирменного шеф-монтажа и шеф-наладки

Требуется для сохранения гарантийных обязательств Изготовителя. Производится в согласованные с Заказчиком сроки за отдельную плату.

9. Дополнительные требования Заказчика

___________________________________________________________

10. Контактная информация Заказчика

___________________________________________________________